УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от № _________

Схема теплоснабжения муниципального образования

«Углегорский муниципальный округ»

Сахалинской области на период до 2037 года

(актуализация на 2026 год)

г.Углегорск

2025 год

Пояснительная записка

Оглавление

Оглавление	3

Определения	10

Перечень принятых обозначений	11

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	12

  - Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на

последующие 5-летние периоды	12

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	26

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	37

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне

действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городу	37

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	39

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	39

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	76

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе

работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	76

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах муниципального округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, города федерального значения	120

    - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	120

    - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	120

    - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии по поселению,

городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	121

    - Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	121

    - Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях

теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	121

    - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно	121

    - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии,

принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	122

    - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	122

  - Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	122

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	127

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	127

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	145

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	146

  - Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования	146

    - Первый вариант развития системы теплоснабжения МО Углегорского муниципального округа	147

    - Второй вариант развития системы теплоснабжения МО Углегорского муниципального округа	154

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования	163

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ)

МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	164

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	164

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	164

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	165

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

165

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	165

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	166

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим

работы, либо по выводу их из эксплуатации	167

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	167

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	169

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	169

  - Предложения по резервированию источников тепловой энергии и оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надежность теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условиях	169

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	170

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	170

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку	170

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	176

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	176

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	177

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	177

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	182

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, направленные на резервирование систем теплоснабжения в целях надежности теплоснабжения	189

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	190

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГВС) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ	192

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	192

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей

внутридомовых систем горячего водоснабжения	193

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	194

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	194

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные

виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	218

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	218

  - Преобладающий в городе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципального образования	220

  - Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования	220

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ	221

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	221

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	228

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	236

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	236

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	236

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	238

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)	239

  - Основные положения по обоснованию ЕТО	239

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) 244

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организации	244

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	248

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования	248

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ

ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	250

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	251

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ С СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ «УГЛЕГОРСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ	254

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	254

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии .254

  - Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников

тепловой энергии и систем теплоснабжения	255

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	255

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Сахалинской области, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

256

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	256

  - Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы

водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	256

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	257

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	284

РАЗДЕЛ 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА	297

  - Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, от объектов теплоснабжения, размещенных на территории муниципального округа	297

  - Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций

вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	301

  - Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения	318

  - Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии	335

  - Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух	335

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух	335

Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МО | Муниципальное образование |
| 10 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 11 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 12 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 13 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 14 | НС | Насосная станция |
| 15 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 16 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 17 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 18 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 19 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 20 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 21 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 22 | ППУ | Пенополиуретан |
| 23 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 24 | СП | Сельское поселение |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ	ГРАНИЦАХ	ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время муниципальное образование Углегорский муниципальный округ имеет определённый потенциал для развития. Территория округа характеризуется наличием развитой промышленной зоны (угольная промышленность), наличием значительных по площади свободных территорий, пригодных для освоения и не занятых под определённый вид использования.

Территория округа, определенная генеральным планом, достаточна по размеру, чтобы обеспечить возможность размещения всех необходимых объектов для его устойчивого перспективного развития.

  - Величина существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

В Углегорском муниципальном округе существует 18 отдельных систем централизованного теплоснабжения.

В г. Углегорск существует 9 изолированных систем централизованного теплоснабжения:

    - котельной №1;

    - котельной №2;

    - котельной №3;

    - котельной №5;

    - котельной №6;

    - котельной №8;

    - котельной №9;

    - котельной №10;

    - котельной №21.

В пгт. Шахтерск существует 3 изолированных систем централизованного теплоснабжения:

    - Районная котельная № 1;

    - котельная № 2 «Керамик»;

    - котельная № 3 (ДЮСШ).

В	посёлке	Бошняково	существует	2	изолированных	системы централизованного теплоснабжения:

    - котельной №1;

    - котельной №2.

В посёлке Никольское централизованного теплоснабжения осуществляется от котельной №14.

В посёлке Краснополье централизованного теплоснабжения осуществляется от котельной №19.

В посёлке Поречье централизованного теплоснабжения осуществляется от котельной №21.

В посёлке Лесогорское централизованного теплоснабжения осуществляется от котельной №4 (школа).

Присоединенная тепловая нагрузка представлена в таблицах 1.

Таблица 1.	Расчетная тепловая нагрузка

| Источник | Присоединенная тепловая нагрузка | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Всего | 9,14 |
|  | О/В | 9,14 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная №2 | Всего | 6,47 |
|  | О/В | 6,47 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная №3 | Всего | 3,51 |

| Источник | Присоединенная тепловая нагрузка | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  | О/В | 3,51 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная №5 | Всего | 0,24 |
|  | О/В | 0,24 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная №6 | Всего | 0,17 |
|  | О/В | 0,17 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная №8 | Всего | 2,74 |
|  | О/В | 2,74 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная №9 | Всего | 0,14 |
|  | О/В | 0,14 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная №10 | Всего | 0,54 |
|  | О/В | 0,53 |
|  | ГВС | 0,01 |
| Котельная №21 | Всего | 0,64 |
|  | О/В | 0,63 |
|  | ГВС | 0,01 |
| Котельная №14 с. Никольское | Всего | 0,59 |
|  | О/В | 0,59 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная №19 с. Краснополье | Всего | 2,75 |
|  | О/В | 2,75 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная №20 с. Поречье | Всего | 0,83 |
|  | О/В | 0,83 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная №1 с. Бошняково | Всего | 1,39 |
|  | О/В | 1,39 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная №2 с. Бошняково | Всего | 0,45 |
|  | О/В | 0,45 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Районная котельная № 1 пгт. Шахтерск | Всего | 16,58 |
|  | О/В | 16,58 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная № 2 «Керамик» пгт. Шахтерск | Всего | 0,54 |
|  | О/В | 0,54 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) пгт. Шахтерск | Всего | 0,00 |
|  | О/В | 0,00 |
|  | ГВС | 0,00 |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | Всего | 0,00 |
|  | О/В | 0,00 |
|  | ГВС | 0,00 |

Для определения перспективного спроса на тепловую энергию, сформирован прогноз застройки города и изменения численности населения на период до 2037 года. Прогноз основан на данных Генерального плана и данных, полученных от администрации города.

Согласно действующему Генеральному плану, административным центром муниципального округа является г. Углегорск. На расстоянии 10 км от административного центра расположен еще один крупный населенный пункт данного муниципального образования пгт. Шахтерск. Также система расселения муниципального   округа    представлена     15     сельскими    населенными    пунктами: с. Краснополье, с. Медвежье, с. Никольское, с. Ольховка, с. Ольшанка, с. Орлово, с. Поречье,   с.   Приозерное,    с. Прудное,    с.    Лесогорское,    с.    Надеждино, с. Тельновское, с. Ударное, с. Бошняково, с. Белые Ключи.

Фактическая (по состоянию на 2024 год) и планируемая численность населения Углегорского муниципального округа согласно Генеральному плану представлена в таблице ниже.

Таблица 2. Прогноз численности населения согласно Генеральному плану

| Наименование | Численность населения на 01 января отчетного года (2024), человек | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год | 2030 год | 2037 год |
| г. Углегорск | 7461 | 7880 | 8485 | 9757 |
| пгт. Шахтерск | 6453 | 5242 | 4883 | 4395 |
| с. Краснополье | 241 | 386 | 327 | 360 |
| с. Медвежье | 10 | 30 | 12 | 13 |
| с. Никольское | 242 | 144 | 126 | 139 |
| с. Ольховка | 330 | 149 | 86 | 94 |
| с. Ольшанка | 73 | 73 | 68 | 75 |
| с. Орлово | 0 | 7 | 0 | 0 |
| с. Поречье | 233 | 118 | 57 | 63 |
| с. Приозерное | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Прудное | 14 | 0 | 0 | 0 |
| с. Лесогорское | 214 | 161 | 103 | 114 |
| с. Надеждино | 3 | 0 | 0 | 0 |
| с. Тельновское | 23 | 71 | 67 | 74 |
| с. Ударное | 3 | 0 | 0 | 0 |
| с. Бошняково | 718 | 363 | 235 | 258 |
| с. Белые Ключи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 16020 | 14624 | 14449 | 15342 |

В настоящее время, численность населения Углегорского муниципального округа составляет 16,020 тыс. человек. На рисунке ниже представлены данные о фактической и перспективной (согласно Генеральному плану) численности Углегорского муниципального округа.

Рисунок 1.        Фактическая и прогнозируемая численность населения

Как видно из рисунка выше, фактическая и прогнозная численность населения в 2019 – 2024 гг. отличается незначительно, ввиду чего предлагается принять сохранение заложенных в Генеральном плане темпов изменения численности населения. Таким образом, в данном проекте при актуализации Схемы теплоснабжения муниципального округа на расчетный срок до 2037 года принимается динамика демографического снижения численности населения до 2030 г. и рост численности населения после 2030г, заложенная Генеральным планом.

По состоянию на 01.01.2017 г. жилищный фонд Углегорского муниципального округа составляет 558,5 тыс. кв. м. Характеристика жилого фонда Углегорского муниципального округа представлена в таблице 3.

Таблица 3.	Общая площадь жилищного фонда

| Жилищный фонд | Общая площадь жилых помещений – всего, тыс. м | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в жилых домах (индивидуально- определенных зданиях) | в многоквартирных жилых домах |
| пгт. Шахтерск | 197,6 | - | 197,6 |
| село Лесогорское | 10,5 | н/д | н/д |
| село Надеждино | 0,3 | н/д | н/д |
| село Тельновское | 1,8 | н/д | н/д |
| село Ударное | 9,9 | н/д | н/д |
| пр. сельские населенные пункты (относящиеся к упраздненному Шахтерскому городскому поселению) | 38,8 | 1,3 | 37,5 |
| г. Углегорск | 230,6 | 6,5 | 224 |
| село Краснополье | 18,4 | н/д | н/д |
| село Медвежье | 2,4 | н/д | н/д |
| село Никольское | 7,3 | н/д | н/д |
| село Ольховка | 9,3 | н/д | н/д |
| село Ольшанка | 2,4 | н/д | н/д |
| село Поречье | 10,5 | н/д | н/д |
| пр. сельские населенные пункты (относящиеся к упраздненному Углегорскому городскому поселению) | 55,9 | 5,6 | 50,3 |
| село Бошняково | 35,6 | 4,9 | 30,7 |
| Всего | 631,3 | 18,3 | 540,2 |

В соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования Сахалинской области для определения параметров планируемого развития функциональных жилых зон устанавливаются следующие нормативы жилищной обеспеченности на одного человека:

- на срок до 2020 года – 25,9 кв. м общей площади жилых помещений;

- на срок до 2030 года – 30 кв. м общей площади жилых помещений.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя муниципального образования, составила 30,6 м² на человека, при этом показатель по г. Углегорску – 25,42 м² на человека, по пгт. Шахтерск – 29,36 м² на человека, в с. Бошняково – 53,69 м² на человека, в сельских населенных пунктах Углегорского планировочного района – в среднем 38,24 м² на человека, в сельских

населенных пунктах Шахтерского планировочного района – около 107,18 м² на человека.

Таким образом, средняя площадь жилых помещений на человека в сельских населенных пунктах значительно больше нормативного, в пгт. Шахтерск больше нормативного на 3,46 м², в г. Углегорск незначительно ниже нормативного показателя.

Данные о предполагаемом строительстве жилого, общественного и прочих фондов на территории Углегорского муниципального округа составлены на основе Генерального плана муниципального округа, данных полученных от администрации и представлены на период 2023-2037 гг. Данные по новому строительству представлены в таблице 4.

Таблица 4.	План строительства жилого и общественного фонда до 2037 года

| № п/п | Наименование застройки | Место расположения | Вид застройки | Характеристика | Площадь | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговый центр | ул. Свободная, дом 30 65:15:0000005:3335 | Общественно-деловая застройка | – | 10065* | 2023 |
| 2 | Строительство многоквартирных домов | 65:15:0000001:1150 | Многоквартирная застройка | – | 11500* | 2024-2026 |
| 3 | Строительство многоквартирных домов | ул. Красноармейская, напротив психоневрологического интерната, на пустыре между крайними домами и ЦРБ 65:15:0000004:658 | Многоквартирная застройка | строительство 10-12 МКД | 13900 | 2026 |
| 4 | Строительство восьми 24-х квартирных жилых дома в г. Углегорске | ул. Войтинского г. Углегорск | Многоквартирная застройка | восемь 24-х квартирных жилых дома | 11 120 | 2023-2026 |
| 5 | Строительство многоквартирного дома в г. Углегорске | ул. Инженерная 65:15:0000006:680 | Многоквартирная застройка | 50-ти квартирный жилой дом | 2600 | 2023 |
| 6 | Многоквартирные жилые дома | г. Углегорск, ул. Инженерная кадастровый номер земельного участка 65:15:0000006:869 | Многоквартирная застройка | – | 7417 | 2023 |
| 7 | Строительство 2 МКД | г. Углегорск, ул. Инженерная кадастровый номер земельного участка 65:15:0000006:868 | Многоквартирная застройка | – | – | 2023 |
| 8 | Строительство шести одноэтажных жилых дома в г. Углегорске | ул. Победы 65:15:0000003:308 | Многоквартирная застройка | шесть 2-х квартирных жилых дома | 1030,8 | 2026 |
| 9 | Строительство пяти одноэтажных жилых дома в г. Углегорске | ул. Победы 65:15:0000003:435 | Многоквартирная застройка | пять 2-х квартирных жилых дома | 859 | 2026 |
| 10 | Общежитие | с. Краснополье, ул. Юбилейная, 43 кадастровый номер земельного участка 65:14:0000018:724 | Бюджет | 200 мест | 2210* | 2025 |
| 11 | Десять трехэтажных жилых дома | Микрорайон №3 ул. Интернациональная | Многоквартирная застройка | 50 мест | 12000 | 2022-2024 |
| 12 | 5 жилых дома | пгт. Шахтерск ул. Окружная кадастровый номер земельного участка 65:14:0000008:2157 | Многоквартирная застройка | 4 дома по 60 квартир, 1 дом по 65 квартир | 31578 | 2023-2024 |
| 13 | Строительство трех 5-ти этажных жилых дома | г. Углегорск, кадастровый номер земельного участка 65:15:0000005:4528 | Многоквартирная застройка | 3 пятиэтажные жилые дома | 12000 | 2025 |

| № п/п | Наименование застройки | Место расположения | Вид застройки | Характеристика | Площадь | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Поликлиника | г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 кадастровый номер земельного участка 65:15:0000004:850 | Бюджет | – | – | 2025 |
| 15 | Спецприемник ОМВД | г. Углегорск, ул. Капасина,15а | Бюджет | – | – | 2023 |
| *Площадь указана ориентировочно на основе объектов-аналогов |  |  |  |  |  |  |

Данные таблицы 4 представлены на рисунке ниже в виде диаграммы.

Рисунок 2.	Распределение перспективного строительства по типам застройки

Анализ таблицы и диаграммы показывает, что наибольший прирост площадей будет приходиться на долю многоквартирной застройки – 89%; прирост площадей в общественно-деловой застройке 9%.

Наряду с введением нового жилого фонда, планируется ликвидация (снос) наиболее ветхого и аварийного жилья. Реестр жилых домов, подключенных к централизованному теплоснабжению и признанных наиболее ветхими и аварийными в МО Углегорский муниципальный округ представлен в таблице 5.

21

Таблица 5.	Реестр аварийного жилищного фонда Углегорского муниципального округа

| № п/п | Наименование источника | Название улицы | Номер дома | Основание сноса | Годовое потребление ТЭ, Гкал | Площадь | Предполагаемый год сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Углегорск котельная №1 | Свободная | 30а | подлежит сносу до 31.12.2026г. Пост. УМО №1034 от 19.11.2020 | 238,34 | 605,8 | 2026 |
| 2 | Углегорск котельная №1 | Свободная | 32 | подлежит сносу до 31.12.2026г. Пост. УМО №1034 от 19.11.2020 | 98,28 | 385,4 | 2026 |
| 3 | Углегорск котельная №1 | Победы | 169 | подлежит сносу до 31.12.2026 г. Пост. УМО № 181 от 10.03.2021 | 247,65 | 608,7 | 2026 |
| 4 | Углегорск котельная №1 | Победы | 169а | подлежит сносу до 31.12.2024 г. Пост. УМО № 809 от 07.10.2019 | 258,15 | 580,9 | 2024 |
| 5 | Углегорск котельная №1 | Победы | 169б | подлежит сносу до 31.12.2024 г. Пост. УМО № 809 от 07.10.2019 | 258,5 | 572,9 | 2024 |
| 6 | Углегорск котельная №1 | Победы | 171а | подлежит сносу до 31.12.2024 г. Пост. УМО № 809 от 07.10.2019 | 255,01 | 602,5 | 2024 |
| 7 | Углегорск котельная №1 | Победы | 175 | подлежит сносу до 31.12.2024 г. Пост. УМО № 809 от 07.10.2019 | 258,09 | 575,2 | 2024 |
| 8 | Углегорск котельная №1 | Капасина | 11 | подлежит сносу до 31.12.2026 г. Пост. УМО № 181 от 10.03.2021 | 257,62 | 606,5 | 2026 |
| 9 | Углегорск котельная №1 | Железнодорожная | 4А | подлежит сносу | 256,14 | 606,2 | 2026 |
| 10 | Углегорск котельная № 2 | Войтинского | 16 | подлежит сносу Пост. УМО № 518 от 28.06.2017 | 140,56 | 328,9 | 2024 |
| 11 | Углегорск котельная № 2 | Войтинского | 16а | подлежит сносу Пост. УМО № 518 от 28.06.2017 | 141 | 293,5 | 2024 |
| 12 | Углегорск котельная № 2 | Войтинского | 20 | подлежит сносу Пост. УМО № 518 от 28.06.2017 | 17,24 | 43,7 | 2024 |
| 13 | Углегорск котельная № 2 | Баранова | 4 | подлежит сносу Пост. УМО № 484 от 11.06.2019 | 324,09 | 748,4 | 2026 |
| 14 | Углегорск котельная № 2 | Баранова | 7 | подлежит сносу Пост. УМО № 484 от 11.06.2019 | 165,04 | 379,4 | 2025 |
| 15 | Углегорск котельная № 2 | Красноармейская | 6 | подлежит сносу заключение №18/329 от 27.06.2014 | 583,56 | 2248,7 | 2023 |
| 16 | Углегорск котельная № 10 | Красноармейская | 19 | подлежит сносу | 249,8 | 604,6 | 2029 |
| 17 | Углегорск котельная № 3 | Бумажная | 31, кв.1 | подлежит сносу Пост. УМО № 484 от 11.06.2019 | 26 | 60,7 | 2026 |
| 18 | Углегорск котельная № 3 | Родниковая | 10 | подлежит сносу Пост. УМО № 484 от 11.06.2019 | 46,99 | 52,5 | 2026 |
| 19 | Углегорск котельная № 3 | Инженерная | 12 | подлежит сносу Пост. УМО № 484 от 11.06.2019 | 62,12 | 145,1 | 2026 |
| 20 | Углегорск котельная № 8 | Приморская | 19 | подлежит сносу | 297,77 | 1616,9 | 2028 |
| 21 | Углегорск котельная № 8 | Приморская | 41 | подлежит сносу | 310,6 | 773,8 | 2028 |
| 22 | Углегорск котельная № 8 | Приморская | 43 | подлежит сносу | 250,35 | 608,3 | 2028 |

| № п/п | Наименование источника | Название улицы | Номер дома | Основание сноса | Годовое потребление ТЭ, Гкал | Площадь | Предполагаемый год сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Углегорск котельная № 8 | Приморская | 45 | подлежит сносу | 301,34 | 724,1 | 2028 |
| 24 | Углегорск котельная № 8 | Приморская | 47 | подлежит сносу | 117,52 | 760,5 | 2028 |
| 25 | Углегорск котельная № 8 | Приморская | 48 | подлежит сносу Пост. УМО № 484 от 11.06.2019 | 16,95 | 39,6 | 2026 |
| 26 | Углегорск котельная № 8 | Портовая | 1 | подлежит сносу Пост. УМО № 484 от 11.06.2019 | 59,97 | 140 | 2026 |
| 27 | Углегорск котельная № 8 | Портовая | 2 | подлежит сносу Пост. УМО № 484 от 11.06.2019 | 152,1 | 314,7 | 2026 |
| 28 | Углегорск котельная № 8 | Портовая | 6 | подлежит сносу | 175,06 | 656,4 | 2029 |
| 29 | Углегорск котельная № 8 | Портовая | 23 | подлежит сносу Пост. УМО № 484 от 11.06.2019 | 39,29 | 91,7 | 2026 |
| 30 | Углегорск котельная № 8 | Портовая | 24 | подлежит сносу Пост. УМО № 484 от 11.06.2019 | 37,41 | 87,3 | 2026 |
| 31 | Углегорск котельная № 8 | Портовая | 28 | подлежит сносу. Пост. УМО №318 от 18.04.2023 | 239,61 | 940,6 | 2027 |
| 32 | Углегорск котельная № 8 | Портовая | 30 | подлежит сносу | 235,08 | 927,8 | 2028 |
| 33 | Углегорск котельная № 8 | Портовая | 34 | подлежит сносу. Пост. УМО № 484 от 11.06.2019 | 39,12 | 91,3 | 2026 |
| 34 | Никольское котельная № 14 | Черемушки | 11 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УМО №351 от 09.04.2020 | 274,43 | 644,2 | 2025 |
| 35 | Никольское котельная № 14 | Черемушки | 13 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УМО №351 от 09.04.2020 | 309,98 | 668,4 | 2025 |
| 36 | Никольское котельная № 14 | Черемушки | 14 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УМО №351 от 09.04.2020 | 309,27 | 666,6 | 2025 |
| 37 | Никольское котельная № 14 | Черемушки | 15 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УМО № 577 от 22.06.2020 | 248,75 | 579,1 | 2025 |
| 38 | Никольское котельная № 14 | Черемушки | 16 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УМО №351 от 09.04.2020 | 292,6 | 682,1 | 2025 |
| 39 | Краснополье котельная № 19 | Юбилейная | 23 | подлежит сносу. Пост. УМО № 518 от 28.06.2017 | 273,49 | 639 | 2025 |
| 40 | Краснополье котельная № 19 | Юбилейная | 27 | подлежит сносу до 31.12.2026г. Пост. УМО №979 от 30.10.2020 | 141,49 | 329,8 | 2026 |
| 41 | Краснополье котельная № 19 | Юбилейная | 31 | подлежит сносу. Пост. УГП № 795 от30.12.2016 | 106,5 | 240,2 | 2025 |
| 42 | Краснополье котельная № 19 | Юбилейная | 39 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УМО №351 от 09.04.2020 | 36,98 | 64 | 2025 |
| 43 | Краснополье котельная № 19 | Юбилейная | 46 | подлежит сносу до 31.12.2026г. Пост. УМО №979 от 30.10.2020 | 15,94 | 37,2 | 2026 |
| 44 | Краснополье котельная № 19 | Советская | 4 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УМО № 577 от 22.06.2020 | 23,09 | 53,9 | 2025 |
| 45 | Краснополье котельная № 19 | Советская | 6 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УМО №351 от 09.04.2020 | 45,28 | 105,7 | 2025 |
| 46 | Краснополье котельная № 19 | Советская | 17 | подлежит сносу. Пост. УМО № 518 от 28.06.2017 | 121,11 | 335,2 | 2025 |

| № п/п | Наименование источника | Название улицы | Номер дома | Основание сноса | Годовое потребление ТЭ, Гкал | Площадь | Предполагаемый год сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Краснополье котельная № 19 | Чуднова | 6 | подлежит сносу до 31.12.2026г. Пост. УМО №979 от 30.10.2020 | 145,37 | 430,3 | 2026 |
| 48 | Краснополье котельная № 19 | Новая | 7 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УМО №351 от 09.04.2020 | 216,69 | 492,4 | 2025 |
| 49 | Краснополье котельная № 19 | Новая | 8 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УМО №351 от 09.04.2020 | 124,78 | 280,2 | 2025 |
| 50 | Краснополье котельная № 19 | Черемушки | 13 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УМО №351 от 09.04.2020 | 309,98 | 141,7 | 2025 |
| 51 | Краснополье котельная № 19 | Центральная | 21 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УМО №351 от 09.04.2020 | 90,98 | 187,2 | 2025 |
| 52 | Краснополье котельная № 19 | 30-лет Совхоза | 1 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УМО №351 от 09.04.2020 | 68,47 | 159,8 | 2025 |
| 53 | Краснополье котельная № 19 | 30-лет Совхоза | 3 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УМО №351 от 09.04.2020 | 20,12 | 126,5 | 2025 |
| 54 | Краснополье котельная № 19 | 30-лет Совхоза | 5 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УМО №351 от 09.04.2020 | 69,66 | 162,6 | 2025 |
| 55 | Краснополье котельная № 19 | Урожайная | 1 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УМО №351 от 09.04.2020 | 62,5 | 145,9 | 2025 |
| 56 | Краснополье котельная № 19 | Урожайная | 2 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УМО №351 от 09.04.2020 | 46,16 | 107,8 | 2025 |
| 57 | Краснополье котельная № 19 | Урожайная | 3 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УМО №351 от 09.04.2020 | 72,98 | 170,4 | 2025 |
| 58 | Краснополье котельная № 19 | Урожайная | 4 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УМО №351 от 09.04.2020 | 68,28 | 159,4 | 2025 |
| 59 | Краснополье котельная № 19 | Урожайная | 6 | подлежит сносу до 31.12.2025г. Пост. УМО №351 от 09.04.2020 | 67,47 | 157,5 | 2025 |
| 60 | Поречье котельная №20 | Клубная | 1 | подлежит сносу до 31.12.2026г. Пост. УМО №979 от 30.10.2020 | 28,44 | 66,4 | 2026 |
| 61 | Поречье котельная №20 | Клубная | 4 | подлежит сносу до 31.12.2026г. Пост. УМО №979 от 30.10.2020 | 64,01 | 149,4 | 2026 |
| 62 | Котельная №2 "Керамик" | Кирпичная | 4 | подлежит сносу. Пост. УМО №318 от 18.04.2023 | 256,6 | 603,4 | 2027 |
| 63 | Котельная №2 "Керамик" | Кирпичная | 5 | подлежит сносу. Пост. УМО №318 от 18.04.2023 | 256,87 | 602,4 | 2027 |
| 64 | Котельная №2 "Керамик" | Кирпичная | 7 | подлежит сносу. Пост. УМО №318 от 18.04.2023 | 278,77 | 650,6 | 2027 |
| 65 | Котельная №2 "Керамик" | Кирпичная | 23 | подлежит сносу. Пост. УМО №318 от 18.04.2023 | 254,14 | 591,2 | 2027 |
| 66 | Котельная №2 "Керамик" | Кирпичная | 25 | подлежит сносу. Пост. УМО №318 от 18.04.2023 | 254,85 | 591,8 | 2027 |
| 67 | Котельная №2 "Керамик" | Кирпичная | 27 | подлежит сносу |  | 594,4 | 2029 |
| 68 | Шахтерск районная котельная | Ленина | 5 | подлежит сносу |  | 414,1 | 2028 |
| 69 | Шахтерск районная котельная | Ленина | 9 | подлежит сносу |  | 414,1 | 2028 |
| 70 | Углегорск котельная № 3 | Инженерная | 15 | подлежит сносу до 31.12.2026г. Пост. УМО №424 от 16.06.2023 | 122,07 | 295 | 2026 |

| № п/п | Наименование источника | Название улицы | Номер дома | Основание сноса | Годовое потребление ТЭ, Гкал | Площадь | Предполагаемый год сноса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | Углегорск котельная № 3 | Инженерная | 18 | подлежит сносу до 31.12.2026г. Пост. УМО №424 от 16.06.2023 | 113,86 | 285,1 | 2026 |
| 72 | Углегорск котельная № 2 | Войтинского | 11 | подлежит сносу до 31.12.2027г. Пост. УМО №318 от 20.06.2023 | 256,95 | 615 | 2027 |

В таблице 6 представлено изменение (с учетом вывода из эксплуатации) площади застройки на расчетный период разработки схемы теплоснабжения в зонах действия источников теплоснабжения.

Таблица 6. Общее (с учетом вывода из эксплуатации) изменение строительных фондов в период до 2037 года, м2

| Наименование | Ввод, м2 | Снос, м2 |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирная застройка | 104005 | 31462,6 |
| Бюджет | 2210 | – |
| Прочее | – | – |
| Общественно-деловая застройка | 10065 | – |
| Итого | 116280 | 31462,6 |

Организацию индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Теплоснабжение всей перспективной индивидуальной застройки муниципального округа планируется осуществлять децентрализовано, т.е., применяя индивидуальные источники тепловой энергии.

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок сформирован на основе прогноза перспективной застройки на территории муниципального округа и на основании прогноза перспективных удельных расходов тепловой энергии для новых зданий.

Полученный прирост тепловых нагрузок на отопление и вентиляцию представлен в таблице 7. На основании перспективных тепловых нагрузок и данных СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» были получены прогнозы объемов потребления тепловой нагрузки единицами территориального деления Углегорского муниципального округа.

Подключение перспективного объекта «Строительство многоквартирных домов» (кадастровый номер участка 65:15:0000001:1150), рассматривается в двух вариантах – подключение к существующей котельной №1, и подключение к новой котельной. Варианты подключения рассмотрены в Главе 5 данной Схемы теплоснабжения.

Таблица 7. Перспективный прирост нагрузки в новых и в существующих элементах территориального деления на расчетный период до 2037 года

| № п/п | Наименование застройки | Место расположения | Год ввода | Нагрузка ОВ, Гкал/ч | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговый центр | ул. Свободная, дом 30 65:15:0000005:3335 | 2023 | 0,2 | Углегорск котельная №1 |
| 2 | Строительство многоквартирных домов | 65:15:0000001:1150 | 2024-2026 | 2,11 | Углегорск котельная №1 - 1 вариант |
|  | Строительство многоквартирных домов | 65:15:0000001:1150 | 2024-2026 | 2,11 | Новая котельная – 2 вариант |
| 3 | Спецприемник ОМВД | г. Углегорск, ул. Капасина,15а | 2023 | 0,23 | Углегорск котельная №1 |
| 4 | Строительство многоквартирных домов | ул. Красноармейская, напротив психоневрологического интерната, на пустыре между крайними домами и ЦРБ 65:15:0000004:658 | 2026 | 1,1 | Углегорск котельная № 2 |
| 5 | Строительство восьми 24-х квартирных жилых дома в г. Углегорске | ул. Войтинского г. Углегорск | 2023-2026 | 1,12 | Углегорск котельная № 2 |
| 6 | Строительство многоквартирного дома в г. Углегорске | ул. Инженерная 65:15:0000006:680 | 2023 | 0,175 | Углегорск котельная № 3 |
| 7 | Строительство двух многоквартирных жилых домов в г. Углегорске | ул. Инженерная 65:15:0000006:868 | 2023 | 0,35 | Углегорск котельная № 3 |
| 8 | Строительство многоквартирных жилых домов в г. Углегорске | ул. Инженерная 65:15:0000006:869 | 2023 | 0,66 | Углегорск котельная № 3 |
| 9 | Строительство шести одноэтажных жилых дома в г. Углегорске | ул. Победы 65:15:0000003:308 | 2026 | 0,083 | Углегорск котельная № 9 |
| 10 | Строительство пяти одноэтажных жилых дома в г. Углегорске | ул. Победы 65:15:0000003:435 | 2026 | 0,07 | Углегорск котельная № 9 |
| 11 | Строительство трех 5-ти этажных жилых дома | г. Углегорск, кадастровый номер земельного участка 65:15:0000005:4528 | 2025 | 0,255 | Углегорск котельная №10 |
| 12 | Общежитие | с. Краснополье, ул. Юбилейная, 43 кадастровый номер земельного участка 65:14:0000018:724 | 2025 | 0,04 | Краснополье котельная № 19 |
| 13 | Поликлиника | г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 кадастровый номер земельного участка | 2025 | 0,2 | Углегорск котельная №21 |

| № п/п | Наименование застройки | Место расположения | Год ввода | Нагрузка ОВ, Гкал/ч | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 65:15:0000004:850 |  |  |  |
| 14 | Десять трехэтажных жилых дома | Микрорайон №3 ул. Интернациональная | 2022-2024 | 1,03 | Шахтерск Районная котельная № 1 |
| 15 | 5 жилых дома | пгт. Шахтерск ул. Окружная кадастровый номер земельного участка 65:14:0000008:2157 | 2023-2024 | 1,308986 | Шахтерск Районная котельная № 1 |

Прирост перспективной нагрузки нарастающим итогом по источникам теплоснабжения с учетом сноса представлен в таблицах 8 - 9.

Таблица 8.	Прирост перспективных нагрузок с учетом сноса, 1 вариант, Гкал/ч

| Наименование источника | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск котельная №1 | 0,000 | 0,780 | 1,484 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 | 1,811 |
| Углегорск котельная № 2 | 0,080 | 0,258 | 0,481 | 1,750 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 |
| Углегорск котельная № 3 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
| Углегорск котельная № 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Углегорск котельная № 6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Углегорск котельная № 8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,118 | -0,200 | -0,719 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 |
| Никольское котельная № 14 | 0,000 | 0,000 | -0,492 | -0,492 | -0,492 | -0,492 | -0,492 | -0,492 | -0,492 | -0,492 | -0,492 | -0,492 | -0,492 | -0,492 | -0,492 |
| Краснополье котельная № 19 | 0,000 | 0,000 | -0,585 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 |
| Поречье котельная № 20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 |
| Котельная №2 "Керамик" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,435 | -0,435 | -0,520 | -0,520 | -0,520 | -0,520 | -0,520 | -0,520 | -0,520 | -0,520 | -0,520 |
| Шахтерск районная котельная | 1,169 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 |
| Углегорск котельная № 10 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Углегорск котельная № 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| Углегорск котельная №21 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бошняково котельная №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бошняково котельная №2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 9.	Прирост перспективных нагрузок с учетом сноса, 2 вариант, Гкал/ч

| Наименование источника | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск котельная №1 | 0,000 | 0,077 | 0,077 | -0,299 | -0,299 | -0,299 | -0,299 | -0,299 | -0,299 | -0,299 | -0,299 | -0,299 | -0,299 | -0,299 | -0,299 |
| Новая котельная | 0,00 | 0,703 | 1,406 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 |
| Углегорск котельная № 2 | 0,080 | 0,258 | 0,481 | 1,750 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 | 1,662 |
| Углегорск котельная № 3 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
| Углегорск котельная № 5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Углегорск котельная № 6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Углегорск котельная № 8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,118 | -0,200 | -0,719 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 | -0,779 |
| Никольское котельная № 14 | 0,000 | 0,000 | -0,492 | -0,492 | -0,492 | -0,492 | -0,492 | -0,492 | -0,492 | -0,492 | -0,492 | -0,492 | -0,492 | -0,492 | -0,492 |
| Краснополье котельная № 19 | 0,000 | 0,000 | -0,585 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 | -0,689 |
| Поречье котельная № 20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 | -0,032 |
| Котельная №2 "Керамик" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -0,435 | -0,435 | -0,520 | -0,520 | -0,520 | -0,520 | -0,520 | -0,520 | -0,520 | -0,520 | -0,520 |
| Шахтерск районная котельная | 1,169 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,339 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 |
| Углегорск котельная № 10 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 | 0,169 |
| Углегорск котельная № 9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 |
| Углегорск котельная №21 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бошняково котельная №1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Бошняково котельная №2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Прирост потребления тепловой энергии на отопление/вентиляцию и горячее водоснабжение на период разработки схемы теплоснабжения накопительным итогом с учетом сноса представлен в таблицах 10- 11.

31

Таблица 10. Прирост потребления тепловой энергии на отопление/вентиляцию и горячее водоснабжение на период разработки схемы теплоснабжения (накопительным итогом, с учетом сноса), 1 вариант, Гкал

| Наименование источника | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск котельная №1 | 0,00 | 2276,37 | 4328,11 | 5281,82 | 5281,82 | 5281,82 | 5281,82 | 5281,82 | 5281,82 | 5281,82 | 5281,82 | 5281,82 | 5281,82 | 5281,82 | 5281,82 |
| Углегорск котельная № 2 | 233,25 | 751,25 | 1403,02 | 5104,62 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 |
| Углегорск котельная № 3 | 3456,84 | 3456,84 | 3456,84 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 |
| Углегорск котельная № 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Углегорск котельная № 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Углегорск котельная № 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -344,84 | -584,45 | -2097,11 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 |
| Никольское котельная № 14 | 0,00 | 0,00 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 |
| Краснополье котельная № 19 | 0,00 | 0,00 | -1707,83 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 |
| Поречье котельная № 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 |
| Котельная №2 "Керамик" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1301,23 | -1301,23 | -1550,36 | -1550,36 | -1550,36 | -1550,36 | -1550,36 | -1550,36 | -1550,36 | -1550,36 | -1550,36 |
| Шахтерск районная котельная | 3411,61 | 6823,21 | 6823,21 | 6823,21 | 6823,21 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 |
| Углегорск котельная № 10 | 0,00 | 0,00 | 743,88 | 743,88 | 743,88 | 743,88 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 |
| Углегорск котельная № 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 |
| Углегорск котельная №21 | 0,00 | 0,00 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бошняково котельная №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бошняково котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 11. Прирост потребления тепловой энергии на отопление/вентиляцию и горячее водоснабжение на период разработки схемы теплоснабжения (накопительным итогом, с учетом сноса), 2 вариант, Гкал

| Наименование источника | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск котельная №1 | 0,00 | 224,63 | 224,63 | -873,40 | -873,40 | -873,40 | -873,40 | -873,40 | -873,40 | -873,40 | -873,40 | -873,40 | -873,40 | -873,40 | -873,40 |
| Новая котельная | 0,00 | 2051,74 | 4103,48 | 6155,22 | 6155,22 | 6155,22 | 6155,22 | 6155,22 | 6155,22 | 6155,22 | 6155,22 | 6155,22 | 6155,22 | 6155,22 | 6155,22 |
| Углегорск котельная № 2 | 233,25 | 751,25 | 1403,02 | 5104,62 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 | 4847,67 |
| Углегорск котельная № 3 | 3456,84 | 3456,84 | 3456,84 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 | 3085,80 |
| Углегорск котельная № 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Углегорск котельная № 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Углегорск котельная № 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -344,84 | -584,45 | -2097,11 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 | -2272,17 |
| Никольское котельная № 14 | 0,00 | 0,00 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 | -1435,03 |
| Краснополье котельная № 19 | 0,00 | 0,00 | -1707,83 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 | -2010,63 |
| Поречье котельная № 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 | -92,45 |
| Котельная №2 "Керамик" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1301,23 | -1301,23 | -1550,36 | -1550,36 | -1550,36 | -1550,36 | -1550,36 | -1550,36 | -1550,36 | -1550,36 | -1550,36 |
| Шахтерск районная котельная | 3411,61 | 6823,21 | 6823,21 | 6823,21 | 6823,21 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 | 6474,61 |
| Углегорск котельная № 10 | 0,00 | 0,00 | 743,88 | 743,88 | 743,88 | 743,88 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 | 494,08 |
| Углегорск котельная № 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 | 446,33 |
| Углегорск котельная №21 | 0,00 | 0,00 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 | 583,43 |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бошняково котельная №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бошняково котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Увеличение объема потребления тепловой энергии суммарно по всем объектам территориального деления за период 2023 – 2037 гг. составит 13,853 тыс. Гкал. Планируемый прирост нагрузки суммарно по всем объектам территориального деления за период 2023 – 2037 гг. составит 4,76 Гкал/ч.

В таблицах 12-13 представлен прирост расхода теплоносителя нарастающим итогом (с учетом сноса).

34

Таблица 12. Прирост расхода теплоносителя нарастающим итогом, 1 вариант, т/ч

| Наименование источника | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск котельная №1 | 0,00 | 31,21 | 59,35 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 | 72,42 |
| Углегорск котельная № 2 | 3,20 | 10,30 | 19,24 | 69,99 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 |
| Углегорск котельная № 3 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 |
| Углегорск котельная № 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Углегорск котельная № 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Углегорск котельная № 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,73 | -8,01 | -28,76 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 |
| Никольское котельная № 14 | 0,00 | 0,00 | -19,68 | -19,68 | -19,68 | -19,68 | -19,68 | -19,68 | -19,68 | -19,68 | -19,68 | -19,68 | -19,68 | -19,68 | -19,68 |
| Краснополье котельная № 19 | 0,00 | 0,00 | -23,42 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 |
| Поречье котельная № 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 |
| Котельная №2 "Керамик" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,40 | -17,40 | -20,82 | -20,82 | -20,82 | -20,82 | -20,82 | -20,82 | -20,82 | -20,82 | -20,82 |
| Шахтерск районная котельная | 46,78 | 93,56 | 93,56 | 93,56 | 93,56 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 |
| Углегорск котельная № 10 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
| Углегорск котельная № 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |
| Углегорск котельная №21 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бошняково котельная №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бошняково котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 13. Прирост расхода теплоносителя нарастающим итогом, 2 вариант, т/ч

| Наименование источника | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск котельная №1 | 0,00 | 3,08 | 3,08 | -11,96 | -11,96 | -11,96 | -11,96 | -11,96 | -11,96 | -11,96 | -11,96 | -11,96 | -11,96 | -11,96 | -11,96 |
| Новая котельная | 0,00 | 28,12 | 56,24 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
| Углегорск котельная № 2 | 3,20 | 10,30 | 19,24 | 69,99 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 | 66,47 |
| Углегорск котельная № 3 | 47,40 | 47,40 | 47,40 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 | 42,31 |
| Углегорск котельная № 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Углегорск котельная № 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Углегорск котельная № 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,73 | -8,01 | -28,76 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 | -31,16 |
| Никольское котельная № 14 | 0,00 | 0,00 | -19,68 | -19,68 | -19,68 | -19,68 | -19,68 | -19,68 | -19,68 | -19,68 | -19,68 | -19,68 | -19,68 | -19,68 | -19,68 |
| Краснополье котельная № 19 | 0,00 | 0,00 | -23,42 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 | -27,57 |
| Поречье котельная № 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 | -1,27 |
| Котельная №2 "Керамик" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,40 | -17,40 | -20,82 | -20,82 | -20,82 | -20,82 | -20,82 | -20,82 | -20,82 | -20,82 | -20,82 |
| Шахтерск районная котельная | 46,78 | 93,56 | 93,56 | 93,56 | 93,56 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 | 88,78 |
| Углегорск котельная № 10 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 | 6,77 |
| Углегорск котельная № 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |
| Углегорск котельная №21 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бошняково котельная №1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бошняково котельная №2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за счет существующих резервов тепловой мощности собственных источников тепловой энергии предприятий. Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование на расчетный период до 2037 года не предусматривается.

Предполагается, что все перспективные производственные потребители тепловой энергии будут оборудоваться собственными источниками тепловой энергии.

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городу

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена. Существующее и перспективное значение средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлено в таблице 14.

Таблица 14. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал·10– 3/ч·м2 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал·10–3/ч·м2 , Сценарий 1 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал·10–3/ч·м2 , Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 г. Углегорск | 0,000031453 | 0,000031453 | - |
| Котельная № 2 г. Углегорск | 0,000028740 | 0,000028740 | - |
| Котельная № 5 г. Углегорск | 0,000042820 | 0,000042820 | - |
| Котельная № 10 г. Углегорск | 0,000049934 | 0,000049934 | - |
| Котельная № 21 г. Углегорск | 0,000025883 | 0,000025883 | - |
| Новая котельная г. Углегорск | - | - | 0,000036803 |
| Котельная № 3 г. Углегорск | 0,000026164 | 0,000026164 | - |

| Наименование котельной | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал·10– 3/ч·м2 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал·10–3/ч·м2 , Сценарий 1 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки Гкал·10–3/ч·м2 , Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 6 г. Углегорск | 0,000021609 | 0,000021609 | - |
| Котельная № 8 г. Углегорск | 0,000033127 | 0,000033127 | - |
| Котельная № 9 г. Углегорск | 0,000021263 | 0,000021263 | 0,000044044 |
| Котельная № 14 с. Никольское | 0,000034337 | 0,000034337 | 0,000005820 |
| Котельная № 19 с. Краснополье | 0,000019579 | 0,000019579 | 0,000014666 |
| Котельная № 20 с. Поречье | 0,000017592 | 0,000017592 | 0,000016956 |
| Котельная №2 «Керамик» пгт. Шахтерск | 0,000044811 | 0,000044811 | - |
| Районная котельная №1 пгт. Шахтерск | 0,000026447 | 0,000026447 | - |
| Котельная №3 (ДЮСШ) пгт. Шахтерск | н/д | н/д | н/д |
| Новая котельная пгт. Шахтерск | - | - | 0,000029439 |
| Котельная №4 с. Лесогорское (школа) | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №1 с. Бошняково | 0,000017491 | 0,000017491 | - |
| Котельная №2 с. Бошняково | 0,000041037 | 0,000041037 | 0,000020346 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В границах Углегорского муниципального округа деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют Муниципальное казенное предприятие «Жилищно- коммунальное хозяйство» Углегорского муниципального округа (далее МКП «ЖКХ» УМО), Муниципальное казенное предприятие «Шахтерское коммунальное хозяйство» (далее МКП «ШКХ»).

Раннее теплоснабжение Углегорского муниципального района осуществляло МУП «ЖКХ УМО». С начала отопительного периода 2020 года отпуск тепловой энергии потребителям Углегорского муниципального района осуществляется от МКП «ЖКХ» УМО.

МКП «ЖКХ» УМО, МКП «ШКХ» УМО используют источники тепловой энергии и тепловые сети на правах аренды. Арендная плата за пользование муниципальной собственностью включается в себестоимость оказываемых услуг, формирование арендной платы осуществляется в соответствии с порядком, согласованным собственником и эксплуатирующей организацией в договорах аренды имущественных комплексов.

МКП «ЖКХ» УМО, МКП «ШКХ» УМО реализуют полученную энергию непосредственно потребителям в пределах систем теплоснабжения котельных.

На территориях Углегорского муниципального округа, не охваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники теплоснабжения. В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи печного отопления, и

индивидуальных	котлов	на	твердом	топливе.	Централизованное	горячее водоснабжение в постройках с печным отоплением отсутствует.

Зоны действия существующих источников теплоснабжения на территории Углегорского муниципального округа представлены на рисунках 3 – 20.

Перспективные зоны действия источников теплоснабжения представлены на рисунках 21 – 37.

Рисунок 3.	Зона действия котельной №1 г. Углегорска

Рисунок 4.	Зона действия котельной №2 г. Углегорска

Рисунок 5.	Зона действия котельной №3 г. Углегорска

Рисунок 6.	Зона действия котельной №5 г. Углегорска

44

Рисунок 7.	Зона действия котельной №6 г. Углегорск

Рисунок 8.	Зона действия котельной №8 г. Углегорска

Рисунок 9.	Зона действия котельной №9 г. Углегорска

Рисунок 10. Зона действия котельной №10 г. Углегорска

Рисунок 11. Зона действия котельной №21 г. Углегорска

Рисунок 12. Зона действия котельной №14 с. Никольское

Рисунок 13. Зона действия котельной №19 с. Краснополье

Рисунок 14. Зона действия котельной №20 с. Поречье

Рисунок 15. Зона действия котельной №1 с. Бошняково

Рисунок 16. Зона действия котельной №2 с. Бошняково

Рисунок 17. Зона действия Районной котельной №1 пгт. Шахтёрск

Рисунок 18. Зона действия котельной №2 «Керамик» пгт. Шахтёрск

Рисунок 19. Зона действия котельной №3 (ДЮСШ) пгт. Шахтёрск

Рисунок 20. Зона действия котельной №4 с. Лесогорское (школа)

Рисунок 21. Зоны действия котельных №1 и №2 (Сценарий 1)

Рисунок 22. Зона действия котельной №3 (Сценарий 1)

Рисунок 23. Зона действия котельной №5 (Сценарий 1)

Рисунок 24. Зона действия котельной №9 (Сценарий 1)

Рисунок 25. Зона действия котельной №10 (Сценарий 1)

Рисунок 26. Зона действия котельной №14 с. Никольское (Сценарий 1 и 2)

Рисунок 27. Зона действия котельной №19 с. Краснополье (Сценарий 1 и 2)

Рисунок 28. Зона действия котельной №20 с. Поречье (Сценарий 1 и 2)

Рисунок 29. Зона действия котельной №21 (Сценарий 1)

Рисунок 30. Зона действия Новой котельной в г. Углегорск (Сценарий 2)

Рисунок 31. Зона действия котельной №1 с. Бошняково (Сценарий 1)

Рисунок 32. Зона действия котельной №2 с. Бошняково (Сценарий 1)

Рисунок 33. Зона действия БМК №2 с. Бошняково (Сценарий 2)

Рисунок 34. Зона действия котельной №2 «Керамик» (Сценарий 1)

Рисунок 35. Зона действия котельной №3 (ДЮСШ) (Сценарий 1 и 2)

Рисунок 36. Зона действия котельной №4 с. Лесогорское (школа). Сценарий 1 и 2

Рисунок 37. Зона действия новой котельной пгт. Шахтерск (Сценарий 2)

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В соответствии с методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Данная рекомендация объясняется экономически необоснованными затратами на строительство тепловых сетей большой протяженностью и малыми диаметрами в зонах индивидуального устроительства, а также большими тепловыми потерями при передаче теплоносителя, соразмерными с количеством тепла, необходимого конечному потребителю. Опираясь на рекомендации Минрегионразвития, данной Схемой теплоснабжения предлагается осуществлять теплоснабжение всей перспективной индивидуальной застройки города за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Согласно представленного в Главе 5 мастер-плана, развитие системы теплоснабжения предполагается 2 варианта:

- вариант. Сохранение существующего положения в топливно- энергетическом комплексе Углегорского муниципального округа;

- вариант     развития     системы     централизованного     теплоснабжения МО Углегорского муниципального округа, также как и первый, предусматривает доведение существующей системы теплоснабжения до нормативного состояния и изменение её технологической структуры за счёт реконструкции существующих котельных с установкой нового, более экономичного оборудования. Главным отличием от первого сценария является строительство новых источников для объединения котельных в г. Углегорск, пгт. Шахтерск, Бошняково.

Кардинальным отличием от первого варианта является строительство нового источника на окраине г. Углегорск, вне существующей жилой застройки с объединением зон действия котельных №1, №2, №3, №5, №10, №21, и строительство новой котельной, взамен Районной котельной № 1 и котельной № 2

«Керамик» в пгт. Шахтерск.

Также, во втором сценарии на котельных № 9, 14, 19, 20 (г. Углегорск) планируется не замена оборудования, а строительство новых блочно-модульных котельных.

По второму варианту в Бошняково планируется объединение котельных №1 и №2 на базе существующей котельной №2 (с увеличением производительности котельной №2 путем пристройки блока).

Балансы тепловой мощности источников перспективной тепловой нагрузки и тепловой нагрузки на территории Углегорского муниципального округа на расчетный срок до 2037 года по двум сценариям представлены в таблицах 15- 16.

Таблица 15. Балансы тепловой мощности источников существующей и перспективной тепловой мощности и тепловой нагрузки на территории Углегорского муниципального округа (Сценарий 1)

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП "ЖКХ" УМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 9,14 | 9,92 | 10,62 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 9,14 | 9,92 | 10,62 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,59 | 0,64 | 0,70 | 0,75 | 0,77 | 0,80 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 1,04 | 1,07 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,19% | 1,29% | 1,38% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% |
| Потери в тепловых сетях | % | 6,08% | 6,04% | 6,14% | 6,37% | 6,60% | 6,84% | 7,07% | 7,30% | 7,53% | 7,76% | 7,99% | 8,22% | 8,46% | 8,69% | 8,92% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 20,17 | 20,15 | 20,13 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 11,85 | 11,12 | 10,45 | 10,11 | 10,08 | 10,05 | 10,02 | 10,00 | 9,97 | 9,94 | 9,91 | 9,88 | 9,85 | 9,82 | 9,79 |
|  | % | 58,74% | 55,19% | 51,90% | 50,26% | 50,11% | 49,97% | 49,82% | 49,68% | 49,53% | 49,38% | 49,24% | 49,09% | 48,94% | 48,79% | 48,63% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 29,85 | 32,39 | 34,72 | 35,87 | 35,96 | 36,05 | 36,13 | 36,22 | 36,31 | 36,40 | 36,49 | 36,58 | 36,67 | 36,76 | 36,85 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,76 | 0,83 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 29,09 | 31,56 | 33,83 | 34,96 | 35,05 | 35,13 | 35,22 | 35,31 | 35,40 | 35,48 | 35,57 | 35,66 | 35,75 | 35,84 | 35,94 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,77 | 1,91 | 2,08 | 2,23 | 2,31 | 2,40 | 2,49 | 2,58 | 2,67 | 2,75 | 2,84 | 2,93 | 3,02 | 3,11 | 3,20 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 27,32 | 29,65 | 31,75 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 9,73 | 10,56 | 10,32 | 10,66 | 10,69 | 10,71 | 10,74 | 10,77 | 10,79 | 10,82 | 10,84 | 10,87 | 10,90 | 10,92 | 10,95 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 6,22 | 6,75 | 6,60 | 6,82 | 6,83 | 6,85 | 6,87 | 6,88 | 6,90 | 6,92 | 6,93 | 6,95 | 6,97 | 6,98 | 7,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 208,39 | 208,39 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 213,85 | 213,85 | 194,98 | 194,96 | 194,95 | 194,94 | 194,93 | 194,92 | 194,90 | 194,89 | 194,88 | 194,87 | 194,85 | 194,84 | 194,83 |
| Углегорск, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 6,55 | 6,72 | 6,95 | 8,22 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 6,55 | 6,72 | 6,95 | 8,22 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,88 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 1,12 | 1,15 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,77% | 1,81% | 1,87% | 2,22% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% |
| Потери в тепловых сетях | % | 8,93% | 9,14% | 9,39% | 9,63% | 9,88% | 10,13% | 10,38% | 10,63% | 10,88% | 11,12% | 11,37% | 11,62% | 11,87% | 12,12% | 12,36% |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 22,17 | 22,82 | 23,64 | 28,04 | 27,81 | 27,88 | 27,96 | 28,03 | 28,11 | 28,19 | 28,26 | 28,34 | 28,42 | 28,495 | 28,573 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на источнике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,68 | 0,70 | 0,73 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,8491 | 0,8491 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 21,49 | 22,12 | 22,92 | 27,18 | 26,96 | 27,03 | 27,11 | 27,19 | 27,26 | 27,34 | 27,41 | 27,49 | 27,57 | 27,65 | 27,72 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,92 | 2,02 | 2,15 | 2,62 | 2,66 | 2,74 | 2,81 | 2,89 | 2,96 | 3,04 | 3,12 | 3,19 | 3,27 | 3,350 | 3,428 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 19,57 | 20,10 | 20,77 | 24,56 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,87 | 10,87 | 10,86 | 10,81 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 4,69 | 4,50 | 4,26 | 2,99 | 3,05 | 3,02 | 3,00 | 2,97 | 2,95 | 2,92 | 2,90 | 2,87 | 2,85 | 2,82 | 2,79 |
|  | % | 43% | 41,43% | 39,25% | 27,62% | 28,19% | 27,96% | 27,73% | 27,50% | 27,26% | 27,03% | 26,79% | 26,55% | 26,31% | 26,07% | 25,83% |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 6,57 | 6,76 | 7,01 | 8,31 | 8,24 | 8,26 | 8,28 | 7,90 | 7,92 | 7,94 | 7,96 | 7,98 | 8,00 | 8,03 | 8,05 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 4,20 | 4,32 | 4,48 | 5,31 | 5,27 | 5,28 | 5,29 | 5,05 | 5,06 | 5,07 | 5,09 | 5,10 | 5,12 | 5,13 | 5,14 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 195,36 | 195,34 | 195,33 | 195,31 | 195,29 | 195,28 | 195,26 | 185,62 | 185,61 | 185,59 | 185,58 | 185,56 | 185,54 | 185,53 | 185,51 |
| Углегорск, котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 8,77 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 8,77 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,62 | 0,64 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 0,73 | 0,74 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,50% | 1,59% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% |
| Потери в тепловых сетях | % | 10,47% | 10,72% | 10,97% | 11,22% | 11,47% | 11,72% | 11,98% | 12,23% | 12,48% | 12,73% | 12,98% | 13,23% | 13,48% | 13,74% | 13,99% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 6,48 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 3,37 | 3,35 | 3,34 | 3,45 | 2,03 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,82 | 0,80 |
|  | % | 42,69% | 42,50% | 42,31% | 43,72% | 31,25% | 17,38% | 17,11% | 16,83% | 16,56% | 16,28% | 16,00% | 15,72% | 15,44% | 15,15% | 14,87% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 16,10 | 16,15 | 16,19 | 15,80 | 15,84 | 15,88 | 15,93 | 15,97 | 16,02 | 16,06 | 16,11 | 16,15 | 16,20 | 16,24 | 16,29 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 15,67 | 15,72 | 15,76 | 15,38 | 15,42 | 15,47 | 15,51 | 15,55 | 15,60 | 15,64 | 15,69 | 15,73 | 15,78 | 15,83 | 15,87 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,64 | 1,68 | 1,73 | 1,73 | 1,77 | 1,81 | 1,86 | 1,90 | 1,95 | 1,99 | 2,04 | 2,08 | 2,13 | 2,17 | 2,22 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 5,13 | 5,14 | 5,15 | 5,03 | 4,96 | 4,97 | 4,98 | 5,00 | 5,01 | 5,03 | 5,04 | 5,05 | 5,07 | 5,08 | 5,10 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 3,28 | 3,28 | 3,29 | 3,21 | 3,17 | 3,18 | 3,19 | 3,19 | 3,20 | 3,21 | 3,22 | 3,23 | 3,24 | 3,25 | 3,26 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 203,45 | 203,45 | 203,45 | 203,45 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск | кгу.т/Гкал | 209,02 | 209,00 | 208,99 | 208,97 | 205,41 | 205,39 | 205,38 | 205,36 | 205,35 | 205,33 | 205,32 | 205,30 | 205,29 | 205,27 | 205,26 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% |
| Потери в тепловых сетях | % | 1,75% | 1,86% | 1,98% | 2,09% | 2,21% | 2,32% | 2,44% | 2,55% | 2,66% | 2,78% | 2,89% | 3,01% | 3,12% | 3,23% | 3,35% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | % | 30,03% | 29,93% | 29,83% | 29,74% | 29,64% | 29,54% | 29,45% | 29,35% | 29,25% | 29,15% | 29,06% | 28,96% | 28,86% | 28,76% | 28,66% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 248,51 | 248,51 | 248,51 | 248,51 | 248,51 | 248,51 | 248,51 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 251,50 | 251,50 | 251,49 | 251,49 | 251,49 | 251,48 | 251,48 | 202,39 | 202,38 | 202,38 | 202,38 | 202,38 | 202,37 | 202,37 | 202,37 |
| Углегорск, котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,033 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,037 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% |
| Потери в тепловых сетях | % | 16,47% | 16,57% | 16,67% | 16,77% | 16,87% | 16,97% | 17,07% | 17,17% | 17,27% | 17,37% | 17,48% | 17,58% | 17,68% | 17,78% | 17,88% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | % | 10,35% | 10,23% | 10,10% | 9,98% | 9,85% | 9,73% | 9,60% | 9,47% | 9,35% | 9,22% | 9,09% | 8,97% | 8,84% | 8,71% | 8,58% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,63 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 250,29 | 250,29 | 250,29 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 253,74 | 253,73 | 253,73 | 202,74 | 202,74 | 202,74 | 202,73 | 202,73 | 202,73 | 202,72 | 202,72 | 202,72 | 202,71 | 202,71 | 202,71 |
| Углегорск, котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,62 | 2,54 | 2,02 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,62 | 2,54 | 2,02 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых | Гкал/ч | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,24% | 0,24% | 0,24% | 0,23% | 0,23% | 0,18% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% |
| Потери в тепловых сетях | % | 8,08% | 8,21% | 8,34% | 8,47% | 8,60% | 8,73% | 8,86% | 8,99% | 9,12% | 9,25% | 9,38% | 9,51% | 9,64% | 9,77% | 9,90% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 5,04 | 5,03 | 5,03 | 5,14 | 5,21 | 5,70 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
|  | % | 66,31% | 66,25% | 66,19% | 67,60% | 68,57% | 74,95% | 75,66% | 75,62% | 75,58% | 75,54% | 75,49% | 75,45% | 75,41% | 75,37% | 75,33% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 8,98 | 8,99 | 9,01 | 8,63 | 8,37 | 6,67 | 6,48 | 6,49 | 6,50 | 6,51 | 6,52 | 6,53 | 6,54 | 6,548 | 6,558 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0456 | 0,0456 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 8,92 | 8,93 | 8,94 | 8,57 | 8,31 | 6,63 | 6,44 | 6,45 | 6,46 | 6,47 | 6,47 | 6,48 | 6,49 | 6,50 | 6,51 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,635 | 0,645 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 7,84 | 7,60 | 6,05 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 3,31 | 3,31 | 3,32 | 3,18 | 3,08 | 2,46 | 2,23 | 2,24 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 2,11 | 2,12 | 2,12 | 2,03 | 1,97 | 1,57 | 1,43 | 1,43 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 220,00 | 220,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,88 | 236,88 | 236,88 | 221,56 | 221,56 | 201,41 | 201,41 | 201,41 | 201,41 | 201,40 | 201,40 | 201,40 |
| Углегорск, котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,020 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% |
| Потери в тепловых сетях | % | 4,35% | 4,50% | 4,65% | 4,80% | 4,94% | 5,09% | 5,24% | 5,39% | 5,54% | 5,69% | 5,84% | 5,99% | 6,14% | 6,29% | 6,44% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | % | 75,81% | 75,77% | 75,72% | 48,34% | 48,25% | 48,15% | 48,06% | 47,96% | 47,87% | 47,77% | 47,67% | 47,58% | 47,48% | 47,38% | 47,28% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,944 | 0,946 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,0168 | 0,0168 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,058 | 0,060 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Расход натурального | тыс. т. | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 331,11 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 337,24 | 242,50 | 242,49 | 242,49 | 242,48 | 242,47 | 242,47 | 242,46 | 242,45 | 242,45 | 242,44 | 242,43 | 242,42 | 242,42 | 242,41 |
| Углегорск, котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,95% | 1,95% | 2,86% | 2,86% | 2,86% | 2,86% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% |
| Потери в тепловых сетях | % | 6,44% | 6,60% | 6,77% | 6,93% | 7,09% | 7,26% | 7,42% | 7,58% | 7,75% | 7,91% | 8,07% | 8,24% | 8,40% | 8,57% | 8,73% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,19 | 2,19 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| Резерв ("+")/ | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,51 | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дефицит("-") | % | 77,30% | 77,26% | 66,04% | 65,97% | 65,90% | 65,83% | 69,58% | 69,51% | 69,45% | 69,39% | 69,32% | 69,26% | 69,19% | 69,13% | 69,07% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,92 | 2,92 | 2,93 | 2,93 | 2,63 | 2,63 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,65 | 2,65 | 2,657 | 2,662 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,2579 | 0,2579 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,80 | 1,81 | 2,63 | 2,63 | 2,64 | 2,64 | 2,37 | 2,37 | 2,38 | 2,38 | 2,39 | 2,39 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,207 | 0,212 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,69 | 1,69 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,88 | 0,88 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,56 | 0,56 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 311,70 | 311,65 | 311,94 | 311,89 | 311,83 | 311,78 | 311,63 | 311,58 | 311,53 | 263,88 | 263,83 | 263,78 | 263,74 | 263,69 | 263,65 |
| с. Никольское, котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,36% | 0,36% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
| Потери в тепловых сетях | % | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  | % | 46,16% | 45,89% | 91,15% | 91,11% | 91,06% | 91,02% | 90,97% | 90,93% | 90,88% | 90,83% | 90,79% | 90,74% | 90,69% | 90,64% | 90,59% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,89 | 1,90 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,326 | 0,328 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,87 | 1,88 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,11 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,036 | 0,038 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,76 | 1,76 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,49 | 0,50 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,32 | 0,32 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 168,33 | 168,32 | 168,32 | 168,31 | 168,30 | 168,30 | 168,29 | 168,29 | 168,28 | 168,27 | 168,27 | 168,26 | 168,26 | 168,25 | 168,24 |
| с. Краснополье, котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 6,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,16 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,16 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,46 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,30% | 1,76% | 1,39% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% |
| Потери в тепловых сетях | % | 16,39% | 16,52% | 16,65% | 16,79% | 16,92% | 17,05% | 17,11% | 17,25% | 17,38% | 17,52% | 17,65% | 17,78% | 17,92% | 18,05% | 18,18% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,66 | 3,31 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 2,80 | 0,44 | 1,07 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,13 |
|  | % | 49,41% | 13,33% | 32,07% | 35,27% | 35,16% | 35,04% | 34,98% | 34,86% | 34,74% | 34,62% | 34,50% | 34,37% | 34,25% | 34,13% | 34,01% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 10,09 | 10,11 | 7,97 | 7,60 | 7,61 | 7,62 | 7,63 | 7,64 | 7,65 | 7,66 | 7,68 | 7,69 | 7,70 | 7,712 | 7,724 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,27 | 0,27 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,2016 | 0,2016 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 9,83 | 9,84 | 7,76 | 7,40 | 7,41 | 7,42 | 7,43 | 7,44 | 7,45 | 7,46 | 7,47 | 7,49 | 7,50 | 7,51 | 7,52 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,61 | 1,63 | 1,29 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,356 | 1,368 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 8,22 | 8,22 | 6,46 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 2,88 | 2,85 | 2,25 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,18 | 2,18 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 1,84 | 1,82 | 1,43 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 1,84 | 1,82 | 1,43 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 186,98 | 184,92 | 184,91 | 184,91 | 184,90 | 184,89 | 184,89 | 184,88 | 184,87 | 184,86 | 184,86 | 184,85 | 184,84 | 184,83 | 184,82 |
| с. Поречье, котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,39% | 0,39% | 0,32% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% |
| Потери в тепловых сетях | % | 11,13% | 11,55% | 11,97% | 12,39% | 12,81% | 13,24% | 13,66% | 14,08% | 14,50% | 14,92% | 15,34% | 15,77% | 16,19% | 16,61% | 17,03% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,09 | 1,09 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 |
|  | % | 25,85% | 25,44% | 43,60% | 45,47% | 45,16% | 44,85% | 44,54% | 44,23% | 43,91% | 43,59% | 43,27% | 42,94% | 42,61% | 42,28% | 41,94% |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,83 | 2,84 | 2,85 | 2,76 | 2,77 | 2,79 | 2,80 | 2,81 | 2,83 | 2,84 | 2,85 | 2,87 | 2,88 | 2,90 | 2,91 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на источнике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 2,81 | 2,82 | 2,84 | 2,74 | 2,75 | 2,77 | 2,78 | 2,79 | 2,81 | 2,82 | 2,83 | 2,85 | 2,86 | 2,88 | 2,89 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,49 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,57 | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 203,27 | 203,27 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 204,69 | 204,69 | 191,32 | 191,31 | 191,31 | 191,30 | 191,30 | 191,29 | 191,28 | 191,28 | 191,27 | 191,26 | 191,26 | 191,25 | 191,24 |
| Углегорск, котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,13 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
| Собственные нужды в тепловой | % | 1,15% | 1,15% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | % | 17,45% | 17,88% | 18,31% | 18,75% | 15,20% | 13,89% | 14,32% | 14,75% | 15,19% | 15,62% | 16,06% | 16,49% | 16,92% | 17,36% | 17,79% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,79 | 2,79 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 2,11 | 2,11 | 1,88 | 1,87 | 1,91 | 1,93 | 1,92 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,90 | 1,89 | 1,89 | 1,88 |
|  | % | 75,81% | 75,66% | 67,69% | 67,49% | 69,04% | 69,59% | 69,41% | 69,23% | 69,05% | 68,87% | 68,68% | 68,49% | 68,31% | 68,11% | 67,92% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 2,50 | 2,51 | 3,30 | 3,31 | 3,18 | 3,13 | 3,15 | 3,16 | 3,18 | 3,20 | 3,21 | 3,23 | 3,24 | 3,26 | 3,28 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 2,38 | 2,39 | 3,14 | 3,15 | 3,02 | 2,97 | 2,99 | 3,00 | 3,02 | 3,04 | 3,05 | 3,07 | 3,08 | 3,10 | 3,12 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,41 | 0,43 | 0,58 | 0,59 | 0,46 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,49 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,56 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,96 | 1,96 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 1,04 | 0,94 | 1,23 | 1,24 | 1,19 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,22 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,66 | 0,60 | 0,78 | 0,79 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 266,26 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 279,90 | 250,24 | 250,24 | 250,18 | 250,71 | 250,91 | 250,84 | 250,78 | 250,71 | 250,65 | 250,58 | 250,52 | 250,45 | 250,39 | 250,32 |
| МКП «ШКХ» УМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,68 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,04% | 1,04% | 1,04% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% |
| Потери в тепловых сетях | % | 24,55% | 25,13% | 25,71% | 26,30% | 26,88% | 27,46% | 28,04% | 28,62% | 29,20% | 29,79% | 30,37% | 30,95% | 31,53% | 32,11% | 32,69% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 2,52 | 2,50 | 2,49 | 0,87 | 0,86 | 0,84 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,76 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,69 |
|  | % | 60,69% | 60,35% | 60,00% | 34,27% | 33,68% | 33,08% | 32,48% | 31,86% | 31,23% | 30,59% | 29,94% | 29,28% | 28,60% | 27,92% | 27,23% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 5,67 | 5,72 | 5,76 | 5,80 | 5,85 | 5,90 | 5,94 | 5,99 | 6,04 | 6,09 | 6,13 | 6,18 | 6,24 | 6,288 | 6,341 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,1621 | 0,1621 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 5,51 | 5,55 | 5,60 | 5,64 | 5,69 | 5,73 | 5,78 | 5,83 | 5,87 | 5,92 | 5,97 | 6,02 | 6,07 | 6,13 | 6,18 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,35 | 1,40 | 1,44 | 1,48 | 1,53 | 1,57 | 1,62 | 1,67 | 1,72 | 1,76 | 1,81 | 1,86 | 1,92 | 1,967 | 2,020 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,51 | 1,52 | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,58 | 1,60 | 1,61 | 1,62 | 1,64 | 1,65 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,27 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 219,06 | 219,06 | 219,06 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 225,50 | 225,45 | 225,40 | 205,75 | 205,70 | 205,65 | 205,61 | 205,56 | 205,52 | 205,47 | 205,43 | 205,38 | 205,34 | 205,29 | 205,25 |
| Бошняково, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% |
| Потери в тепловых сетях | % | 24,21% | 24,63% | 25,06% | 25,48% | 25,90% | 26,32% | 26,74% | 27,16% | 27,58% | 28,01% | 28,43% | 28,85% | 29,27% | 29,69% | 30,11% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 |
|  | % | 46,54% | 46,20% | 45,86% | 45,51% | 45,16% | 44,81% | 44,45% | 44,09% | 43,72% | 43,35% | 42,98% | 42,60% | 42,21% | 41,82% | 41,43% |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,83 | 1,84 | 1,85 | 1,86 | 1,87 | 1,88 | 1,89 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,93 | 1,95 | 1,96 | 1,97 | 1,98 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на источнике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,78 | 1,79 | 1,80 | 1,81 | 1,82 | 1,83 | 1,84 | 1,85 | 1,86 | 1,87 | 1,88 | 1,89 | 1,91 | 1,92 | 1,93 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,40 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 208,39 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 214,30 | 205,64 | 205,61 | 205,58 | 205,55 | 205,51 | 205,48 | 205,45 | 205,42 | 205,39 | 205,36 | 205,32 | 205,29 | 205,26 | 205,23 |
| МКП "ШКХ" УМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды в тепловой | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 2 «Керамик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,004 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,083 | 0,085 | 0,088 | 0,091 | 0,018 | 0,018 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 0,40% | 0,40% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| Потери в тепловых сетях | % | 13,31% | 13,69% | 14,07% | 14,45% | 14,83% | 15,21% | 15,59% | 15,97% | 16,35% | 16,73% | 17,11% | 17,49% | 17,87% | 18,25% | 18,63% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | 0,41 | 0,41 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | % | -7,86% | -8,41% | -8,96% | -9,52% | 79,72% | 79,61% | 96,60% | 96,58% | 96,56% | 96,54% | 96,52% | 96,51% | 96,49% | 96,47% | 96,45% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,92 | 1,93 | 1,94 | 1,94 | 0,37 | 0,37 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,85 | 1,86 | 1,87 | 1,88 | 0,36 | 0,36 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0,31 | 0,31 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,12 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 215,73 | 215,70 | 215,66 | 215,63 | 215,60 | 215,57 | 215,54 | 206,83 | 206,80 | 206,77 | 206,73 | 206,70 | 206,67 | 206,64 | 206,61 |
| Районная котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 17,75 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 17,75 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,62 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 3,23 | 3,54 | 3,59 | 3,65 | 3,70 | 3,73 | 3,77 | 3,82 | 3,87 | 3,91 | 3,95 | 4,00 | 4,03 | 4,13 | 4,23 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,90% | 2,03% | 2,03% | 2,03% | 2,03% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% |
| Потери в тепловых сетях | % | 15,40% | 15,75% | 15,96% | 16,16% | 16,35% | 16,54% | 16,72% | 16,90% | 17,06% | 17,23% | 17,38% | 17,53% | 17,67% | 18,02% | 18,37% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 25,38 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 7,14 | 5,80 | 5,74 | 5,69 | 5,64 | 5,72 | 5,67 | 5,62 | 5,58 | 5,53 | 5,49 | 5,45 | 5,41 | 5,31 | 5,21 |
|  | % | 28,11% | 22,89% | 22,67% | 22,46% | 22,25% | 22,56% | 22,36% | 22,18% | 22,00% | 21,82% | 21,65% | 21,49% | 21,34% | 20,95% | 20,56% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 64,56 | 69,10 | 69,26 | 69,42 | 69,58 | 69,29 | 69,44 | 69,58 | 69,71 | 69,85 | 69,97 | 70,09 | 70,21 | 70,504 | 70,799 |
| Собственные | тыс. Гкал | 1,85 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,9563 | 1,9563 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нужды источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 62,72 | 67,13 | 67,29 | 67,45 | 67,61 | 67,33 | 67,48 | 67,62 | 67,76 | 67,89 | 68,02 | 68,14 | 68,26 | 68,55 | 68,84 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 9,66 | 10,58 | 10,74 | 10,90 | 11,06 | 11,14 | 11,28 | 11,43 | 11,56 | 11,69 | 11,82 | 11,94 | 12,06 | 12,352 | 12,647 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 53,06 | 56,55 | 56,55 | 56,55 | 56,55 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 21,05 | 20,54 | 20,59 | 20,63 | 20,68 | 20,59 | 20,64 | 20,68 | 20,72 | 20,76 | 20,80 | 20,83 | 20,87 | 20,95 | 21,04 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 13,45 | 13,13 | 13,16 | 13,19 | 13,22 | 13,17 | 13,19 | 13,22 | 13,25 | 13,27 | 13,29 | 13,32 | 13,34 | 13,40 | 13,45 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 208,39 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 214,53 | 195,57 | 195,56 | 195,55 | 195,53 | 195,52 | 195,51 | 195,50 | 195,49 | 195,48 | 195,46 | 195,45 | 195,45 | 195,42 | 195,40 |

Таблица 16. Балансы тепловой мощности источников существующей и перспективной тепловой мощности и тепловой нагрузки на территории Углегорского муниципального округа (Сценарий 2)

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП "ЖКХ" УМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | - | - | - | 25,61 | 25,52 | 25,52 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | - | - | - | 25,58 | 25,49 | 25,49 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | - | - | - | 2,46 | 2,52 | 2,58 | 2,64 | 2,71 | 2,77 | 2,84 | 2,91 | 2,97 | 3,04 | 3,11 | 3,18 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | - | - | - | 2,21% | 2,21% | 2,21% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% |
| Потери в тепловых сетях | % | - | - | - | 8,77% | 8,98% | 9,20% | 9,41% | 9,62% | 9,83% | 10,05% | 10,26% | 10,47% | 10,68% | 10,90% | 11,11% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | 29,11 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | - | - | - | 4,99 | 5,01 | 4,94 | 4,96 | 4,90 | 4,83 | 4,76 | 4,70 | 4,63 | 4,56 | 4,49 | 4,43 |
|  | % | - | - | - | 17,14% | 17,21% | 16,98% | 17,04% | 16,82% | 16,59% | 16,36% | 16,13% | 15,90% | 15,67% | 15,43% | 15,20% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | - | - | - | 86,69 | 86,40 | 86,59 | 86,50 | 86,70 | 86,90 | 87,10 | 87,30 | 87,50 | 87,70 | 87,90 | 88,11 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | - | - | - | 2,65 | 2,64 | 2,64 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | - | - | - | 84,04 | 83,76 | 83,95 | 83,87 | 84,07 | 84,26 | 84,46 | 84,66 | 84,87 | 85,07 | 85,27 | 85,48 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | - | - | - | 7,37 | 7,54 | 7,74 | 7,91 | 8,11 | 8,30 | 8,50 | 8,70 | 8,91 | 9,11 | 9,31 | 9,52 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | - | - | - | 76,67 | 76,22 | 76,22 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. |  |  |  | 25,76 | 25,68 | 25,74 | 25,71 | 25,77 | 25,83 | 25,89 | 25,95 | 26,01 | 26,07 | 26,13 | 26,19 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | - | - | - | 16,47 | 16,42 | 16,45 | 16,43 | 16,47 | 16,51 | 16,55 | 16,59 | 16,62 | 16,66 | 16,70 | 16,74 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | - | - | - | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | - | - | - | 195,99 | 195,99 | 195,98 | 195,96 | 195,95 | 195,93 | 195,92 | 195,91 | 195,89 | 195,88 | 195,86 | 195,85 |
| Углегорск, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 21,5 | 21,5 | 21,5 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 21,5 | 21,5 | 21,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 9,14 | 9,92 | 10,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 9,14 | 9,92 | 10,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,25 | 0,28 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,59 | 0,64 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,19% | 1,29% | 1,38% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | % | 6,08% | 6,04% | 6,14% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 20,17 | 20,15 | 20,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 11,85 | 11,12 | 10,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 58,74% | 55,19% | 51,90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 29,85 | 32,39 | 34,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,76 | 0,83 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 29,09 | 31,56 | 33,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,77 | 1,91 | 2,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 27,32 | 29,65 | 31,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 9,73 | 10,56 | 11,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 6,22 | 6,75 | 7,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 208,39 | 208,39 | 208,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 213,85 | 213,85 | 213,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 12,95 | 12,95 | 12,95 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 12,95 | 12,95 | 12,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 6,55 | 6,72 | 6,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 6,55 | 6,72 | 6,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,64 | 0,68 | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,77% | 1,81% | 1,87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | % | 8,93% | 9,14% | 9,39% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 22,17 | 22,82 | 23,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,68 | 0,70 | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 21,49 | 22,12 | 22,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,92 | 2,02 | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 19,57 | 20,10 | 20,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 10,87 | 10,87 | 10,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 4,69 | 4,50 | 4,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 43% | 41,43% | 39,25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 6,57 | 6,76 | 7,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 4,20 | 4,32 | 4,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 189,33 | 189,33 | 189,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 195,36 | 195,34 | 195,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 9,28 | 9,28 | 9,28 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 9,28 | 9,28 | 9,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 4,69 | 4,69 | 4,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 4,69 | 4,69 | 4,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,55 | 0,56 | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,55% | 1,55% | 1,55% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | % | 10,47% | 10,72% | 10,97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,89 | 7,89 | 7,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 3,37 | 3,35 | 3,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 42,69% | 42,50% | 42,31% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 16,10 | 16,15 | 16,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 15,67 | 15,72 | 15,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,64 | 1,68 | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 14,03 | 14,03 | 14,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 5,13 | 5,14 | 5,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 3,28 | 3,28 | 3,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 203,45 | 203,45 | 203,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 209,02 | 209,00 | 208,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,004 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,49% | 0,49% | 0,49% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | % | 1,75% | 1,86% | 1,98% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 30,03% | 29,93% | 29,83% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 0,74 | 0,74 | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 0,72 | 0,72 | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 248,51 | 248,51 | 248,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 251,50 | 251,50 | 251,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,033 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,037 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% |
| Потери в тепловых сетях | % | 16,47% | 16,57% | 16,67% | 16,77% | 16,87% | 16,97% | 17,07% | 17,17% | 17,27% | 17,37% | 17,48% | 17,58% | 17,68% | 17,78% | 17,88% |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | % | 10,35% | 10,23% | 10,10% | 9,98% | 9,85% | 9,73% | 9,60% | 9,47% | 9,35% | 9,22% | 9,09% | 8,97% | 8,84% | 8,71% | 8,58% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,63 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 250,29 | 250,29 | 250,29 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 253,74 | 253,73 | 253,73 | 202,74 | 202,74 | 202,74 | 202,73 | 202,73 | 202,73 | 202,72 | 202,72 | 202,72 | 202,71 | 202,71 | 202,71 |
| Углегорск, котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,62 | 2,54 | 2,02 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,62 | 2,54 | 2,02 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,24% | 0,24% | 0,24% | 0,23% | 0,23% | 0,18% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% |
| Потери в тепловых сетях | % | 8,08% | 8,21% | 8,34% | 8,47% | 8,60% | 8,73% | 8,86% | 8,99% | 9,12% | 9,25% | 9,38% | 9,51% | 9,64% | 9,77% | 9,90% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 5,04 | 5,03 | 5,03 | 5,14 | 5,21 | 5,70 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
|  | % | 66,31% | 66,25% | 66,19% | 67,60% | 68,57% | 74,95% | 75,66% | 75,62% | 75,58% | 75,54% | 75,49% | 75,45% | 75,41% | 75,37% | 75,33% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 8,98 | 8,99 | 9,01 | 8,63 | 8,37 | 6,67 | 6,48 | 6,49 | 6,50 | 6,51 | 6,52 | 6,53 | 6,54 | 6,548 | 6,558 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0456 | 0,0456 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 8,92 | 8,93 | 8,94 | 8,57 | 8,31 | 6,63 | 6,44 | 6,45 | 6,46 | 6,47 | 6,47 | 6,48 | 6,49 | 6,50 | 6,51 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,635 | 0,645 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 7,84 | 7,60 | 6,05 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 3,31 | 3,31 | 3,32 | 3,18 | 3,08 | 2,46 | 2,23 | 2,24 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 2,11 | 2,12 | 2,12 | 2,03 | 1,97 | 1,57 | 1,43 | 1,43 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 220,00 | 220,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,88 | 236,88 | 236,88 | 221,56 | 221,56 | 201,41 | 201,41 | 201,41 | 201,41 | 201,40 | 201,40 | 201,40 |
| Углегорск, котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,020 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% |
| Потери в тепловых сетях | % | 4,35% | 4,50% | 4,65% | 4,80% | 4,94% | 5,09% | 5,24% | 5,39% | 5,54% | 5,69% | 5,84% | 5,99% | 6,14% | 6,29% | 6,44% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 |
|  | % | 75,81% | 75,77% | 75,72% | 48,95% | 48,86% | 48,76% | 48,67% | 48,57% | 48,48% | 48,38% | 48,29% | 48,19% | 48,10% | 48,00% | 47,90% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,95 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 331,11 | 331,11 | 331,11 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 337,24 | 337,23 | 337,22 | 193,50 | 193,50 | 193,49 | 193,48 | 193,48 | 193,47 | 193,47 | 193,46 | 193,46 | 193,45 | 193,45 | 193,44 |
| Углегорск, котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,95% | 1,95% | 2,86% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | % | 6,44% | 6,60% | 6,77% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,19 | 2,19 | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 77,30% | 77,26% | 66,04% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,80 | 1,81 | 2,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,69 | 1,69 | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,88 | 0,88 | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,56 | 0,56 | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 281,05 | 281,05 | 281,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 311,70 | 311,65 | 311,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Никольское, котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,038 | 0,041 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,013 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,36% | 0,36% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
| Потери в тепловых сетях | % | 6,08% | 6,48% | 6,88% | 7,28% | 7,67% | 8,07% | 8,47% | 8,87% | 9,27% | 9,67% | 10,07% | 10,47% | 10,86% | 11,26% | 11,66% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,91 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  | % | 46,16% | 45,89% | 91,15% | 91,38% | 91,34% | 91,30% | 91,25% | 91,21% | 91,16% | 91,12% | 91,07% | 91,03% | 90,98% | 90,93% | 90,88% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,89 | 1,90 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,87 | 1,88 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,11 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,76 | 1,76 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,49 | 0,50 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,32 | 0,32 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 168,33 | 168,32 | 168,32 | 161,35 | 161,34 | 161,34 | 161,33 | 161,33 | 161,32 | 161,31 | 161,31 | 161,30 | 161,30 | 161,29 | 161,28 |
| с. Краснополье, котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,16 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,16 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,46 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,30% | 1,30% | 1,03% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% |
| Потери в тепловых сетях | % | 16,39% | 16,52% | 16,65% | 16,79% | 16,92% | 17,05% | 17,11% | 17,25% | 17,38% | 17,52% | 17,65% | 17,78% | 17,92% | 18,05% | 18,18% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,66 | 5,66 | 5,68 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 2,80 | 2,79 | 3,42 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,13 |
|  | % | 49,41% | 49,32% | 60,18% | 35,27% | 35,16% | 35,04% | 34,98% | 34,86% | 34,74% | 34,62% | 34,50% | 34,37% | 34,25% | 34,13% | 34,01% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 10,09 | 10,11 | 7,97 | 7,60 | 7,61 | 7,62 | 7,63 | 7,64 | 7,65 | 7,66 | 7,68 | 7,69 | 7,70 | 7,71 | 7,72 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,27 | 0,27 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 9,83 | 9,84 | 7,76 | 7,40 | 7,41 | 7,42 | 7,43 | 7,44 | 7,45 | 7,46 | 7,47 | 7,49 | 7,50 | 7,51 | 7,52 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,61 | 1,63 | 1,29 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,36 | 1,37 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 8,22 | 8,22 | 6,46 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 2,88 | 2,89 | 2,27 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,18 | 2,18 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 1,84 | 1,84 | 1,45 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 186,98 | 186,98 | 186,97 | 184,91 | 184,90 | 184,89 | 184,89 | 184,88 | 184,87 | 184,86 | 184,86 | 184,85 | 184,84 | 184,83 | 184,82 |
| с. Поречье, котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,39% | 0,39% | 0,32% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% |
| Потери в тепловых сетях | % | 11,13% | 11,55% | 11,97% | 12,39% | 12,81% | 13,24% | 13,66% | 14,08% | 14,50% | 14,92% | 15,34% | 15,77% | 16,19% | 16,61% | 17,03% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,09 | 1,09 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 |
|  | % | 25,85% | 25,44% | 43,60% | 45,47% | 45,16% | 44,85% | 44,54% | 44,23% | 43,91% | 43,59% | 43,27% | 42,94% | 42,61% | 42,28% | 41,94% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 2,83 | 2,84 | 2,85 | 2,76 | 2,77 | 2,79 | 2,80 | 2,81 | 2,83 | 2,84 | 2,85 | 2,87 | 2,88 | 2,90 | 2,91 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 2,81 | 2,82 | 2,84 | 2,74 | 2,75 | 2,77 | 2,78 | 2,79 | 2,81 | 2,82 | 2,83 | 2,85 | 2,86 | 2,88 | 2,89 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,49 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,57 | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 203,27 | 203,27 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 204,69 | 204,69 | 191,32 | 191,31 | 191,31 | 191,30 | 191,30 | 191,29 | 191,28 | 191,28 | 191,27 | 191,26 | 191,26 | 191,25 | 191,24 |
| Углегорск, котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,45 | 3,45 | 3,45 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,45 | 3,45 | 3,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка средней ГВС |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,13 | 0,14 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,15% | 1,15% | 1,51% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | % | 17,45% | 17,88% | 18,31% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,79 | 2,79 | 2,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 2,11 | 2,11 | 1,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 75,81% | 75,66% | 67,69% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 2,50 | 2,51 | 3,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 2,38 | 2,39 | 3,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,41 | 0,43 | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,96 | 1,96 | 2,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 1,04 | 1,05 | 1,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,66 | 0,67 | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 266,26 | 266,26 | 266,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 279,90 | 279,83 | 279,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКП «ШКХ» УМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на котельную №2 (Бошняково) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,45 | 0,47 | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,04% | 1,04% | 1,04% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | % | 24,55% | 25,13% | 25,71% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,15 | 4,15 | 4,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 2,52 | 2,50 | 2,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 60,69% | 60,35% | 60,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 5,67 | 5,72 | 5,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 5,51 | 5,55 | 5,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,35 | 1,40 | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 4,16 | 4,16 | 4,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 1,62 | 1,63 | 1,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 1,24 | 1,25 | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 219,06 | 219,06 | 219,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 225,50 | 225,45 | 225,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Собственные нужды в | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,69 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% |
| Потери в тепловых сетях | % | 24,21% | 24,63% | 25,06% | 26,10% | 26,20% | 26,30% | 26,40% | 26,50% | 26,60% | 26,69% | 26,79% | 26,89% | 26,99% | 27,09% | 27,19% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,68 |
|  | % | 46,54% | 46,20% | 45,86% | 24,58% | 24,47% | 24,35% | 24,24% | 24,12% | 24,01% | 23,89% | 23,77% | 23,66% | 23,54% | 23,42% | 23,30% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,83 | 1,84 | 1,85 | 7,66 | 7,67 | 7,68 | 7,69 | 7,70 | 7,71 | 7,72 | 7,73 | 7,75 | 7,76 | 7,77 | 7,78 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,78 | 1,79 | 1,80 | 7,45 | 7,46 | 7,47 | 7,48 | 7,49 | 7,50 | 7,51 | 7,52 | 7,53 | 7,54 | 7,55 | 7,56 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 1,94 | 1,95 | 1,96 | 1,97 | 1,99 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,31 | 2,31 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,48 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 214,30 | 214,27 | 214,23 | 195,42 | 195,41 | 195,40 | 195,40 | 195,39 | 195,38 | 195,37 | 195,37 | 195,36 | 195,35 | 195,35 | 195,34 |
| МКП «ШКХ» УМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 3,78 | 3,83 | 3,86 | 3,88 | 3,91 | 3,93 | 3,96 | 4,01 | 4,06 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% |
| Потери в тепловых сетях | % | - | - | - | - | - | - | 16,72% | 16,91% | 17,01% | 17,11% | 17,21% | 17,30% | 17,38% | 17,57% | 17,77% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 28,41 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 8,72 | 8,67 | 8,64 | 8,61 | 8,59 | 8,56 | 8,54 | 8,48 | 8,43 |
|  | % | - | - | - | - | - | - | 30,68% | 30,50% | 30,40% | 30,31% | 30,22% | 30,13% | 30,05% | 29,86% | 29,67% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | 72,28 | 72,44 | 72,52 | 72,60 | 72,68 | 72,75 | 72,83 | 72,98 | 73,14 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | 67,54 | 67,70 | 67,78 | 67,86 | 67,94 | 68,01 | 68,08 | 68,24 | 68,40 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | 11,29 | 11,45 | 11,53 | 11,61 | 11,69 | 11,76 | 11,84 | 11,99 | 12,15 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход натурального топлива | тыс. т. |  |  |  |  |  |  | 21,48 | 21,53 | 21,55 | 21,58 | 21,60 | 21,62 | 21,64 | 21,69 | 21,74 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | - | - | - | - | - | - | 13,73 | 13,76 | 13,78 | 13,79 | 13,81 | 13,82 | 13,84 | 13,87 | 13,90 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | 203,35 | 203,31 | 203,30 | 203,28 | 203,27 | 203,25 | 203,24 | 203,21 | 203,18 |
| Котельная № 2 «Керамик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,004 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,083 | 0,085 | 0,088 | 0,091 | 0,018 | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 0,40% | 0,40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | % | 13,31% | 13,69% | 14,07% | 14,45% | 14,83% | 15,21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | 0,41 | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | -7,86% | -8,41% | -8,96% | -9,52% | 79,72% | 79,61% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,92 | 1,93 | 1,94 | 1,94 | 0,37 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,85 | 1,86 | 1,87 | 1,88 | 0,36 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0,31 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 215,73 | 215,70 | 215,66 | 215,63 | 215,60 | 215,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районная котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 17,75 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 17,75 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,62 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 3,23 | 3,54 | 3,59 | 3,65 | 3,70 | 3,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,90% | 2,03% | 2,03% | 2,03% | 2,03% | 2,01% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | % | 15,40% | 15,75% | 15,96% | 16,16% | 16,35% | 16,54% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 25,38 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 7,14 | 5,80 | 5,74 | 5,69 | 5,64 | 5,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 28,11% | 22,89% | 22,67% | 22,46% | 22,25% | 22,56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 64,56 | 69,10 | 69,26 | 69,42 | 69,58 | 69,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 1,85 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 62,72 | 67,13 | 67,29 | 67,45 | 67,61 | 67,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 9,66 | 10,58 | 10,74 | 10,90 | 11,06 | 11,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 53,06 | 56,55 | 56,55 | 56,55 | 56,55 | 56,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 21,05 | 22,52 | 22,58 | 22,63 | 22,68 | 22,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 13,45 | 14,40 | 14,43 | 14,47 | 14,50 | 14,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 214,53 | 214,50 | 214,49 | 214,47 | 214,46 | 214,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах муниципального округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, города федерального значения

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Углегорского муниципального округа на расчетный срок до 2037 года представлены в таблицах 15 - 16.

    - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории Углегорского муниципального округа на расчетный срок до 2037 года представлены в таблицах 15 - 16.

    - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Технические ограничения тепловой мощности на источниках Углегорского муниципального округа отсутствуют.

Существующие и перспективные значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории Углегорского муниципального округа на расчётный срок до 2037 года представлены в таблицах 15 - 16.

    - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии на территории Углегорского муниципального округа на расчетный срок до 2037 года представлены в таблицах 15 - 16.

    - Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто на территории Углегорского муниципального округа на расчетный срок до 2037 года представлены в таблицах 15 - 16.

    - Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям на территории Углегорского муниципального округа на расчетный срок до 2037 года представлены в таблицах 15 - 16.

    - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей по поселению, городскому округу в целом и по каждой системе отдельно

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды на территории Углегорского муниципального округа представлены в таблицах 15 - 16.

    - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Углегорского муниципального округа на расчетный срок до 2037 года представлены в таблицах 15 - 16.

Данные резервов/дефицитов тепловой мощности нетто, указаны в таблицах 15 - 16.

    - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения и перспективные объемы потребления тепловой энергии с разделением по зонам действия источников централизованного теплоснабжения представлены в таблицах 15 - 16.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

T

T

отэ

i

отэ

НВВ

НВВ

	i	, руб./Гкал

Qi

где:

НВВотэ

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на

i

i

отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов

источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

T

T

пер

i

НВВпер

Q

Q

c

c

	i	, руб./Гкал

i

где:

НВВпер - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в

i

i

виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Q

Q

c

i   - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей

системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость	тепловой	энергии	в	виде	горячей	воды,	поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

kn	отэ

пер

НВВотэ

НВВпер

Ti	 Ti

- Ti

	i		i	, руб./Гкал

Q

Q

Q

Q

c

i	i

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

НВВотэ  НВВотэ	НВВпер  НВВпер

i

i

T kn,нn 	i	i		i	i	, руб./Гкал

i

i

i

i

i

i

i

i

Q  Qнn	Q  Qснn

где:

НВВотэ - дополнительная необходимая валовая выручка источника

i

i

тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

i

i

Qнn

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов

источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

i

i

НВВпер - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

i

i

Qснn - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

i

i

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы

теплоснабжения

T kn,нn , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей

воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения

потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения

T kn , то  присоединение

i

i

объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно

i

i

считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности

заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения

T kn,нn меньше или равна

i

i

Q

Q

стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя T kn , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя

м.ч сум м

0,1

Гкал/ч, дисконтированный

срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:









n

t 1

(1

ПДСt

1	)t

(1 НД )

 Kmc

, лет,

где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О

теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;

Kmc

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки

подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ  ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Существующие и перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе

6 Обосновывающих материалов «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» к схеме теплоснабжения Углегорского муниципального округа на период до 2037 года.

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Водоподготовительные установки на сегодняшний день установлены на всех котельных.

Система ХВО предназначена для приготовления воды:

- для восполнения утечек в тепловой сети;

- для восполнения расхода воды на нужды горячего водоснабжения для абонентов, подкаченных к системе теплоснабжения по открытой схеме.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для котельных Углегорского муниципального округа с разбивкой по сценариям, описанным в Главе 5 Схемы теплоснабжения, представлены в таблицах 17 - 18.

Таблица 17. Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии Углегорского муниципального округа (Сценарий 1)

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 291,66 | 291,66 | 291,66 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 65,73 | 65,73 | 65,73 | 65,88 | 65,88 | 65,88 | 65,88 | 65,88 | 65,88 | 65,88 | 65,88 | 65,88 | 65,88 | 65,88 | 65,88 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 |
| Доля резерва | % | 85,42% | 85,42% | 85,42% | 82,50% | 82,50% | 82,50% | 82,50% | 82,50% | 82,50% | 82,50% | 82,50% | 82,50% | 82,50% | 82,50% | 82,50% |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 268,46 | 274,62 | 274,62 | 283,48 | 283,48 | 283,48 | 283,48 | 283,48 | 283,48 | 283,48 | 283,48 | 283,48 | 283,48 | 283,48 | 283,48 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 50,67 | 50,69 | 50,69 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 | 50,71 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 5,37 | 5,49 | 5,49 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 5,67 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 3,33 | 3,31 | 3,31 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| Доля резерва | % | 83,22% | 82,84% | 82,84% | 82,28% | 82,28% | 82,28% | 82,28% | 82,28% | 82,28% | 82,28% | 82,28% | 82,28% | 82,28% | 82,28% | 82,28% |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 101,03 | 101,03 | 101,03 | 101,03 | 101,03 | 101,03 | 101,03 | 101,03 | 101,03 | 101,03 | 101,03 | 101,03 | 101,03 | 101,03 | 101,03 |

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 | 25,25 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| Доля резерва | % | 94,95% | 94,95% | 94,95% | 94,95% | 94,95% | 94,95% | 94,95% | 94,95% | 94,95% | 94,95% | 94,95% | 94,95% | 94,95% | 94,95% | 94,95% |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Доля резерва | % | 99,96% | 99,96% | 99,96% | 99,96% | 99,96% | 99,96% | 99,96% | 99,96% | 99,96% | 99,96% | 99,96% | 99,96% | 99,96% | 99,96% | 99,96% |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Доля резерва | % | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| Доля резерва | % | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
| Доля резерва | % | 99,93% | 99,93% | 99,93% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 6,56 | 6,56 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,13 | 0,13 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Доля резерва | % | 98,36% | 98,36% | 97,74% | 97,74% | 97,74% | 97,74% | 97,74% | 97,74% | 97,74% | 97,74% | 97,74% | 97,74% | 97,74% | 97,74% | 97,74% |
| Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 21,52 | 21,52 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 | 22,55 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 20,05 | 20,05 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 20,06 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,43 | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,95 | 4,95 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| Доля резерва | % | 98,92% | 98,92% | 98,87% | 98,87% | 98,87% | 98,87% | 98,87% | 98,87% | 98,87% | 98,87% | 98,87% | 98,87% | 98,87% | 98,87% | 98,87% |
| Котельная №14 с. Никольское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |

| Наименование | Ед. изм. |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля резерва | % |  | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% |
| Котельная №19 с. Краснополье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 83,6 | 83,6 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 83,93 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 1,67 | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| Доля резерва | % | 95,82% | 95,82% | 95,80% | 95,80% | 95,80% | 95,80% | 95,80% | 95,80% | 95,80% | 95,80% | 95,80% | 95,80% | 95,80% | 95,80% | 95,80% |
| Котельная №20 с. Поречье (строительство новой БМК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| Доля резерва | % | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% |
| Котельная №1 с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 | 87,76 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| Доля резерва | % | 95,61% | 95,61% | 95,61% | 95,61% | 95,61% | 95,61% | 95,61% | 95,61% | 95,61% | 95,61% | 95,61% | 95,61% | 95,61% | 95,61% | 95,61% |
| Котельная №2 с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Доля резерва | % | 99,81% | 99,81% | 99,81% | 99,81% | 99,81% | 99,81% | 99,81% | 99,81% | 99,81% | 99,81% | 99,81% | 99,81% | 99,81% | 99,81% | 99,81% |
| Районная котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 619,87 | 619,87 | 619,87 | 619,87 | 619,87 | 619,87 | 619,87 | 619,87 | 619,87 | 619,87 | 619,87 | 619,87 | 619,87 | 619,87 | 619,87 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |
| Доля резерва | % | 84,50% | 84,50% | 84,50% | 84,50% | 84,50% | 84,50% | 84,50% | 84,50% | 84,50% | 84,50% | 84,50% | 84,50% | 84,50% | 84,50% | 84,50% |

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 "Керамик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №3 (ДЮСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №4 с. Лесогорское (школа) - строительство новой БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 | 10,001 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 18. Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии Углегорского муниципального округа (Сценарий 2)

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 291,66 | 291,66 | 291,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 65 | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 65,73 | 65,73 | 65,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 5,83 | 5,83 | 5,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,27 | 4,27 | 4,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 85,42% | 85,42% | 85,42% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 4 | 4 | 4 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 268,46 | 274,62 | 274,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,67 | 0,69 | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 50,67 | 50,69 | 50,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 5,37 | 5,49 | 5,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 3,33 | 3,31 | 3,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 83,22% | 82,84% | 82,84% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 101,03 | 101,03 | 101,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 25,25 | 25,25 | 25,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,75 | 4,75 | 4,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 94,95% | 94,95% | 94,95% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 99,96% | 99,96% | 99,96% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Доля резерва | % | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% | 99,89% |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| Доля резерва | % | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% | 96,56% |
| Котельная №9 (строительство новой БМК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 6,56 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,02 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
| Доля резерва | % | 99,93% | 99,93% | 99,93% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% |

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 1 | 1 | 1 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 6,56 | 6,56 | 9,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 15,02 | 15,02 | 15,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,13 | 0,13 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 98,36% | 98,36% | 97,74% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 21,52 | 21,52 | 22,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 20,05 | 20,05 | 20,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,43 | 0,43 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,95 | 4,95 | 4,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 98,92% | 98,92% | 98,87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 с. Никольское (строительство новой БМК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 |
| Доля резерва | % | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% | 99,52% |
| Котельная №19 с. Краснополье (строительство новой БМК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 83,6 | 83,6 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 83,93 | 83,93 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 | 25,21 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 1,67 | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| Доля резерва | % | 95,82% | 95,82% | 95,80% | 95,80% | 95,80% | 95,80% | 95,80% | 95,80% | 95,80% | 95,80% | 95,80% | 95,80% | 95,80% | 95,80% | 95,80% |
| Котельная №20 с. Поречье (строительство новой БМК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 | 13,35 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| Доля резерва | % | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% | 99,33% |
| Котельная №1 с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на котельную №2 с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 87,76 | 87,76 | 87,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 20,22 | 20,22 | 20,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 1,76 | 1,76 | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,78 | 4,78 | 4,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 95,61% | 95,61% | 95,61% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 196,43 | 196,43 | 196,43 | 196,43 | 196,43 | 196,43 | 196,43 | 196,43 | 196,43 | 196,43 | 196,43 | 196,43 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 | 10,49 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 | 3,93 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| Доля резерва | % | 99,81% | 99,81% | 99,81% | 90,18% | 90,18% | 90,18% | 90,18% | 90,18% | 90,18% | 90,18% | 90,18% | 90,18% | 90,18% | 90,18% | 90,18% |
| Районная котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы | м3 | 619,87 | 619,87 | 619,87 | 619,87 | 619,87 | 619,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 | 66,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 | 8,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 84,50% | 84,50% | 84,50% | 84,50% | 84,50% | 84,50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 "Керамик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (ДЮСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №4 с. Лесогорское (школа) - строительство новой БМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Новая котельная г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ* | м3/ч |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 |  |  |  | 1348,03 | 1348,03 | 1348,03 | 1348,03 | 1348,03 | 1348,03 | 1348,03 | 1348,03 | 1348,03 | 1348,03 | 1348,03 | 1348,03 |
| Нормативная утечка | м3/ч |  |  |  | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч |  |  |  | 68,37 | 68,37 | 68,37 | 68,37 | 68,37 | 68,37 | 68,37 | 68,37 | 68,37 | 68,37 | 68,37 | 68,37 |
| Аварийная подпитка | м3/ч |  |  |  | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 | 26,96 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч |  |  |  | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Доля резерва | % |  |  |  | 15,75% | 15,75% | 15,75% | 15,75% | 15,75% | 15,75% | 15,75% | 15,75% | 15,75% | 15,75% | 15,75% | 15,75% |
| *рекомендуется установка ВПУ, производительностью не менее 4 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая котельная пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ* | м3/ч |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 |  |  |  |  |  |  | 1466,97 | 1466,97 | 1466,97 | 1466,97 | 1466,97 | 1466,97 | 1466,97 | 1466,97 | 1466,97 |
| Нормативная утечка | м3/ч |  |  |  |  |  |  | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч |  |  |  |  |  |  | 68,67 | 68,67 | 68,67 | 68,67 | 68,67 | 68,67 | 68,67 | 68,67 | 68,67 |
| Аварийная подпитка | м3/ч |  |  |  |  |  |  | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 | 29,34 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч |  |  |  |  |  |  | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  | 8,31% | 8,31% | 8,31% | 8,31% | 8,31% | 8,31% | 8,31% | 8,31% | 8,31% |
| *рекомендуется установка ВПУ, производительностью не менее 4 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.22 СП 124.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"): "Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения".

Требуемые объемы аварийной подпитки тепловых сетей на расчетный период актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблицах 17 - 18.

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  - Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального образования

В настоящей главе рассмотрены два варианта развития централизованной системы теплоснабжения МО Углегорского муниципального округа.

Вне	зависимости	от	выбранного	сценария	запланированы	следующие мероприятия:

    - замена котельной № 4 с. Лесогорское (школа) на котельную в блочно- модульном исполнении;

    - замена котельной № 3 (ДЮСШ) в Шахтерске на электрокотельную в 2024 году;

    - замена	основного	оборудования	(устаревшего)	на	источниках теплоснабжения.

При определении перспективной располагаемой мощности котельных с учетом прироста прогнозных тепловых нагрузок учитывалось то, что согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при авариях на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться:

- подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям в размере не менее 87 % от расчетной отопительно- вентиляционной нагрузки.

Также при определении перспективной располагаемой мощности котельных принималось допущение, что после установки новых котлов на них будет достигнута номинальная теплопроизводительность, то есть располагаемая мощность котла будет соответствовать установленной.

Полный назначенный срок службы для котлов (согласно ГОСТ 21563-2016) составляет:

- теплопроизводительностью до 4,65 МВт – 10 лет;

- теплопроизводительностью до 35 МВт – 15 лет;

- теплопроизводительностью выше 35 МВт – 20 лет;

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей в схеме теплоснабжения Углегорского муниципального округа принят 25 лет.

Ремонт или изменение конструкции зданий котельных в схеме теплоснабжения не предусматривается, данные мероприятия должны быть при необходимости предусмотрены на стадии проектирования.

    - Первый      вариант      развития      системы      теплоснабжения МО Углегорского муниципального округа

Первый вариант развития системы централизованного теплоснабжения МО Углегорского муниципального округа предусматривает доведение существующей системы теплоснабжения до нормативного состояния и изменение её технологической структуры за счёт реконструкции существующих котельных с установкой нового, более экономичного оборудования.

Согласно результатам проведенного ранее технического обследования источников, продолжение обеспечения тепловой энергией потребителей без реконструкции или нового строительства не может осуществляться на котельной

№ 4 с. Лесогорское (школа). Котельную № 4 с. Лесогорское (школа) планируется заменить на котельную в блочно-модульном исполнении.

Перечень мероприятий по 1 варианту развития представлен в таблице 19.

В 2023 году было проведено техническое обследование системы теплоснабжения котельной №1 Углегорского муниципального округа. На основании проведенного технического обследования системы теплоснабжения котельной №1 предлагается выполнение комплекса мероприятий, представленный в таблице 19.

Таблица 19. Перечень мероприятий по замене установленного оборудования на котельных в период 2023 – 2037 гг.

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт здания котельной | 1962 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Установка частотно-регулируемого привода на сетевые насосы и дымососы | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена резервного сетевого насоса | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена тепловой изоляции источников тепловой энергии | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-2,15КБ | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВм-2,15КБ | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВм-2,15КБ | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВм-2,15КБ | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВм-2,15КБ | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВм-2,15КБ | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | КВм-2,15КБ | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-1,25 – 95ПШ замена на котел КВр-2.5 | 2018 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВм-1,25 – 95ПШ замена на котел КВр-2.5 | 2018 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВм-1,25 – 95ПШ замена на котел КВр-2.5 | 2018 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВм-1,25 – 95ПШ | 2018 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,3-95 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,3-95 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС - 0,34 | 2016 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС -0,2 | 2016 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 3 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 4 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 5 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,6 | 2013 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,63ТТ | 2013 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР-1,16МВт | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 2 | КВР-1,16МВт | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 3 | Е1/9 | 2009 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Е1/9 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| с. Никольское, котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-0,5 | 2017 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | КВС-0,5 | 2017 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВС-0,5 | 2017 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Краснополье, котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Барнаул-1,33 замена на КВр-2.0 | 2012 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Барнаул-1,33 замена на КВр-2.0 | 2012 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Барнаул-1,33 замена на КВр-2.0 | 2013 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Барнаул-1,33 | 2013 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Барнаул-1,33 | 2014 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Барнаул-1,33 | 2014 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-0,5 | 2011 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС-0,5 | 2011 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВр-1,16 | 2011 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Е1/9 | 2012 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Е1/9 | 2013 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВС-0,34 | 2016 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,93 | 2012 |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,93 | 2012 |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВР 0,8-95 | 2015 |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВР 0,8-95 замена на котел КВр -1,5 | 2015 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВР 0,93-95 замена на котел КВр -1,5 | 2018 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВР 0,93-96 замена на котел КВр -1,5 | 2018 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,16КБ | 2014 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-1,16КБ | 2014 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,23 | 2011 |  | Замена на электрокотельную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,39 | 2012 |  |  |  | Замена на модульную котельную мощностью 0,34 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,39 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Поречье, котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС - 0,5 замена на КВр - 0,6 | 2016 |  |  | Установка модульной котельной на 2,06 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВЗр-0,6лК замена на КВр - 0,6 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | КВЗр-0,6лК замена на КВр - 0,6 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 «Керамик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,6 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,6 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| Районная котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР 7,56- 150 | 2009 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВ Р 7,56- 150 | 2009 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВ Р 7,56- 150 | 2009 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВ Р 7,56- 150 | 2009 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВ Р 7,56- 150 | 2009 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - год замены оборудования Х – демонтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объем необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию системы теплоснабжения МО Углегорского муниципального округа составляет:

- по первому сценарию 729388,76 тыс. руб. (с НДС), в том числе мероприятия:

  - по источникам тепловой энергии – 268540,3 тыс. руб.;

  - по тепловым сетям – 460848,46 тыс. руб.

Состав мероприятий и затраты по первому сценарию представлены в таблице 20.

Таблица 20. Мероприятия по первому сценарию развития СТС

| Наименование источника | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Затраты в ценах 2023 г с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии |  |  |  |
| Углегорск, котельная №1 | Замена оборудования | 2025 | 29208,8 |
| Углегорск, котельная №2 | Замена оборудования | 2030 | 13353,5 |
| Углегорск, котельная №3 | Замена оборудования | 2027-2028 | 6857,88 |
| Углегорск, котельная №5 | Замена оборудования | 2030 | 1159,1 |
| Углегорск, котельная №6 | Замена оборудования | 2026 | 1159,1 |
| Углегорск, котельная №8 | Замена оборудования | 2030, 2032 | 9079,4 |
| Углегорск, котельная №9 | Замена оборудования | 2024 | 1642 |
| Углегорск, котельная №10 | Замена оборудования | 2024, 2032, 2033 | 5940,3 |
| с. Никольское, котельная №14 | Замена оборудования | 2027 | 2390,6 |
| с. Краснополье, котельная №19 | Замена оборудования | 2024 | 5252,1 |
| Углегорск, котельная №21 | Замена оборудования | 2024, 2026 | 7051,06 |
| Бошняково, котельная №1 | Замена оборудования | 2026 | 4310,3 |
| Бошняково, котельная №2 | Замена оборудования | 2024 | 2125 |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | Замена на модульную котельную мощностью 0,34 Гкал/ч | 2026 | 19996 |
| с. Поречье, котельная №20 | Замена на модульную котельную мощностью 2,06 Гкал/ч | 2025 | 121152 |
| Котельная №2 «Керамик» | Замена оборудования | 2030 | 1642 |
| Районная котельная № 1 | Замена оборудования | 2024 | 36221,2 |
| Итого по источникам тепловой энергии по первому сценарию |  |  | 268540,3 |
| Тепловые сети |  |  |  |
| Углегорск, котельная №1 | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2023-2026 | 53094,78 |
|  | Реконструкция ветхих сетей (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2023-2024 | 125490,52 |
| Углегорск, котельная №2 | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2023-2026 | 13931,4 |
|  | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2024 | 29415,86 |
|  | Реконструкция ветхих сетей (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2025 | 8122,69 |
| Углегорск, котельная №3 | Строительство тепловых сетей для присоединения | 2023 | 4800,22 |

| Наименование источника | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Затраты в ценах 2023 г с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | перспективных потребителей |  |  |
| Углегорск, котельная №9 | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2026 | 18333 |
| Углегорск, котельная №10 | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2025 | 4994,16 |
| с. Краснополье, котельная №19 | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2025 | 2494,29 |
|  | Реконструкция ветхих сетей (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2026-2028 | 20363,4 |
| Углегорск, котельная №21 | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2025 | 3080,08 |
|  | Реконструкция ветхих сетей (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2026-2027 | 17493,08 |
| Районная котельная № 1 | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2023 - 2024 | 18390,1 |
|  | Реконструкция ветхих сетей (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2024-2034 | 140844,88 |
| Итого по тепловым сетям по первому сценарию |  |  | 460848,46 |
| Итого по системе теплоснабжения, по первому сценарию |  |  | 729388,76* |
| *Стоимость мероприятий будет уточняться при проведении проектно-сметных работ |  |  |  |

В результате реализации данных мероприятий оборудование котельных будет доведено до нормативного состояния.

Развитие тепловых сетей по данному варианту включает в себя реализацию следующих проектов:

- проведение перекладки тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей при необходимости с изменением диаметров трубопроводов по данным гидравлических расчётов;

- проведение перекладки трубопроводов участков тепловых сетей, выработавших свой ресурс работы (не попавших под мероприятия по перекладкам для обеспечения надёжности);

- осуществление прокладки новых трубопроводов тепловых сетей для подключения перспективных потребителей.

Прокладка тепловых сетей будет осуществляются с использованием современных видов тепловой изоляции, преимущественно, бесканальным способом.

    - Второй      вариант      развития       системы       теплоснабжения МО Углегорского муниципального округа

Второй вариант развития системы централизованного   теплоснабжения МО Углегорского муниципального округа, также, как и первый, предусматривает доведение существующей системы теплоснабжения до нормативного состояния и изменение её технологической структуры за счёт реконструкции существующих котельных с установкой нового, более экономичного оборудования.

Кардинальным отличием от первого варианта является строительство нового источника на окраине г. Углегорск (рисунок 38), вне существующей жилой застройки с объединением зон действия котельных №1, №2, №3, №5, №10, №21, и строительство новой котельной, взамен Районной котельной № 1 и котельной № 2

«Керамик» в пгт. Шахтерск (рисунок 39).

Также, во втором сценарии на котельных № 9, 14, 19, 20 (г. Углегорск) планируется не замена оборудования, а строительство новых блочно-модульных котельных.

По второму варианту в Бошняково планируется объединение котельных №1 и №2 на базе существующей котельной №2 (с увеличением производительности котельной №2). Трассировка сетей для объединения источников представлена на рисунке 40.

Перечень мероприятий по 2 варианту развития представлен в таблице 21.

Рисунок 38.	Строительство нового источника - объединение котельных №1, №2, №3, №5, №10, №21 (сценарий 2)

Рисунок 39.Строительство нового источника - объединение Районной котельной № 1, котельной № 2 «Керамик» (сценарий 2)

Рисунок 40.Объединение зон действия котельных Бошняково (сценарий 2)

Таблица 21. Перечень мероприятий на источниках по второму варианту развития в период 2022 – 2037 гг.

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-ТС-10 - 4 шт. | 2026 |  |  | Строительство новой котельной мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-1,25 -20 шт. | 2014 |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-2,15КБ - 7 шт. | 2020 |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-1,25 – 95ПШ | 2018 |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВм-1,25 – 95ПШ | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВм-1,25 – 95ПШ | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВм-1,25 – 95ПШ | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,3-95 - 2 шт | 2020 |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС - 0,34 | 2016 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС -0,2 | 2016 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 3 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 4 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 5 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,6 | 2013 |  |  |  | Замена на модульную котельную мощностью 1,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,63ТТ | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВР-1,16МВт - 2 шт., Е1/9 - 2 шт. | 2009 |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Никольское, котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-0,5 | 2017 |  |  |  | Замена на модульную котельную мощностью 1,548 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС-0,5 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВС-0,5 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Краснополье, котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Барнаул-1,33 | 2012 |  |  |  | Замена на модульную котельную мощностью 5,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Барнаул-1,33 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Барнаул-1,33 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Барнаул-1,33 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Барнаул-1,33 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Барнаул-1,33 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-0,5 - 2 шт. Е1/9 - 2 шт. КВС-0,34 - 1 шт. КВр-1,16 - 1 шт | 2011 |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,93 | 2012 |  |  |  | Перевод на котельную №2 в Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,93 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВР 0,8-95 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВР 0,8-95 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВР 0,93-95 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВР 0,93-96 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,16КБ | 2014 |  |  |  | Реконструкция котельной с увеличением мощности до 4 Гкал/ч, объединение котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-1,16КБ | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,23 | 2011 |  | Замена на электрокотельную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,39 | 2012 |  |  |  | Замена на модульную котельную мощностью 0,34 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,39 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Поречье, котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС - 0,5 | 2016 |  |  | Установка модульной котельной на 2,06 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | КВЗр-0,6лК | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВЗр-0,6лК | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-ТС-10 - 4 шт. | 2029 |  |  |  |  | Строительство новой котельной мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 «Керамик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,6 - 2 шт. | 2020 |  |  |  |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районная котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР 7,56- 150 - 5 шт. | 2009 |  |  |  |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объем необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию системы теплоснабжения МО Углегорского муниципального округа составляет:

- по второму сценарию 6786048,46 тыс. руб. (с НДС), в том числе мероприятия:

  - по источникам тепловой энергии – 5543224,9 тыс. руб.;

  - по тепловым сетям – 1242823,56 тыс. руб.

Состав мероприятий и затраты по второму сценарию представлены в таблице 22.

Таблица 22. Мероприятия по второму сценарию развития СТС

| Наименование источника | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Затраты в ценах 2023 г с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии |  |  |  |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | Строительство новой котельной мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | 2025-2026 Ввод в 2026 | 2352460 |
| Углегорск, котельная №6 | Замена оборудования | 2026 | 1159,1 |
| Углегорск, котельная №8 | Замена оборудования | 2030, 2032 | 9079,4 |
| Углегорск, котельная №9 | Замена на модульную котельную мощностью 1,032 Гкал/ч | 2026 | 60693,5 |
| с. Никольское, котельная №14 | Замена на модульную котельную мощностью 1,548 Гкал/ч | 2026 | 91040,2 |
| с. Краснополье, котельная №19 | Замена на модульную котельную мощностью 5,1 Гкал/ч | 2026 | 299938,7 |
| Бошняково, котельная №2 | Замена на модульную котельную мощностью 4,0 Гкал/ч | 2026 | 235246,0 |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | Замена на модульную котельную мощностью 0,34 Гкал/ч | 2026 | 19996 |
| с. Поречье, котельная №20 | Замена на модульную котельную мощностью 2,06 Гкал/ч | 2025 | 121152 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск | Строительство новой котельной мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск | 2027-2029 Ввод в 2029 | 2352460 |
| Итого по источникам тепловой энергии по второму сценарию |  |  | 5543224,9 |
| Тепловые сети |  |  |  |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | Строительство тепловых сетей для переключения котельных №№1, 2, 3, 5, 10, 21 к новой котельной г. Углегорск | 2025-2026 | 280947,08 |
|  | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2025-2026 | 143696,71 |
|  | Строительство насосной станции для подключения котельной №3 | 2025 | 36042,2 |
| Углегорск, котельная №1 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2023 | 6729,04 |
|  | Реконструкция ветхих сетей (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2023-2024 | 125490,52 |
| Углегорск, котельная №2 (переключение нагрузок в 2026 году на новую | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2023-2026 | 7223,48 |

| Наименование источника | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Затраты в ценах 2023 г с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| котельную г. Углегорск) | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2024 | 29415,86 |
|  | Реконструкция ветхих сетей (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2025 | 8122,69 |
| Углегорск, котельная №3 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2023 | 5788,85 |
| Углегорск, котельная №9 | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2026 | 18333,0 |
| Углегорск, котельная №10 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2025 | 4994,16 |
| Углегорск, котельная №21 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2025 | 3080,08 |
|  | Реконструкция ветхих сетей (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2026-2027 | 17493,08 |
| с. Краснополье, котельная №19 | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2025 | 2494,29 |
|  | Реконструкция ветхих сетей (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2026-2028 | 20363,4 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск | Строительство тепловых сетей для переключения Районной котельной №1 и котельной № 2 «Керамик» на новую котельную пгт. Шахтерск | 2026-2029 | 256619,17 |
| Шахтерск Районная котельная № 1 (переключение нагрузок в 2029 году на новую котельную пгт. Шахтерск) | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2023 - 2024 | 18390,1 |
|  | Реконструкция ветхих сетей (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2024-2034 | 140844,88 |
| Бошняково, котельная №2 | Строительство тепловых сетей для переключения котельной №1 с. Бошняково на котельную №2 с. Бошняково | 2026 | 52408,71 |
|  | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2026 | 64346,26 |
| Итого по тепловым сетям по второму сценарию |  |  | 1242823,56 |
| Итого по системе теплоснабжения, по второму сценарию |  |  | 6786048,46* |
| *Стоимость мероприятий будет уточняться при проведении проектно-сметных работ |  |  |  |

Преимуществом данного варианта является:

- территориальное расположение. Вынос наиболее мощных источников за черту основной застройки города и благоприятная «роза ветров» позволит улучшить экологическую обстановку г. Углегорска и пгт. Шахтерск;

- вывод из эксплуатации «ветхого» оборудования источников;

- вывод из эксплуатации деформированного строения котельной №2, а также деформированных дымовых труб;

- сокращение эксплуатационных затрат.

Повышение эффективности работы СЦТ в данном варианте, в дополнение к первому варианту, ожидается за счёт снижения эксплуатационных затрат и расхода топлива. Развитие тепловых сетей по второму варианту включает в себя реализацию следующих проектов:

- проведение перекладки тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей при необходимости с изменением диаметров трубопроводов по данным гидравлических расчётов;

- проведение перекладки трубопроводов участков тепловых сетей, выработавших свой ресурс работы (не попавших под мероприятия по перекладкам для обеспечения надёжности);

- осуществление прокладки новых трубопроводов тепловых сетей для подключения перспективных потребителей и объединения котельных.

Как и в первом варианте, прокладка тепловых сетей будет осуществляться с использованием современных видов тепловой изоляции. Новая прокладка трубопроводов подземных участков тепловых сетей преимущественно будет выполнена бесканальным способом.

  - Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения муниципального образования

В качестве приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения, учитывающего экологическую ситуацию и тарифные последствия для населения, на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей (представлен в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»), рекомендуется вариант №2.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального образования, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

В проекте Схемы теплоснабжения Углегорского муниципального округа строительство новых источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии не предусматривается.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция существующих источников должна предусматриваться для решения двух основных задач:

- реконструкция с целью увеличения располагаемой мощности источника тепловой энергии для предотвращения возникновения дефицита тепловой мощности в перспективе в результате подключения перспективных потребителей (расширение зоны действия источника);

- реконструкция существующего оборудования для продления работоспособного состояния источника тепловой энергии и возможности обеспечения качественным и надежным теплоснабжением потребителей.

Для определения необходимости проведения реконструкции для предотвращения возникновения дефицита мощности в перспективе был произведен расчет перспективных балансов источников теплоснабжения (Глава 4). Анализ проведенного расчета показывает, что в перспективе дефицита тепловой мощности ни на одном источнике муниципального округа в течение расчетного периода не предвидится.

  - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В настоящей главе рассмотрены два варианта развития централизованной системы теплоснабжения МО Углегорского муниципального округа.

Перечень мероприятий по замене основного оборудования на источниках теплоснабжения муниципального образования по 1 варианту развития представлен в таблице 19.

Перечень мероприятий по замене основного оборудования на источниках теплоснабжения муниципального образования по 2 варианту развития представлен в таблице 21.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

На территории Углегорского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с «Обосновывающими материалами к схеме теплоснабжения Углегорского муниципального округа на период до 2037 года» (актуализация на 2024 год). Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения», рассмотрены два варианта развития СТС Углегорского муниципального округа.

В первом варианте предусматривается (из мероприятий по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу источников):

    - замена котельной №4 с. Лесогорское (школа) на котельную в блочно- модульном исполнении;

    - замена котельной №3 (ДЮСШ) на электрокотельную.

Согласно второму варианту развития предполагается выполнение следующих мероприятий (из мероприятий по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу источников):

    - строительство новой котельной мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск и объединение зон действия котельных №1, №2, №3, №5, №10, №21;

    - замена котельных №№ 9, 14 (с. Никольское), 19 (с. Краснополье),20 (Поречье), №4 с. Лесогорское (школа) на блочно-модульные котельные;

    - строительство новой котельной мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск и перевод Районной котельной №1 и котельной №2 «Керамик» на новую котельную в пгт. Шахтерск;

    - в Бошняково планируется объединение котельных №1 и №2 на базе существующей котельной №2 (с увеличением производительности котельной №2 путем пристройки блока).

    - замена котельной №3 (ДЮСШ) на электрокотельную.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Схемой теплоснабжения не предусмотрены мероприятия по переоборудованию источников тепловой энергии Углегорского муниципального округа в источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

На территории Углегорского муниципального округа отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Схемой теплоснабжения не предусмотрен перевод существующих котельных в «пиковый» режим работы.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Теплоснабжение потребителей от котельных №10 и №21 осуществляется по температурным графикам 95/70ºС и 65/50ºС на отопление и горячее водоснабжение соответственно.

Теплоснабжение потребителей от котельных №1, №2, №3, №5, №6, №8, №9,

№14, №19, №20 г. Углегорска, котельных №1, 2 с. Бошняково, Районной котельной

№1,	котельной	№2	«Керамик»,	котельной	№3	(ДЮСШ)	и	котельной	№4 с. Лесогорское (школа) осуществляется по температурному графику 95/70 ºС.

Температурный график регулирования отпуска в сети отопления – 95/70 ºС для котельных г. Углегорск, представлен на рисунке 41.

Рисунок 41. Температурный график котельных г. Углегорска на отопительный сезон 2022/2023 гг.

В	настоящей	схеме	теплоснабжения	мероприятия	по	изменению температурного графика не рассматриваются.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей, а также перспективные балансы по каждому из вариантов развития СТС приведены в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Углегорского муниципального округа на период до 2037 года (актуализация на 2024 год). «Глава 5. Мастер-план и Глава 7. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории Углегорского муниципального округа не планируется.

Основным видом топлива в обоих рассматриваемых сценариях развития системы теплоснабжения Углегорского муниципального округа является бурый уголь Солнцевского угольного месторождения, который можно считать местным видом топлива.

  - Предложения по резервированию источников тепловой энергии и оборудования источников тепловой энергии, обеспечивающих надежность теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условиях

Предложения по резервированию источников тепловой энергии и оборудования источников тепловой энергии отсутствуют.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Согласно тепловым балансам, представленным в Главе 7 Обосновывающих материалов, в настоящий момент и на перспективу дефицит тепловой мощности не будет наблюдаться ни на одном источнике города. В связи с этим, необходимость в реконструкции и строительстве тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки из зон с ее избытком в дефицитные зоны отсутствует.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах муниципального образования под жилищную, комплексную или производственную застройку

В настоящем разделе разработаны мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №2 и направленные на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

В электронной модели системы теплоснабжения МО созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

Состав группы проектов № 2 «Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального округа» для тепловых сетей Углегорского муниципального округа по сценариям 1 и 2 приведён в таблицах 23- 24.

Таблица 23. Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Сценарий 1)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02- 13-2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новый узел - 17 | ул. Победы 65:15:0000003:435 | 96,56 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2906,69 | 2026 |
| Котельная №9 | Новый узел - 17 | 304,57 | 0,08 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 9168,31 | 2026 |
| Новый узел - 17 | ул. Победы 65:15:0000003:308 | 207,89 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 6258,00 | 2026 |
| Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК8 | Поликлиника | 102,32 | 0,08 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3080,08 | 2025 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УР-13 | Стр. трех 5-ти эт. ЖД (65:15:0000005:4528) | 157,11 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 4994,16 | 2025 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-34 | Новый узел - 05 | 21,97 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 698,37 | 2023-2026 |
| Новый узел - 05 | Войтинского | 39,32 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1183,63 | 2023-2026 |
| Новый узел - 05 | Войтинского | 7,98 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 240,22 | 2023-2026 |
| Новая ТК-02 | Войтинского | 33,05 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1050,58 | 2023-2026 |
| Новая ТК-02 | Новый узел - 09 | 22,21 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 706,00 | 2023-2026 |
| Новый узел - 09 | Войтинского | 41,03 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1235,10 | 2023-2026 |
| Новый узел - 09 | Войтинского | 7,83 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 235,70 | 2023-2026 |
| ТК-33 | Новый узел - 07 | 25,18 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 800,41 | 2023-2026 |
| Новый узел - 07 | Войтинского | 30,48 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 917,52 | 2023-2026 |
| Новый узел - 07 | Войтинского | 5,18 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 155,93 | 2023-2026 |
| Новый узел - 02 | Стр.МКД (65:15:0000004:658) | 176,52 | 0,15 | Надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 6707,92 | 2026 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02- 13-2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-68 | Улица Капасина, 15 А | 49,95 | 0,08 | Канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3500,47 | 2023 |
| Котельная №1 | МКД (65:15:0000001:1150) | 928,93 | 0,20 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 46365,74 | 2024-2026 |
| ТК-36 | Свободная, 30 ТЦ | 46,07 | 0,08 | Канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3228,57 | 2023 |
| Районная котельная пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т33 | 5 ЖД | 316 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 10059,52 | 2023-2024 |
| У32 | Десять трехэтажных дома | 100 | 0,13 | Канальный | 50659,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 8330,58 | 2023-2024 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3 | ул. Инженерная 65:15:0000006:680 | 24,73 | 0,08 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 744,43 | 2023 |
| ТК2 | ул. Инженерная 65:15:0000006:868 | 72,24 | 0,1 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2296,34 | 2023 |
| ТК-1 | ул. Инженерная 65:15:0000006:869 | 46,3 | 0,15 | Надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1759,44 | 2023 |
| Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У-1/П | Общежитие (65:14:0000018:724) | 82,86 | 0,05 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2494,29 | 2025 |

Таблица 24. Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Сценарий 2)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02- 13-2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство тепловых сетей для переключения котельной №1 с. Бошняково на котельную №2 с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УР20 | УР19 | 1050 | 0,20 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 52408,71 | 2026 |
| Районная котельная пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У32 | Десять трехэтажных дома | 100,00 | 0,13 | Канальный | 50659,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 8330,58 | 2023-2024 |
| Т33 | 5 ЖД | 316,46 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 10059,52 | 2023-2024 |
| Строительство тепловых сетей для переключения Районной котельной №1 и котельной №2 «Керамик» на новую котельную пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход из котельной - 4 | ТК1 | 280,53 | 0,15 | Надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 10660,40 | 2029 |
| Новый узел - 04 | У3 | 143,11 | 0,50 | Надземный | 70534,48 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 16599,31 | 2029 |
| Новая котельная пгт. Шахтерск | Выход из котельной - 4 | 1,00 | 0,50 | Надземный | 70534,48 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 115,99 | 2029 |
| Выход из котельной - 4 | Новый узел - 04 | 1976,41 | 0,50 | Надземный | 70534,48 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 229243,48 | 2026-2029 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новый узел - 17 | ул. Победы 65:15:0000003:435 | 96,56 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2906,69 | 2026 |
| Котельная №9 | Новый узел - 17 | 304,57 | 0,08 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 9168,31 | 2026 |
| Новый узел - 17 | ул. Победы 65:15:0000003:308 | 207,89 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 6258,00 | 2026 |
| Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У-1/П | Общежитие (65:14:0000018:724) | 82,86 | 0,05 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2494,29 | 2025 |
| Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК8 | Поликлиника | 102,32 | 0,08 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3080,08 | 2025 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УР-13 | Стр. трех 5-ти эт. ЖД (65:15:0000005:4528) | 157,11 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 4994,16 | 2025 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02- 13-2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-34 | Новый узел - 05 | 21,97 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 698,37 | 2023-2026 |
| Новый узел - 05 | Войтинского | 39,32 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1183,63 | 2023-2026 |
| Новый узел - 05 | Войтинского | 7,98 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 240,22 | 2023-2026 |
| Новая ТК-02 | Войтинского | 33,05 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1050,58 | 2023-2026 |
| Новая ТК-02 | Новый узел - 09 | 22,21 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 706,00 | 2023-2026 |
| Новый узел - 09 | Войтинского | 41,03 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1235,10 | 2023-2026 |
| Новый узел - 09 | Войтинского | 7,83 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 235,70 | 2023-2026 |
| ТК-33 | Новый узел - 07 | 25,18 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 800,41 | 2023-2026 |
| Новый узел - 07 | Войтинского | 30,48 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 917,52 | 2023-2026 |
| Новый узел - 07 | Войтинского | 5,18 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 155,93 | 2023-2026 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-68 | Улица Капасина, 15 А | 49,95 | 0,08 | Канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3500,47 | 2023 |
| ТК-36 | Свободная, 30 ТЦ | 46,07 | 0,08 | Канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3228,57 | 2023 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3 | ул. Инженерная 65:15:0000006:680 | 24,73 | 0,08 | Надземный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1733,07 | 2023 |
| ТК2 | ул. Инженерная 65:15:0000006:868 | 72,24 | 0,1 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2296,34 | 2023 |
| ТК-1 | ул. Инженерная 65:15:0000006:869 | 46,3 | 0,15 | Надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1759,44 | 2023 |
| Строительство тепловых сетей для переключения котельных №№ 1, 2, 3, 5, 10, 21 на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новый узел - 02 | Новый узел - 41 | 142,41 | 0,20 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 7108,12 | 2025-2026 |
| У-6 | У-4 | 254,69 | 0,40 | Надземный | 56427,58667 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 23633,16 | 2025-2026 |
| Новая котельная Углегорск | У-7 | 249,07 | 0,50 | Надземный | 70534,48333 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 28889,59 | 2025-2026 |
| У-7 | У-6 | 456,49 | 0,50 | Надземный | 70534,48333 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 52948,20 | 2025-2026 |
| У-6 | У-5 | 104,21 | 0,35 | Надземный | 49374,13833 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 8461,11 | 2025-2026 |
| Новый узел - 40 | У-3 | 208,67 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 6633,13 | 2025-2026 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02- 13-2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новый узел - 41 | У-1 | 475,65 | 0,15 | Канальный | 56430,14 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 44138,45 | 2025-2026 |
| ТК-71 | У-2 | 205,37 | 0,13 | Канальный | 50659,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 17108,51 | 2025-2026 |
| Новый узел - 41 | Стр.МКД (65:15:0000004:658) | 19,08 | 0,15 | Канальный | 56430,14 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1770,55 | 2025-2026 |
| У-7 | МКД (65:15:0000001:1150) | 229,18 | 0,20 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 11439,08 | 2025-2026 |
| ТК-62 | ВНС Перспектива | 162,55 | 0,30 | Надземный | 42320,69 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 11312,49 | 2025-2026 |
| ВНС Перспектива | УЗкотельная | 969,98 | 0,30 | Надземный | 42320,69 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 67504,69 | 2025-2026 |

В рамках Сценария 1 предлагается строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах.

Согласно Сценарию 2, в перспективном периоде предлагается объединение зон действия котельных №1, №2, №3, №5, №10, №21 и строительство новой котельной в г. Углегорск. Также в Сценарии 2 предполагается объединение Районной котельной №1 и котельной №2 «Керамик» в пгт. Шахтерск.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Согласно выполненному анализу существующего состояния систем транспорта теплоносителя и мест расположения действующих источников тепловой энергии, а также их резервов, строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от разных источников тепловой энергии (при сохранении надёжности теплоснабжения) на территории муниципального округа не требуется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим не предусматривается. Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием срока службы.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения условно можно разделить на две группы:

- мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, обеспечивающие резервирование;

- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей.

Затраты на реализацию данных мероприятий учтены по соответствующим группам проектов.

Результаты оценки надежности теплоснабжения представлены в Главе 11 Обосновывающих материалов "Оценка надёжности теплоснабжения".

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №3 и направлены на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

Перечень перспективных потребителей тепловой энергии Углегорского муниципального округа на конец расчётного периода (2037 год) представлен в Главе 2 Обосновывающих материалов.

Состав группы проектов № 3 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» для тепловых сетей Углегорского муниципального округа по сценариям приведён в таблицах 25 – 26.

Сводные капитальные затраты данной группы проектов в ценах 2023 года составят по сценарию 1 – 29,415 млн. руб. (с НДС) и по сценарию 2 – 237,459 млн. руб. (с НДС). Проекты предполагаются к реализации в 2024-2026 гг

Таблица 25. Состав группы проектов №3 для развития схемы теплоснабжения для Сценария 1

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутренний диаметр трубопровода после перекладки, м | Внутренний диаметр трубопровода до перекладки, м | Протяженность трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02- 13-2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Демонтажные работы, тыс. руб. | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Предполагаемый срок ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП "ЖКХ" УМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-57 | Узел-12 | 0,15 | 0,07 | 85,00 | Канальный | 56430,14 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1971,92 | 8544,97 | 2024 |
| Узел-12 | Новый узел - 02 | 0,15 | 0,05 | 99,01 | Канальный | 66434,9 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2704,17 | 11718,07 | 2024 |
| ТК-56А | ТК-57 | 0,15 | 0,13 | 65,00 | Канальный | 79042,55 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2112,19 | 9152,82 | 2024 |

Таблица 26. Состав группы проектов №3 для развития схемы теплоснабжения для Сценария 2

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутренний диаметр трубопровода после перекладки, м | Внутренний диаметр трубопровода до перекладки, м | Протяженность трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Демонтажные работы, тыс. руб. | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Предполагаемый срок ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП «ШКХ» УМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УР18 | выход из котельной | 0,20 | 0,15 | 260 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3244,35 | 14058,85 | 2026 |
| УР14 | УР18 | 0,20 | 0,15 | 424 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 5290,78 | 22926,73 | 2026 |
| УР15 | УР14 | 0,20 | 0,15 | 175 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2183,70 | 9462,68 | 2026 |
| УР16 | УР15 | 0,20 | 0,15 | 125 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1559,78 | 6759,06 | 2026 |
| выход из котельной | ТК3 | 0,20 | 0,05 | 65 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 811,09 | 3514,71 | 2026 |
| БМК №2 | выход из котельной | 0,20 | 0,10 | 1 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 12,48 | 54,07 | 2026 |
| УР19 | УР16 | 0,20 | 0,07 | 65 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 811,09 | 3514,71 | 2026 |
| ТК3 | УР20 | 0,20 | 0,05 | 75 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 935,87 | 4055,44 | 2026 |
| МКП "ЖКХ" УМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-57 | Узел-12 | 0,15 | 0,07 | 85,00 | Канальный | 56430,14 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1971,92 | 8544,97 | 2024 |
| Узел-12 | Новый узел - 02 | 0,15 | 0,05 | 99,01 | Канальный | 66434,9 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2704,17 | 11718,07 | 2024 |
| ТК-56А | ТК-57 | 0,15 | 0,13 | 65,00 | Канальный | 79042,55 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2112,19 | 9152,82 | 2024 |
| Новая котельная г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-55 | ТК-56 | 0,20 | 0,15 | 54,00 | Канальный | 66434,9 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1474,85 | 6391,03 | 2025-2026 |
| ТК-56 | ТК-56А | 0,20 | 0,15 | 40,00 | Канальный | 66434,9 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1092,48 | 4734,09 | 2025-2026 |
| ТК-57 | Узел-12 | 0,20 | 0,07 | 85,00 | Канальный | 66434,9 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2321,53 | 10059,95 | 2025-2026 |
| Узел-12 | Новый узел - 02 | 0,20 | 0,05 | 99,01 | Канальный | 66434,9 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2704,17 | 11718,07 | 2025-2026 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутренний диаметр трубопровода после перекладки, м | Внутренний диаметр трубопровода до перекладки, м | Протяженность трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Демонтажные работы, тыс. руб. | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Предполагаемый срок ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-56А | ТК-57 | 0,20 | 0,13 | 65,00 | Канальный | 66434,9 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1775,29 | 7692,90 | 2025-2026 |
| Задвижка (ТК- 4) | ТК-36 | 0,30 | 0,25 | 101,05 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3564,64 | 15446,77 | 2025-2026 |
| УЗВ-39-1 | ТК-47 | 0,30 | 0,20 | 35,14 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1239,60 | 5371,59 | 2025-2026 |
| ТК-47 | ТК-48 | 0,30 | 0,20 | 8,53 | Надземный | 42320,69 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 148,41 | 643,11 | 2025-2026 |
| ТК-48 | ТК-51 | 0,30 | 0,20 | 33,86 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1194,45 | 5175,93 | 2025-2026 |
| ТК-51 | ТК-50 | 0,30 | 0,20 | 33,34 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1176,10 | 5096,44 | 2025-2026 |
| ТК-39 | ТК-39A | 0,30 | 0,25 | 6,21 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 219,06 | 949,28 | 2025-2026 |
| ТК-36 | ТК-39 | 0,30 | 0,25 | 59,76 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2108,09 | 9135,07 | 2025-2026 |
| ТК-39A | УЗВ-39-1 | 0,30 | 0,25 | 39,34 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1387,76 | 6013,62 | 2025-2026 |
| ТК-55 | ТК-56 | 0,30 | 0,20 | 54,80 | Надземный | 42320,69 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 953,44 | 4131,56 | 2025-2026 |
| ТК-56 | ТК-58 | 0,30 | 0,15 | 87,98 | Надземный | 42320,69 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1530,72 | 6633,11 | 2025-2026 |
| ТК-54 | ТК-55 | 0,30 | 0,20 | 66,44 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2343,74 | 10156,19 | 2025-2026 |
| ТК-52 | ТК-53 | 0,30 | 0,20 | 122,00 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 4303,67 | 18649,24 | 2025-2026 |
| ТК-53 | Задвижка (ТК- 54) | 0,30 | 0,15 | 31,00 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1093,56 | 4738,74 | 2025-2026 |
| Задвижка (ТК- 54) | ТК-54 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | Надземный | 42320,69 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1,74 | 7,54 | 2025-2026 |
| Задвижка (ТК- 58) | ТК-59 | 0,30 | 0,15 | 42,70 | Надземный | 42320,69 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 742,91 | 3219,30 | 2025-2026 |
| ТК-59 | ТК-62 | 0,30 | 0,15 | 72,30 | Надземный | 42320,69 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1257,91 | 5450,94 | 2025-2026 |
| ТК-50 | ТК-50А | 0,30 | 0,20 | 7,63 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 269,16 | 1166,34 | 2025-2026 |
| Задвижка (ТК- 50А) | ТК-52 | 0,30 | 0,20 | 7,00 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 246,93 | 1070,04 | 2025-2026 |
| ТК-50А | Задвижка (ТК- 50А) | 0,30 | 0,20 | 0,10 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3,53 | 15,29 | 2025-2026 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутренний диаметр трубопровода после перекладки, м | Внутренний диаметр трубопровода до перекладки, м | Протяженность трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Демонтажные работы, тыс. руб. | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Предполагаемый срок ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-58 | Задвижка (ТК- 58) | 0,30 | 0,15 | 0,10 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3,53 | 15,29 | 2025-2026 |
| ТК-62 | Задвижка (ТК- 62) | 0,30 | 0,13 | 0,10 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3,53 | 15,29 | 2025-2026 |

  - Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения является износ муниципальных тепловых сетей. В настоящее время сети, проложенные до 1998 года, исчерпали эксплуатационный ресурс в 25 лет. Сети работают на конструктивном запасе прочности.

В такой ситуации замене тепловых сетей отводится первостепенное значение.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Механизм реализации программы реконструкции тепловых сетей включает в себя организационные мероприятия, разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы.

Реализация мероприятий реконструкции тепловых сетей позволит:

- реализовать мероприятия по развитию и модернизации сетей и объектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, снизить потери тепловой энергии в процессе ее производства и транспортировки ресурса, повысить срок службы котельного оборудования, снизить уровень эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление коммунальных услуг на территории муниципального образования;

- снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения;

- обеспечить стабильным и качественным теплоснабжением население;

- повысить эффективность планирования в части расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

Реконструкцию тепловых сетей необходимо осуществлять с применением

современных энергосберегающих технологий и материалов. При проведении замены рекомендуется использовать стальные трубопроводы предизолированные в заводских условиях ППМ изоляцией. В качестве устройств компенсации температурных расширений таких труб необходимо применять естественные изгибы трубопроводов, на протяженных прямолинейных участках - сильфонные компенсаторы, при этом полностью отказавшись от сальниковых устройств компенсации температурных расширений.

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №6, и направленных на обеспечение нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения. Следует отметить, что представленные объемы реконструкции ветхих тепловых сетей являются максимальными, т.е. при условии соблюдения данных объемов перекладок в течение расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения участки тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс, будут ликвидированы в полном объеме.

Оценка стоимости замены трубопроводов выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2023 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ № 158/пр от 06.03.2023 года.

Сводные финансовые потребности для реализации проектов группы №6 для Углегорского муниципального округа представлены в таблице 27.

Таблица 27. Финансовые потребности для реализации проектов группы №6

| Участок | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопровода, м | Материал трубопровода | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13- 2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Демонтажные работы, тыс. руб. | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Предполагаемый срок проведения реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 38 – ТК 37-1(ТК31) | 200 | 36,48 | сталь | канальный | 66434,9 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 996,34 | 5180,99 | 2024 |
| ТК 37-1(ТК31) – ул. Свободная д. 11 | 80 | 4 | сталь | канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 70,08 | 364,41 | 2024 |
| ТК 9 – ул. Победы д. 149 | 50 | 10 | сталь | канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 175,20 | 911,03 | 2024 |
| ТК 14 – ТК 8 | 250 | 76,38 | сталь | канальный | 79042,55 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2481,98 | 12906,32 | 2024 |
| ТК 68а(ТК75) – ул. Заводская д. 1 | 80 | 37 | сталь | канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 648,24 | 3370,83 | 2023 |
| ТК 68 – ТК 68б(ТК69) | 80 | 26,3 | сталь | канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 460,77 | 2396,02 | 2023 |
| ТК 17 – ул. Победы д. 168 | 80 | 30 | сталь | надземный на низких опорах | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 225,77 | 1174,00 | 2023 |
| ТК 23 – ТК 24 | 80 | 30 | сталь | канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 525,60 | 2733,10 | 2024 |
| ТК 29 – ТК 30 | 100 | 28,5 | сталь | надземный на низких опорах | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 226,49 | 1177,73 | 2024 |
| ТК 32а – ул. Заводская д. 18 | 80 | 5 | сталь | надземный на низких опорах | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 37,63 | 195,67 | 2024 |
| ТК 35 – ул. Заводская д. 19 (подземный участок) | 65 | 7 | сталь | канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 122,64 | 637,72 | 2024 |
| ТК 35 – ТК 34 | 100 | 10,83 | сталь | канальный | 48308,17 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 215,08 | 1118,44 | 2024 |
| ТК 34 – ТК 35Б(ТК40) | 100 | 40,85 | сталь | канальный | 48308,17 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 811,28 | 4218,66 | 2024 |
| ТК 37 – ТК 35А(ТК35) | 100 | 20 | сталь | канальный | 48308,17 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 397,20 | 2065,44 | 2024 |
| ТК 58 – ТК 60 | 80 | 19 | сталь | надземный на низких опорах | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 142,99 | 743,53 | 2023 |
| ТК 60 – ул. Победы д. 169б | 50 | 13 | сталь | надземный на низких опорах | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 97,83 | 508,73 | 2023 |
| ТК 63 – ул. Победы д. 196 (СОШ №1) (подземный участок) | 100 | 30 | сталь | канальный | 48308,17 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 595,80 | 3098,16 | 2024 |
| ТК 74 - МКП «ЖКХ» УГП (гараж) | 80 | 93,5 | сталь | канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1638,11 | 8518,17 | 2024 |

| Участок | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопровода, м | Материал трубопровода | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13- 2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Демонтажные работы, тыс. руб. | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Предполагаемый срок проведения реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 137,5 | сталь | надземный на низких опорах | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1034,77 | 5380,81 | 2024 |
| ТК 7 - ТК 15 | 300 | 110,98 | сталь | канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3914,93 | 20357,64 | 2023 |
| ТК 15 - ТК 28 | 250 | 272,27 | сталь | канальный | 79042,55 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 8847,47 | 46006,85 | 2023 |
| ТК 17- ул. Победы, д. 170 | 50 | 62 | сталь | надземный на низких опорах | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 466,59 | 2426,26 | 2023 |
| ИТОГО по котельной №1 |  | 1100,59 |  |  |  |  |  |  | 24132,79 | 125490,52 |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 27-ТК 28 | 100 | 47 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 373,50 | 1942,23 | 2025 |
| ТК 73- ТК 74 | 70 | 34 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 255,87 | 1330,53 | 2025 |
| ТК1-ТК2 | 250 | 15 | сталь | надземный | 37602,97 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 231,88 | 1205,80 | 2025 |
| ТК61-ул. Войтинского, д. 22 | 70 | 40 | сталь | подземный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 700,80 | 3644,14 | 2025 |
| ИТОГО по котельной №2 |  | 136,00 |  |  |  |  |  |  | 1562,06 | 8122,69 |  |
| Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3-ТК4 | 150 | 164 | сталь | надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1558,04 | 8101,80 | 2026 |
| ТК4-ТК5 | 150 | 75 | сталь | надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 712,52 | 3705,09 | 2026 |
| ТК5-ТК6 | 150 | 44 | сталь | надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 418,01 | 2173,65 | 2027 |
| ТК4-ТК7 | 100 | 60 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 476,81 | 2479,44 | 2027 |
| ТК7-ТК8 | 100 | 25 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 198,67 | 1033,10 | 2027 |
| ИТОГО по котельной №21 |  | 368,00 |  |  |  |  |  |  | 3364,05 | 17493,08 |  |
| Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-УР45 | 50 | 30 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 225,77 | 1174,00 | 2028 |
| УР45-Советская17 | 50 | 100 | сталь | канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1751,99 | 9110,34 | 2028 |
| ТК8-УР18 13 | 70 | 22 | сталь | канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 385,44 | 2004,28 | 2028 |
| УР 25-Новая 7 (1) | 50 | 55 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 413,91 | 2152,33 | 2028 |

| Участок | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопровода, м | Материал трубопровода | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13- 2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Демонтажные работы, тыс. руб. | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Предполагаемый срок проведения реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УР25- Юбилейная 24 | 50 | 80 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 602,05 | 3130,66 | 2028 |
| УР25- Новая,8 | 32 | 1,5 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 11,29 | 58,70 | 2026 |
| ТК12-ул. Советская, 21 | 50 | 30 | сталь | подземный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 525,60 | 2733,10 | 2026 |
| ИТОГО по котельной №19 |  | 318,50 |  |  |  |  |  |  | 3916,04 | 20363,40 |  |
| Районная котельная пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 17- ТК 18, ул Мира, 5а | 200 | 135 | сталь | канальный | 66434,9 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3687,13 | 19173,08 | 2024-2034 |
| ТК 18 - ул Мира, 1 | 200 | 186 | сталь | надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2320,96 | 12068,98 |  |
|  | 200 | 18 | сталь | канальный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 224,61 | 1167,97 |  |
| У3 - У4 ул. Коммунистическая, 3 | 150 | 126 | сталь | надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1197,03 | 6224,55 |  |
|  | 150 | 3 | сталь | канальный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 28,50 | 148,20 |  |
| У4 - Школа №1 ул Коммунистическая, 1а | 100 | 50,5 | сталь | канальный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 401,32 | 2086,86 |  |
| У5 - У6, ул. Коммунистическая, 3а | 150 | 72,5 | сталь | надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 688,77 | 3581,59 |  |
| У12 - У17 ул. Ленина, 5 | 100 | 98,5 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 782,77 | 4070,41 |  |
| У13 - Ленина, 9 | 50 | 30 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 225,77 | 1174,00 |  |
| У 17- церковь ул. Ленина | 50 | 56 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 421,43 | 2191,46 |  |
| ТК 4 - Ленина,3а | 50 | 21,5 | сталь | канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 376,68 | 1958,72 |  |
| У 17- ТК 4, ул. Ленина, 3а | 80 | 33,8 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 254,37 | 1322,70 |  |
|  | 80 | 72,7 | сталь | канальный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 547,11 | 2844,98 |  |
| Интернациональная, 2 - Интернациональная, 4 | 150 | 15 | сталь | надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 142,50 | 741,02 |  |
|  | 150 | 46 | сталь | канальный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 437,01 | 2272,46 |  |
| Интернациональная, 4 - Интернациональная, 6 | 100 | 15 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 119,20 | 619,86 |  |
|  | 100 | 57 | сталь | канальный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 452,97 | 2355,46 |  |
| Интернациональная, 6 - Интернациональная,8 | 100 | 30 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 238,41 | 1239,72 |  |
|  | 100 | 25,5 | сталь | канальный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 202,65 | 1053,76 |  |

| Участок | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопровода, м | Материал трубопровода | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13- 2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Демонтажные работы, тыс. руб. | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Предполагаемый срок проведения реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК 12- ТК 13 ул Ленина, 16 а | 100 | 28 | сталь | канальный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 222,51 | 1157,07 |  |
| ТК 12- АЗС , ул Ленина | 80 | 25 | сталь | канальный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 188,14 | 978,33 |  |
| ТУ 13 - ПСО , ул. Ленина | 100 | 17,5 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 139,07 | 723,17 |  |
|  | 80 | 108 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 812,77 | 4226,38 |  |
| территория больница- интернат ул. Ленина, 13 | 100 | 351 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2789,37 | 14504,70 |  |
| У 21 - Районная котельная , ул Коммунист , 10а | 250 | 72 | сталь | надземный | 37602,97 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1113,05 | 5787,84 |  |
|  | 100 | 12 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 95,36 | 495,89 |  |
|  | 80 | 2,5 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 18,81 | 97,83 |  |
|  | 150 | 170 | сталь | надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1615,04 | 8398,20 |  |
|  | 150 | 8 | сталь | канальный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 76,00 | 395,21 |  |
|  | 80 | 46 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 346,18 | 1800,13 |  |
|  | 80 | 30 | сталь | канальный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 225,77 | 1174,00 |  |
| ул Кузьменко ,1- Кузьменко ,2 | 150 | 87,5 | сталь | надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 831,27 | 4322,61 |  |
|  | 100 | 65,5 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 520,52 | 2706,72 |  |
|  | 100 | 15,5 | сталь | канальный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 123,18 | 640,52 |  |
| ТК -17- Д/сад № 8 ул. Кузьменко, 11 | 150 | 112 | сталь | канальный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1064,03 | 5532,93 |  |
|  | 80 | 34 | сталь | канальный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 255,87 | 1330,53 |  |
| Поликлиника, ул. Мира, 2а | 80 | 12 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 90,31 | 469,60 |  |
| ул Мира,3, 2 | 100 | 1 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 7,95 | 41,32 |  |
| У 27- Администрация ул. Мира. 8а | 80 | 51 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 383,81 | 1995,79 |  |
| Мира,21 | 100 | 1 | сталь | канальный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 7,95 | 41,32 |  |
|  | 100 | 13 | сталь | канальный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 103,31 | 537,21 |  |
|  | 100 | 34 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 270,20 | 1405,01 |  |
| Мира, 14 | 80 | 1 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 7,53 | 39,13 |  |

| Участок | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопровода, м | Материал трубопровода | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13- 2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Демонтажные работы, тыс. руб. | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Предполагаемый срок проведения реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира, 20 | 100 | 13 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 103,31 | 537,21 |  |
| Мира, 22 | 80 | 7,5 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 56,44 | 293,50 |  |
| Мира, 16б | 80 | 1 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 7,53 | 39,13 |  |
| Мира, 28-30 | 100 | 10 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 79,47 | 413,24 |  |
|  | 100 | 9 | сталь | канальный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 71,52 | 371,92 |  |
|  | 150 | 149 | сталь | надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1415,53 | 7360,78 |  |
|  | 150 | 26 | сталь | канальный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 247,01 | 1284,43 |  |
|  | 100 | 75 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 596,02 | 3099,30 |  |
|  | 100 | 9 | сталь | канальный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 71,52 | 371,92 |  |
| Мира 34-32 - Мира,40 | 80 | 43,5 | сталь | канальный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 327,36 | 1702,29 |  |
| Мира,43 | 80 | 3 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 22,58 | 117,40 |  |
| Мира, 29 | 80 | 2 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 15,05 | 78,27 |  |
| Мира, 27 | 80 | 1 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 7,53 | 39,13 |  |
| Мира, 25 | 80 | 1 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 7,53 | 39,13 |  |
| ИТОГО по Районной котельной |  | 2739,50 |  |  |  |  |  |  | 27085,55 | 140844,88 |  |
| Итого по Углегорскому ГО |  | 4662,59 |  |  |  |  |  |  | 60060,49 | 312314,56 |  |

Доля ветхих тепловых сетей в общем количестве сетей, подлежащих замене, в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения очень значительна. Необходимые затраты на реконструкцию ветхих тепловых сетей многократно превышают величину амортизационных отчислений в тарифе на тепловую энергию, устанавливаемом для теплоснабжающих организаций. Таким образом, мероприятия на реконструкцию ветхих тепловых сетей не могут быть в полном объеме профинансированы без привлечения дополнительных источников финансирования.

Причиной сложившейся ситуации является недофинансирование реконструкции ветхих тепловых сетей в предыдущие годы. Во избежание превышения предельных индексов роста тарифа на тепловую энергию для конечных потребителей рекомендуется в качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции ветхих тепловых сетей рассмотреть бюджеты различных уровней. Все другие источники финансирования, в том числе инвестиционная составляющая, неизбежно приведут к недопустимому росту тарифа.

Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей.

Сводные капитальные затраты данной группы проектов в ценах 2023 года составят 312,31 млн. руб. (с НДС). Проекты предполагаются к реализации в течение 2023 – 2037 гг.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, направленные на резервирование систем теплоснабжения в целях надежности теплоснабжения

Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов представлены в Главе 11 Обосновывающих материалов.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

В настоящее время на территории Углегорского муниципального округа насосных станций не установлено.

Для подключения котельной №3 к новой котельной г. Углегорск согласно Сценарию 2, необходимо строительство насосной станции производительностью 163,04 т/ч, стоимость которой составит 36042,2 тыс. рублей (с НДС). Расположение насосной станции представлено на рисунке 42.

Рисунок 42. Расположение насосной станции для подключения котельной №3 к новой котельной г. Углегорск

191

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГВС) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В настоящее время, открытая система горячего водоснабжения на территории МО Углегорский муниципальный округ не применяется.

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»:

- с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Таким образом, все перспективные потребители муниципального округа будут подключены к централизованной системе теплоснабжения по закрытой схеме.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В настоящее время, открытая система горячего водоснабжения на территории МО Углегорский муниципальный округ не применяется. Мероприятия по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения не требуются.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Согласно методическим рекомендациям по разработке Схем теплоснабжения, в данном разделе приводятся перспективные расходы топлива для предложенных сценариев развития источников тепловой энергии, рассмотренных в главах 5, 7 и 8 Обосновывающих Материалов.

Перспективные топливные балансы по источникам теплоснабжения Углегорского муниципального округа представлены в таблицах 28 - 29.

Таблица 28. Перспективные максимальные расходы основного топлива в эквиваленте условного топлива (Сценарий №1)

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Нагрузка источника | Гкал/ч | 9,14 | 9,14 | 9,92 | 10,62 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 9,14 | 9,14 | 9,92 | 10,62 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 1904,26 | 1904,26 | 2066,88 | 2018,11 | 2080,23 | 2080,23 | 2080,23 | 2080,23 | 2080,23 | 2080,23 | 2080,23 | 2080,23 | 2080,23 | 2080,23 | 2080,23 | 2080,23 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 544,07 | 544,07 | 590,54 | 576,60 | 594,35 | 594,35 | 594,35 | 594,35 | 594,35 | 594,35 | 594,35 | 594,35 | 594,35 | 594,35 | 594,35 | 594,35 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 2978,75 | 2978,75 | 3233,12 | 3156,84 | 3254,01 | 3254,01 | 3254,01 | 3254,01 | 3254,01 | 3254,01 | 3254,01 | 3254,01 | 3254,01 | 3254,01 | 3254,01 | 3254,01 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 851,07 | 851,07 | 923,75 | 901,95 | 929,72 | 929,72 | 929,72 | 929,72 | 929,72 | 929,72 | 929,72 | 929,72 | 929,72 | 929,72 | 929,72 | 929,72 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 6,21 | 6,22 | 6,75 | 6,60 | 6,82 | 6,83 | 6,85 | 6,87 | 6,88 | 6,90 | 6,92 | 6,93 | 6,95 | 6,97 | 6,98 | 7,00 |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 9,71 | 9,73 | 10,56 | 10,32 | 10,66 | 10,69 | 10,71 | 10,74 | 10,77 | 10,79 | 10,82 | 10,84 | 10,87 | 10,90 | 10,92 | 10,95 |
| Котельная №2 | Нагрузка источника | Гкал/ч | 6,47 | 6,55 | 6,72 | 6,95 | 8,22 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 6,47 | 6,55 | 6,72 | 6,95 | 8,22 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 1224,11 | 1239,25 | 1272,87 | 1315,17 | 1555,42 | 1538,74 | 1538,74 | 1538,74 | 1462,90 | 1462,90 | 1462,90 | 1462,90 | 1462,90 | 1462,90 | 1462,90 | 1462,90 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 349,75 | 354,07 | 363,68 | 375,76 | 444,40 | 439,64 | 439,64 | 439,64 | 417,97 | 417,97 | 417,97 | 417,97 | 417,97 | 417,97 | 417,97 | 417,97 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 1915,67 | 1939,36 | 1991,97 | 2058,17 | 2434,14 | 2408,04 | 2408,04 | 2408,04 | 2289,36 | 2289,36 | 2289,36 | 2289,36 | 2289,36 | 2289,36 | 2289,36 | 2289,36 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 547,33 | 554,10 | 569,14 | 588,05 | 695,47 | 688,01 | 688,01 | 688,01 | 654,10 | 654,10 | 654,10 | 654,10 | 654,10 | 654,10 | 654,10 | 654,10 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 4,14 | 4,20 | 4,32 | 4,48 | 5,31 | 5,27 | 5,28 | 5,29 | 5,05 | 5,06 | 5,07 | 5,09 | 5,10 | 5,12 | 5,13 | 5,14 |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 6,47 | 6,57 | 6,76 | 7,01 | 8,31 | 8,24 | 8,26 | 8,28 | 7,90 | 7,92 | 7,94 | 7,96 | 7,98 | 8,00 | 8,03 | 8,05 |
| Котельная №3 | Нагрузка источника | Гкал/ч | 3,51 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 3,51 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 203,45 | 203,45 | 203,45 | 203,45 | 203,45 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 713,90 | 954,99 | 954,99 | 954,99 | 929,11 | 913,34 | 913,34 | 913,34 | 913,34 | 913,34 | 913,34 | 913,34 | 913,34 | 913,34 | 913,34 | 913,34 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 203,97 | 272,85 | 272,85 | 272,85 | 265,46 | 260,96 | 260,96 | 260,96 | 260,96 | 260,96 | 260,96 | 260,96 | 260,96 | 260,96 | 260,96 | 260,96 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 1116,90 | 1494,09 | 1494,09 | 1494,09 | 1453,61 | 1428,94 | 1428,94 | 1428,94 | 1428,94 | 1428,94 | 1428,94 | 1428,94 | 1428,94 | 1428,94 | 1428,94 | 1428,94 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 319,11 | 426,88 | 426,88 | 426,88 | 415,32 | 408,27 | 408,27 | 408,27 | 408,27 | 408,27 | 408,27 | 408,27 | 408,27 | 408,27 | 408,27 | 408,27 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 2,44 | 3,28 | 3,28 | 3,29 | 3,21 | 3,17 | 3,18 | 3,19 | 3,19 | 3,20 | 3,21 | 3,22 | 3,23 | 3,24 | 3,25 | 3,26 |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 3,82 | 5,13 | 5,14 | 5,15 | 5,03 | 4,96 | 4,97 | 4,98 | 5,00 | 5,01 | 5,03 | 5,04 | 5,05 | 5,07 | 5,08 | 5,10 |
| Котельная №5 | Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 248,51 | 248,51 | 248,51 | 248,51 | 248,51 | 248,51 | 248,51 | 248,51 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 59,80 | 59,80 | 59,80 | 59,80 | 59,80 | 59,80 | 59,80 | 59,80 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 | 48,13 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 17,09 | 17,09 | 17,09 | 17,09 | 17,09 | 17,09 | 17,09 | 17,09 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 13,75 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 93,58 | 93,58 | 93,58 | 93,58 | 93,58 | 93,58 | 93,58 | 93,58 | 75,32 | 75,32 | 75,32 | 75,32 | 75,32 | 75,32 | 75,32 | 75,32 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 26,74 | 26,74 | 26,74 | 26,74 | 26,74 | 26,74 | 26,74 | 26,74 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Котельная №6 | Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 250,29 | 250,29 | 250,29 | 250,29 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 42,42 | 42,42 | 42,42 | 42,42 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Котельная №8 | Нагрузка источника | Гкал/ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,62 | 2,54 | 2,02 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,62 | 2,54 | 2,02 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 220,00 | 220,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 644,84 | 644,84 | 644,84 | 644,84 | 617,04 | 597,72 | 475,75 | 431,78 | 431,78 | 392,53 | 392,53 | 392,53 | 392,53 | 392,53 | 392,53 | 392,53 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 184,24 | 184,24 | 184,24 | 184,24 | 176,30 | 170,78 | 135,93 | 123,37 | 123,37 | 112,15 | 112,15 | 112,15 | 112,15 | 112,15 | 112,15 | 112,15 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 1009,81 | 1009,81 | 1009,81 | 1009,81 | 966,27 | 936,01 | 745,02 | 676,16 | 676,16 | 614,69 | 614,69 | 614,69 | 614,69 | 614,69 | 614,69 | 614,69 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 288,52 | 288,52 | 288,52 | 288,52 | 276,08 | 267,43 | 212,86 | 193,19 | 193,19 | 175,63 | 175,63 | 175,63 | 175,63 | 175,63 | 175,63 | 175,63 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 2,11 | 2,11 | 2,12 | 2,12 | 2,03 | 1,97 | 1,57 | 1,43 | 1,43 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 3,30 | 3,31 | 3,31 | 3,32 | 3,18 | 3,08 | 2,46 | 2,23 | 2,24 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Котельная №9 | Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 331,11 | 331,11 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 45,58 | 45,58 | 32,78 | 32,78 | 69,21 | 69,21 | 69,21 | 69,21 | 69,21 | 69,21 | 69,21 | 69,21 | 69,21 | 69,21 | 69,21 | 69,21 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 13,02 | 13,02 | 9,36 | 9,36 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 71,34 | 71,34 | 51,30 | 51,30 | 108,33 | 108,33 | 108,33 | 108,33 | 108,33 | 108,33 | 108,33 | 108,33 | 108,33 | 108,33 | 108,33 | 108,33 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 20,38 | 20,38 | 14,66 | 14,66 | 30,95 | 30,95 | 30,95 | 30,95 | 30,95 | 30,95 | 30,95 | 30,95 | 30,95 | 30,95 | 30,95 | 30,95 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,14 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 0,23 | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Котельная №10 | Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 224,14 | 224,14 | 224,14 | 224,14 | 200,07 | 200,07 | 200,07 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 169,50 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 46,15 | 46,15 | 46,15 | 66,63 | 66,63 | 66,63 | 66,63 | 59,76 | 59,76 | 59,76 | 50,62 | 50,62 | 50,62 | 50,62 | 50,62 | 50,62 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 238,75 | 238,75 | 238,75 | 350,97 | 350,97 | 350,97 | 350,97 | 313,28 | 313,28 | 313,28 | 265,41 | 265,41 | 265,41 | 265,41 | 265,41 | 265,41 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 104,34 | 104,34 | 104,34 | 104,34 | 93,57 | 93,57 | 93,57 | 79,27 | 79,27 | 79,27 | 79,27 | 79,27 | 79,27 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Котельная №14 с. Никольское | Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 28,04 | 28,04 | 28,04 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 154,07 | 154,07 | 154,07 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 | 25,18 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 44,02 | 44,02 | 44,02 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная №19 с. Краснополье | Нагрузка источника | Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,16 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,16 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 182,00 | 182,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 500,14 | 500,14 | 494,64 | 389,26 | 370,58 | 370,58 | 370,58 | 370,58 | 370,58 | 370,58 | 370,58 | 370,58 | 370,58 | 370,58 | 370,58 | 370,58 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 142,90 | 142,90 | 141,33 | 111,22 | 105,88 | 105,88 | 105,88 | 105,88 | 105,88 | 105,88 | 105,88 | 105,88 | 105,88 | 105,88 | 105,88 | 105,88 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 784,45 | 784,45 | 775,83 | 610,55 | 581,24 | 581,24 | 581,24 | 581,24 | 581,24 | 581,24 | 581,24 | 581,24 | 581,24 | 581,24 | 581,24 | 581,24 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 224,13 | 224,13 | 221,67 | 174,44 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 1,83 | 1,84 | 1,82 | 1,43 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 2,88 | 2,88 | 2,85 | 2,25 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,18 | 2,18 |
| Котельная №20 с. Поречье | Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 203,27 | 203,27 | 203,27 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 158,61 | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 152,53 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 45,32 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 265,72 | 265,72 | 265,72 | 248,38 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 75,92 | 75,92 | 75,92 | 70,96 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
| Котельная №21 | Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 266,26 | 266,26 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 169,68 | 169,68 | 151,74 | 199,36 | 199,36 | 199,36 | 199,36 | 199,36 | 199,36 | 199,36 | 199,36 | 199,36 | 199,36 | 199,36 | 199,36 | 199,36 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 2,99 | 2,99 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 50,62 | 50,62 | 45,27 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 | 58,87 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 265,82 | 265,82 | 237,71 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 4,69 | 4,69 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 79,30 | 79,30 | 70,91 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 | 92,23 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,66 | 0,66 | 0,60 | 0,78 | 0,79 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 1,04 | 1,04 | 0,94 | 1,23 | 1,24 | 1,19 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,22 |
| Котельная №1 с. Бошняково | Нагрузка источника | Гкал/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 219,06 | 219,06 | 219,06 | 219,06 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 278,23 | 278,23 | 278,23 | 278,23 | 278,23 | 278,23 | 278,23 | 278,23 | 278,23 | 278,23 | 278,23 | 278,23 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 79,49 | 79,49 | 79,49 | 79,49 | 79,49 | 79,49 | 79,49 | 79,49 | 79,49 | 79,49 | 79,49 | 79,49 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 396,80 | 396,80 | 396,80 | 396,80 | 362,28 | 362,28 | 362,28 | 362,28 | 362,28 | 362,28 | 362,28 | 362,28 | 362,28 | 362,28 | 362,28 | 362,28 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 113,37 | 113,37 | 113,37 | 113,37 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 103,51 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,27 |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 1,61 | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,51 | 1,52 | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,58 | 1,60 | 1,61 | 1,62 | 1,64 | 1,65 |
| Котельная №2 с. Бошняково | Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 208,39 | 208,39 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 93,97 | 93,97 | 90,19 | 90,19 | 90,19 | 90,19 | 90,19 | 90,19 | 90,19 | 90,19 | 90,19 | 90,19 | 90,19 | 90,19 | 90,19 | 90,19 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 26,85 | 26,85 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 | 25,77 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 147,00 | 147,00 | 141,08 | 141,08 | 141,08 | 141,08 | 141,08 | 141,08 | 141,08 | 141,08 | 141,08 | 141,08 | 141,08 | 141,08 | 141,08 | 141,08 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 42,00 | 42,00 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 | 40,31 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,38 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,40 |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 0,59 | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 |
| Районная котельная №1 | Нагрузка источника | Гкал/ч | 16,58 | 17,75 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 16,58 | 17,75 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 208,39 | 208,39 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 3454,74 | 3698,45 | 3594,27 | 3594,27 | 3594,27 | 3594,27 | 3571,57 | 3571,57 | 3571,57 | 3571,57 | 3571,57 | 3571,57 | 3571,57 | 3571,57 | 3571,57 | 3571,57 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 987,07 | 1056,70 | 1026,94 | 1026,94 | 1026,94 | 1026,94 | 1020,45 | 1020,45 | 1020,45 | 1020,45 | 1020,45 | 1020,45 | 1020,45 | 1020,45 | 1020,45 | 1020,45 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 5404,09 | 5785,32 | 5622,36 | 5622,36 | 5622,36 | 5622,36 | 5586,84 | 5586,84 | 5586,84 | 5586,84 | 5586,84 | 5586,84 | 5586,84 | 5586,84 | 5586,84 | 5586,84 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 1544,03 | 1652,95 | 1606,39 | 1606,39 | 1606,39 | 1606,39 | 1596,24 | 1596,24 | 1596,24 | 1596,24 | 1596,24 | 1596,24 | 1596,24 | 1596,24 | 1596,24 | 1596,24 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 12,52 | 13,45 | 13,13 | 13,16 | 13,19 | 13,22 | 13,17 | 13,19 | 13,22 | 13,25 | 13,27 | 13,29 | 13,32 | 13,34 | 13,40 | 13,45 |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 19,58 | 21,05 | 20,54 | 20,59 | 20,63 | 20,68 | 20,59 | 20,64 | 20,68 | 20,72 | 20,76 | 20,80 | 20,83 | 20,87 | 20,95 | 21,04 |
| Котельная №2 "Керамик" | Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 112,02 | 112,02 | 112,02 | 112,02 | 112,02 | 21,37 | 21,37 | 3,57 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 32,01 | 32,01 | 32,01 | 32,01 | 32,01 | 6,11 | 6,11 | 1,02 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 175,23 | 175,23 | 175,23 | 175,23 | 175,23 | 33,43 | 33,43 | 5,59 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,37 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 50,07 | 50,07 | 50,07 | 50,07 | 50,07 | 9,55 | 9,55 | 1,60 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,12 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная №3 (ДЮСШ) | Нагрузка источника | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №4 с. Лесогорское (школа) | Нагрузка источника | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс. т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 29. Перспективные максимальные расходы основного топлива в эквиваленте условного топлива (Сценарий №2)

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Нагрузка источника | Гкал/ч | 9,14 | 9,14 | 9,92 | 10,62 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 9,14 | 9,14 | 9,92 | 10,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 1904,26 | 1904,26 | 2066,88 | 2213,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 544,07 | 544,07 | 590,54 | 632,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 2978,75 | 2978,75 | 3233,12 | 3462,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 851,07 | 851,07 | 923,75 | 989,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 6,21 | 6,22 | 6,75 | 7,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 9,71 | 9,73 | 10,56 | 11,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | Нагрузка источника | Гкал/ч | 6,47 | 6,55 | 6,72 | 6,95 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 6,47 | 6,55 | 6,72 | 6,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 1224,11 | 1239,25 | 1272,87 | 1315,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 349,75 | 354,07 | 363,68 | 375,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 1915,67 | 1939,36 | 1991,97 | 2058,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 547,33 | 554,10 | 569,14 | 588,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 4,14 | 4,20 | 4,32 | 4,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 6,47 | 6,57 | 6,76 | 7,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | Нагрузка источника | Гкал/ч | 3,51 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 3,51 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 203,45 | 203,45 | 203,45 | 203,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 713,90 | 954,99 | 954,99 | 954,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 203,97 | 272,85 | 272,85 | 272,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 1116,90 | 1494,09 | 1494,09 | 1494,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 319,11 | 426,88 | 426,88 | 426,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 2,44 | 3,28 | 3,28 | 3,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 3,82 | 5,13 | 5,14 | 5,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 | Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 248,51 | 248,51 | 248,51 | 248,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 59,80 | 59,80 | 59,80 | 59,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 17,09 | 17,09 | 17,09 | 17,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 93,58 | 93,58 | 93,58 | 93,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 26,74 | 26,74 | 26,74 | 26,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 | Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 250,29 | 250,29 | 250,29 | 250,29 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 42,42 | 42,42 | 42,42 | 42,42 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 33,90 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 | 9,68 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Котельная №8 | Нагрузка источника | Гкал/ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,62 | 2,54 | 2,02 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,62 | 2,54 | 2,02 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 220,00 | 220,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 644,84 | 644,84 | 644,84 | 644,84 | 617,04 | 597,72 | 475,75 | 431,78 | 431,78 | 392,53 | 392,53 | 392,53 | 392,53 | 392,53 | 392,53 | 392,53 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 184,24 | 184,24 | 184,24 | 184,24 | 176,30 | 170,78 | 135,93 | 123,37 | 123,37 | 112,15 | 112,15 | 112,15 | 112,15 | 112,15 | 112,15 | 112,15 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 1009,81 | 1009,81 | 1009,81 | 1009,81 | 966,27 | 936,01 | 745,02 | 676,16 | 676,16 | 614,69 | 614,69 | 614,69 | 614,69 | 614,69 | 614,69 | 614,69 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 288,52 | 288,52 | 288,52 | 288,52 | 276,08 | 267,43 | 212,86 | 193,19 | 193,19 | 175,63 | 175,63 | 175,63 | 175,63 | 175,63 | 175,63 | 175,63 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 2,11 | 2,11 | 2,12 | 2,12 | 2,03 | 1,97 | 1,57 | 1,43 | 1,43 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 3,30 | 3,31 | 3,31 | 3,32 | 3,18 | 3,08 | 2,46 | 2,23 | 2,24 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Котельная №9 | Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 331,11 | 331,11 | 331,11 | 331,11 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 45,58 | 45,58 | 45,58 | 45,58 | 55,23 | 55,23 | 55,23 | 55,23 | 55,23 | 55,23 | 55,23 | 55,23 | 55,23 | 55,23 | 55,23 | 55,23 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в | кг у.т./ч | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 13,02 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | переходный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 71,34 | 71,34 | 71,34 | 71,34 | 86,44 | 86,44 | 86,44 | 86,44 | 86,44 | 86,44 | 86,44 | 86,44 | 86,44 | 86,44 | 86,44 | 86,44 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 20,38 | 20,38 | 20,38 | 20,38 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 24,70 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Котельная №10 | Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,80 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 281,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 152,47 | 152,47 | 152,47 | 224,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 46,15 | 46,15 | 46,15 | 66,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 238,75 | 238,75 | 238,75 | 350,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 72,27 | 72,27 | 72,27 | 104,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №14 с. Никольское | Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 98,15 | 98,15 | 98,15 | 16,04 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 28,04 | 28,04 | 28,04 | 4,58 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 154,07 | 154,07 | 154,07 | 25,18 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 | 24,14 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 44,02 | 44,02 | 44,02 | 7,19 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная №19 с. Краснополье | Нагрузка источника | Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,16 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,16 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 500,14 | 500,14 | 500,14 | 393,58 | 370,58 | 370,58 | 370,58 | 370,58 | 370,58 | 370,58 | 370,58 | 370,58 | 370,58 | 370,58 | 370,58 | 370,58 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 142,90 | 142,90 | 142,90 | 112,45 | 105,88 | 105,88 | 105,88 | 105,88 | 105,88 | 105,88 | 105,88 | 105,88 | 105,88 | 105,88 | 105,88 | 105,88 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 784,45 | 784,45 | 784,45 | 617,33 | 581,24 | 581,24 | 581,24 | 581,24 | 581,24 | 581,24 | 581,24 | 581,24 | 581,24 | 581,24 | 581,24 | 581,24 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 224,13 | 224,13 | 224,13 | 176,38 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 | 166,07 |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в переходный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 1,83 | 1,84 | 1,84 | 1,45 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 2,88 | 2,88 | 2,89 | 2,27 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,18 | 2,18 |
| Котельная №20 с. Поречье | Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 203,27 | 203,27 | 203,27 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 169,69 | 169,69 | 169,69 | 158,61 | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 152,53 | 152,53 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 48,48 | 48,48 | 48,48 | 45,32 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 | 43,58 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 265,72 | 265,72 | 265,72 | 248,38 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 | 238,85 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 75,92 | 75,92 | 75,92 | 70,96 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 | 68,24 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
| Котельная №21 | Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,84 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 266,26 | 266,26 | 266,26 | 266,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 169,68 | 169,68 | 169,68 | 222,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 50,62 | 50,62 | 50,62 | 65,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 265,82 | 265,82 | 265,82 | 349,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 79,30 | 79,30 | 79,30 | 103,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная г. Углегорск | Нагрузка источника | Гкал/ч |  |  |  |  | 25,61 | 25,52 | 25,52 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч |  |  |  |  | 25,58 | 25,49 | 25,49 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч |  |  |  |  | 4865,31 | 4848,59 | 4848,59 | 4832,25 | 4832,25 | 4832,25 | 4832,25 | 4832,25 | 4832,25 | 4832,25 | 4832,25 | 4832,25 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч |  |  |  |  | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч |  |  |  |  | 1393,33 | 1388,55 | 1388,55 | 1383,88 | 1383,88 | 1383,88 | 1383,88 | 1383,88 | 1383,88 | 1383,88 | 1383,88 | 1383,88 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч |  |  |  |  | 7610,58 | 7584,43 | 7584,43 | 7558,87 | 7558,87 | 7558,87 | 7558,87 | 7558,87 | 7558,87 | 7558,87 | 7558,87 | 7558,87 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч |  |  |  |  | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч |  |  |  |  | 2179,52 | 2172,05 | 2172,05 | 2164,75 | 2164,75 | 2164,75 | 2164,75 | 2164,75 | 2164,75 | 2164,75 | 2164,75 | 2164,75 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. |  |  |  |  | 16,47 | 16,42 | 16,45 | 16,43 | 16,47 | 16,51 | 16,55 | 16,59 | 16,62 | 16,66 | 16,70 | 16,74 |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год |  |  |  |  | 25,76 | 25,68 | 25,74 | 25,71 | 25,77 | 25,83 | 25,89 | 25,95 | 26,01 | 26,07 | 26,13 | 26,19 |
| Котельная №1 с. Бошняково | Нагрузка источника | Гкал/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на котельную №2 с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 219,06 | 219,06 | 219,06 | 219,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 304,74 | 304,74 | 304,74 | 304,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 87,07 | 87,07 | 87,07 | 87,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 396,80 | 396,80 | 396,80 | 396,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 113,37 | 113,37 | 113,37 | 113,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 1,61 | 1,62 | 1,63 | 1,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 с. Бошняково | Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 93,97 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 26,85 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 547,48 | 547,48 | 547,48 | 547,48 | 547,48 | 547,48 | 547,48 | 547,48 | 547,48 | 547,48 | 547,48 | 547,48 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 156,42 | 156,42 | 156,42 | 156,42 | 156,42 | 156,42 | 156,42 | 156,42 | 156,42 | 156,42 | 156,42 | 156,42 |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в переходный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,48 |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,31 | 2,31 |
| Районная котельная №1 | Нагрузка источника | Гкал/ч | 16,58 | 17,75 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,80 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 16,58 | 17,75 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 3454,74 | 3698,45 | 3942,16 | 3942,16 | 3942,16 | 3942,16 | 3917,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 987,07 | 1056,70 | 1126,33 | 1126,33 | 1126,33 | 1126,33 | 1119,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 5404,09 | 5785,32 | 6166,54 | 6166,54 | 6166,54 | 6166,54 | 6127,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 1544,03 | 1652,95 | 1761,87 | 1761,87 | 1761,87 | 1761,87 | 1750,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 12,52 | 13,45 | 14,40 | 14,43 | 14,47 | 14,50 | 14,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 19,58 | 21,05 | 22,52 | 22,58 | 22,63 | 22,68 | 22,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 "Керамик" | Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,10 | 0,10 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 112,02 | 112,02 | 112,02 | 112,02 | 112,02 | 21,37 | 21,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 32,01 | 32,01 | 32,01 | 32,01 | 32,01 | 6,11 | 6,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 175,23 | 175,23 | 175,23 | 175,23 | 175,23 | 33,43 | 33,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 50,07 | 50,07 | 50,07 | 50,07 | 50,07 | 9,55 | 9,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (ДЮСШ) | Нагрузка источника | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Новая котельная пгт. Шахтерск | Нагрузка источника | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч |  |  |  |  |  |  |  | 3574,83 | 3574,83 | 3574,83 | 3574,83 | 3574,83 | 3574,83 | 3574,83 | 3574,83 | 3574,83 |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч |  |  |  |  |  |  |  | 1021,38 | 1021,38 | 1021,38 | 1021,38 | 1021,38 | 1021,38 | 1021,38 | 1021,38 | 1021,38 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч |  |  |  |  |  |  |  | 5591,94 | 5591,94 | 5591,94 | 5591,94 | 5591,94 | 5591,94 | 5591,94 | 5591,94 | 5591,94 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч |  |  |  |  |  |  |  | 1597,70 | 1597,70 | 1597,70 | 1597,70 | 1597,70 | 1597,70 | 1597,70 | 1597,70 | 1597,70 |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 13,73 | 13,76 | 13,78 | 13,79 | 13,81 | 13,82 | 13,84 | 13,87 | 13,90 |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год |  |  |  |  |  |  |  | 21,48 | 21,53 | 21,55 | 21,58 | 21,60 | 21,62 | 21,64 | 21,69 | 21,74 |
| Котельная №4 с. Лесогорское (школа) | Нагрузка источника | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Источник | Показатель | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в переходный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Годовой расход условного топлива | тыс. т у.т. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Годовой расход натурального топлива | тыс.т/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На всех источниках Углегорского муниципального округа используются бурый уголь марки 3-БР Солнцевского угольного месторождения.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории Углегорского муниципального округа отсутствуют.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива, используемого на котельных Углегорского муниципального округа, является бурый уголь марки 3 БР, низшая теплота сгорания которого составляет 4350 – 4400 ккал/кг.

Сертификат используемого топлива представлен на рисунке 43.

218

Рисунок 43. Удостоверение о качестве используемого топлива на котельных Углегорского муниципального округа

219

  - Преобладающий в городе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципального образования

В качестве преобладающего вида топлива в Углегорском муниципальном округе используется бурый уголь, который задействован на всех источниках централизованного теплоснабжения.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

Выбор приоритетного использования топлива для каждого источника рассмотрен в пункте 8.1, а также при разработке мастер-плана развития системы теплоснабжения Углегорского муниципального округа.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И (ИЛИ) ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Детализированное описание капитальных затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии представлено в Главе 7 Обосновывающих материалов

«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии».

В мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизацию источников тепловой энергии входят 7 групп проектов, в том числе:

− Группа проектов 11 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

− Группа проектов 12 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы;

− Группа проектов 13 – мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования;

− Группа проектов 14 - мероприятия по реконструкции действующих источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

− Группа проектов 15 - мероприятия по реконструкции действующих котельных для повышения эффективности работы;

− Группа проектов 16 - мероприятия по реконструкции действующих котельных в связи с физическим износом оборудования;

− Группа проектов 17 - мероприятия по строительству новых источников тепловой энергии для обеспечения существующих потребителей.

Подробно состав мероприятий по источникам теплоснабжения представлен в Главах 5 и 7 Обосновывающих материалов, а величина затрат на реализацию данных мероприятий в зависимости от сценарных условий представлена в таблице 30.

Таким образом, общий объем инвестиций в мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии составит:

− по Сценарию 1 – 268,540 млн. руб. (с учетом НДС);

− по Сценарию 2 – 5543,225 млн. руб. (с учетом НДС).

Таблица 30. Затраты на мероприятия по источникам. Сценарий 1 и 2, тыс. руб (с НДС)

| № п/п | Марка оборудования | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия предусмотренные Сценарием 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | КВС-1,25 | Замена | 1148,84 |  |  | 1148,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт здания котельной | - | 2069,8 | 2069,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Установка частотно- регулируемого привода на сетевые насосы и дымососы | - | 2797,2 | 2797,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена резервного сетевого насоса | - | 1215 | 1215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена тепловой изоляции источников тепловой энергии | - | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 29208,8 | 6232 | 0 | 22976,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-2,15КБ | Замена | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВм-2,15КБ | Замена | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВм-2,15КБ | Замена | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВм-2,15КБ | Замена | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВм-2,15КБ | Замена | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВм-2,15КБ | Замена | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Марка оборудования | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | КВм-2,15КБ | Замена | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 13353,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13353,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №3, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-1,25 – 95ПШ | Замена на котел КВр-2.5 | 1883,5 |  |  |  |  | 1883,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВм-1,25 – 95ПШ | Замена на котел КВр-2.5 | 1883,5 |  |  |  |  | 1883,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВм-1,25 – 95ПШ | Замена на котел КВр-2.5 | 1883,5 |  |  |  |  | 1883,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВС - 1,25 | Замена | 1207,37 |  |  |  |  | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 6857,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6857,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №5, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,3-95 | Замена | 579,54 |  |  |  |  |  |  |  | 579,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,3-95 | Замена | 579,54 |  |  |  |  |  |  |  | 579,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 1159,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС - 0,34 | Замена | 579,54 |  |  |  | 579,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС -0,2 | Замена | 579,54 |  |  |  | 579,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 1159,08 | 0 | 0 | 0 | 1159,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,25 | Замена | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207,37 |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-1,25 | Замена | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207,37 |  |  |  |  |  |
| 3 | КВр-1,25 | Замена | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207,37 |  |  |  |  |  |
| 4 | КВр-1,25 | Замена | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207,37 |  |  |  |  |  |
| 5 | КВр-1,1 | Замена | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВр-1,1 | Замена | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВр-1,1 | Замена | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВр-1,1 | Замена | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 9079,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4249,95 | 0 | 4829,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,6 | Замена | 821,01 |  | 821,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,63ТТ | Замена | 821,01 |  | 821,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 1642,03 | 0 | 1642,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №10, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР-1,16МВт | Замена | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |
| 2 | КВР-1,16МВт | Замена | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |
| 3 | Е1/9 | Замена | 1907,65 |  | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Е1/9 | Замена | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1907,65 |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 5940,27 | 0 | 1907,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124,98 | 1907,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Марка оборудования | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №14, с. Никольское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-0,5 | Замена | 796,87 |  |  |  |  | 796,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС-0,5 | Замена | 796,87 |  |  |  |  | 796,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВС-0,5 | Замена | 796,87 |  |  |  |  | 796,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 2390,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №19, с. Краснополье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Барнаул-1,33 | Замена на котел КВр-2.0 | 1750,69 |  | 1750,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Барнаул-1,33 | Замена на котел КВр-2.0 | 1750,69 |  | 1750,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Барнаул-1,33 | Замена на котел КВр-2.0 | 1750,69 |  | 1750,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 5252,07 | 0 | 5252,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20, с. Поречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка модульной котельной на 2,06 Гкал/ч | 121152 |  |  | 121152 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 121152 | 0 | 0 | 121152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №21, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-0,5 | Замена | 796,87 |  | 796,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС-0,5 | Замена | 796,87 |  | 796,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВр-1,16 | Замена | 1062,49 |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Е1/9 | Замена | 1907,65 |  | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Е1/9 | Замена | 1907,65 |  | 1907,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВС-0,34 | Замена | 579,54 |  |  |  | 579,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 7051,07 | 0 | 6471,53 | 0 | 579,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №1, с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР 0,8-95 | Замена на котел КВр -1,5 | 1436,77 |  |  |  | 1436,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВР 0,93-95 | Замена на котел КВр -1,5 | 1436,77 |  |  |  | 1436,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВР 0,93-96 | Замена на котел КВр -1,5 | 1436,77 |  |  |  | 1436,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 4310,32 | 0 | 0 | 0 | 4310,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2, с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,16КБ | Замена | 1062,49 |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-1,16КБ | Замена | 1062,49 |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 2124,98 | 0 | 2124,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ Р 7,56- 150 | Замена | 7244,24 |  | 7244,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВ Р 7,56- 150 | Замена | 7244,24 |  | 7244,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВ Р 7,56- 150 | Замена | 7244,24 |  | 7244,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Марка оборудования | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | КВ Р 7,56- 150 | Замена | 7244,24 |  | 7244,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВ Р 7,56- 150 | Замена | 7244,24 |  | 7244,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 36221,18 | 0 | 36221,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2 «Керамик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,6 | Замена | 821,01 |  |  |  |  |  |  |  | 821,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,6 | Замена | 821,01 |  |  |  |  |  |  |  | 821,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 1642,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4, с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство БМК с. Лесогорское | 19996 |  |  |  | 19996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 19996 | 0 | 0 | 0 | 19996 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по 1 Сценарию, тыс. рублей |  |  | 268540,4 | 6232 | 53619,44 | 144128,8 | 26044,94 | 9248,48 | 0 | 0 | 20404,6 | 0 | 6954,47 | 1907,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятия предусмотренные Сценарием 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная г .Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство новой котельной г. Углегорск | 2352460 |  |  | 1176230 | 1176230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 2352460 | 0 | 0 | 1176230 | 1176230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №6, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС - 0,34 | Замена | 579,54 |  |  |  | 579,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС -0,2 | Замена | 579,54 |  |  |  | 579,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 1159,08 | 0 | 0 | 0 | 1159,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №8, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,25 | Замена | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207,37 |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-1,25 | Замена | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207,37 |  |  |  |  |  |
| 3 | КВр-1,25 | Замена | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207,37 |  |  |  |  |  |
| 4 | КВр-1,25 | Замена | 1207,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207,37 |  |  |  |  |  |
| 5 | КВр-1,1 | Замена | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВр-1,1 | Замена | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВр-1,1 | Замена | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВр-1,1 | Замена | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  | 1062,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 9079,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4249,95 | 0 | 4829,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №9, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство БМК №9 | 60693,5 |  |  |  | 60693,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 60693,5 | 0 | 0 | 0 | 60693,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №14, с. Никольское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство БМК с. Никольское | 91040,2 |  |  |  | 91040,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 91040,2 | 0 | 0 | 0 | 91040,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Марка оборудования | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №19, с. Краснополье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство БМК с. Краснополье | 299938,7 |  |  |  | 299938,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 299938,7 | 0 | 0 | 0 | 299938,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №20, с. Поречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка модульной котельной на 2,06 Гкал/ч | 121152 |  |  | 121152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 121152 | 0 | 0 | 121152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №2, с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка модульной котельной на 4,0 Гкал/ч | 235246 |  |  |  | 235246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 235246 | 0 | 0 | 0 | 235246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная №4, с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство БМК с. Лесогорское | 19996 |  |  |  | 19996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 19996 | 0 | 0 | 0 | 19996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новая котельная пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Строительство новой котельной пгт. Шахтерск | 2352460 |  |  |  |  | 784153,33 | 784153,33 | 784153,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 2352460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784153,33 | 784153,33 | 784153,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по 2 Сценарию, тыс. рублей |  |  | 5543224,92 | 0 | 0 | 1297382,0 | 1884303,48 | 784153,33 | 784153,3 | 784153,333 | 4249,95 | 0 | 4829,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Детализированное описание капитальных затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии представлено в Главе 8 Обосновывающих материалов

«Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

В мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружению на них входят 8 групп проектов, в том числе:

− Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

− Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального округа;

− Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

− Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;

− Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

− Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

− Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций;

− Группа проектов 8 - организации закрытой схемы горячего водоснабжения.

Расчет капитальных вложений в мероприятия на тепловых сетях приведен в Главе 12 Обосновывающих материалов; а величина затрат на реализацию данных мероприятий в зависимости от сценарных условий представлены таблице 31.

Таким образом, общий объем инвестиций в мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них составит:

− по Сценарию 1 – 460,848 млн. руб. (с учетом НДС);

− по Сценарию 2 – 1242,824 млн. руб. (с учетом НДС).

Таблица 31.	Капитальные вложения и другие расходы по мероприятиям на тепловых сетях схемы теплоснабжения. Сценарий 1 и 2, тыс. руб (с НДС)

| № п/п | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, подлежащие реализации вне зависимости от выбранного варианта развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей по Сценарию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей от котельной №1 | 53094,78 | 13273,69 | 13273,69 | 13273,69 | 13273,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство тепловых сетей от котельной №2 | 13931,4 | 3482,85 | 3482,85 | 3482,85 | 3482,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство тепловых сетей от котельной №3 | 4800,22 | 4800,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство тепловых сетей от котельной №9 | 18333 |  |  |  | 18333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство тепловых сетей от котельной №10 | 4994,16 |  |  | 4994,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство тепловых сетей от котельной №19 с. Краснополье | 2494,29 |  |  | 2494,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство тепловых сетей от котельной №21 | 3080,08 |  |  | 3080,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство тепловых сетей от Районной котельной №1 | 18390,1 | 9195,05 | 9195,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов по Сценарию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 г. Углегорск | 29415,86 |  | 29415,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса по Сценарию 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ветхих сетей от котельной №1 г. Углегорск | 125490,52 | 62745,3 | 62745,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена ветхих сетей от котельной №2 г. Углегорск | 8122,69 |  |  | 8122,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена ветхих сетей от котельной №19 г. Углегорск | 20363,4 |  |  |  | 6787,8 | 6787,8 | 6787,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена ветхих сетей от котельной №21 г. Углегорск | 17493,08 |  |  |  | 8746,54 | 8746,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена ветхих сетей от Районной котельной №1 пгт. Шахтерск | 140844,88 |  | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 |  |  |  |
| Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей по Сценарию 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей от котельной №1 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | 6729,04 | 6729,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство тепловых сетей от котельной №2 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | 7223,48 | 1805,87 | 1805,87 | 1805,87 | 1805,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство тепловых сетей от котельной | 5788,85 | 5788,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №3 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство тепловых сетей от котельной №9 | 18333,0 |  |  |  | 18333,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство тепловых сетей от котельной №10 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | 4994,16 |  |  | 4994,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство тепловых сетей от котельной №21 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | 3080,08 |  |  | 3080,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство тепловых сетей от котельной №19 с. Краснополье | 2494,29 |  |  | 2494,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство тепловых сетей для переключения котельных №№1, 2, 3, 5, 10, 21 к новой котельной г. Углегорск | 280947,08 |  |  | 140473,54 | 140473,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство тепловых сетей для | 256619,17 |  |  |  | 64154,79 | 64154,79 | 64154,79 | 64154,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | переключения Районной котельной №1 и котельной № 2 «Керамик» на новую котельную пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство тепловых сетей от Районной котельной №1 | 18390,1 | 9195,05 | 9195,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство тепловых сетей для переключения котельной №1 с. Бошняково на котельную №2 с. Бошняково | 52408,71 |  |  |  | 52408,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра по Сценарию 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей от новой котельной г. Углегорск (объединенные котельные №1, №2, №3, №5, №10, №21) | 143696,71 |  |  | 71848,35 | 71848,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 г. Углегорск | 29415,86 |  | 29415,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей от котельной №2 с. Бошняково | 64346,26 |  |  |  | 64346,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса по Сценарию 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ветхих сетей от котельной №1 г. Углегорск (переключение в | 125490,52 | 62745,26 | 62745,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 году на новую котельную г. Углегорск) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена ветхих сетей от котельной №2 г. Углегорск (переключение в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | 8122,69 |  |  | 8122,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена ветхих сетей от котельной №21 г. Углегорск (переключение в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | 17493,08 |  |  |  | 8746,54 | 8746,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена ветхих сетей от котельной №19 г. Углегорск | 20363,4 |  |  |  | 6787,8 | 6787,8 | 6787,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена ветхих сетей от Районной котельной №1 пгт. Шахтерск (переключение в 2029 году на новую котельную пгт. Шахтерск) | 140844,88 |  | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 |  |  |  |
| Строительство и реконструкция насосных станций по Сценарию 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство насосной станции для подключения котельной №3 к новой котельной г. Углегорск | 36042,2 |  |  | 36042,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Мероприятие | Суммарные затраты в ценах 2023 года, тыс. рублей (с НДС) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по Сценарию 1, тыс. рублей | 460848,46 | 93497,11 | 130916,83 | 48251,84 | 63427,96 | 28338,42 | 19591,88 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 |  |  |  |  |
|  | Итого по Сценарию 2, тыс. рублей | 1242823,56 | 86264,07 | 115966,12 | 281665,26 | 441708,94 | 92493,21 | 83746,67 | 76958,87 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 | 12804,08 |  |  |  |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение и (или) модернизация тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения в рамках Схемы теплоснабжения Углегорского муниципального округа не предусматривается.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

В настоящее время, открытая система горячего водоснабжения на территории Углегорского муниципального округа не применяется. Все перспективные потребители будут подключены к централизованной системе теплоснабжения по закрытой схеме. В связи с этим, инвестиции на указанные мероприятия не требуются.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению систем теплоснабжения в период до 2037 г.

Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту.

Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей. Также необходимо отметить тот факт, что дальнейшая эксплуатация некоторых тепловых магистралей, согласно экспертным заключениям комиссий, невозможна.

В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения

Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:

− расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;

− экономический эффект от реализации мероприятий.

Эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:

− обеспечение возможности подключения новых потребителей;

− обеспечение развития инфраструктуры поселения, в том числе социально-значимых объектов;

− повышение качества и надежности теплоснабжения;

− снижение аварийности систем теплоснабжения;

− снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;

− снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;

− снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;

− снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).

Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению на весь период актуализации схемы теплоснабжения более полно рассмотрен в Главе 12 и 16 Обосновывающих материалов.

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Сведения о величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

  - Основные положения по обоснованию ЕТО

Критерии определения единой теплоснабжающей организации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года

№808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Согласно п. 4 ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории муниципального округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах муниципального округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, муниципального округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, муниципального округа, на сайте соответствующего субъекта

Российской	Федерации	в	информационно-телекоммуникационной	сети

«Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации.

Критерии определения ЕТО

Критериями определения единой теплоснабжающей организации, согласно п. 7 ПП РФ № 808 от 08.08.2012 г., являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, муниципального округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на пять процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению

гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Обязанности ЕТО

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности, в соответствии с п. 12 ПП РФ от 08.08.2012 № 808, обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях:

- систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

- принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации;

- принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, банкротом;

- прекращение права собственности или владения источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

- несоответствие организации, имеющей статус единой теплоснабжающей организации, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

- подача организацией заявления о прекращении осуществления функций единой теплоснабжающей организации.

Внесение изменений в зоны деятельности ЕТО

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, в соответствии с п.19 ПП РФ от 08.08.2012 № 808, могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности ЕТО на территории Углегорского муниципального округа      представлен в таблице 32.

Таблица 32. Реестр зон деятельности ЕТО на территории Углегорского муниципального округа

| Код зоны деятельности ЕТО | Источник тепловой энергии в зоне деятельности ЕТО | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, осуществляющие деятельность в зоне действия ЕТО в базовый период | Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации, владеющие объектами на праве собственности или ином законном основании |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник | Тепловые сети |
| 1 | Котельная №1 | МКП «Жилищно- коммунальное хозяйство» УМО | МКП «Жилищно- коммунальное хозяйство» УМО | МКП «Жилищно- коммунальное хозяйство» УМО |
|  | Котельная №2 |  |  |  |
|  | Котельная №3 |  |  |  |
|  | Котельная №5 |  |  |  |
|  | Котельная №6 |  |  |  |
|  | Котельная №8 |  |  |  |
|  | Котельная №9 |  |  |  |
|  | Котельная №10 |  |  |  |
|  | Котельная №14 |  |  |  |
|  | Котельная №19 |  |  |  |
|  | Котельная №20 |  |  |  |
|  | Котельная №21 |  |  |  |
| 2 | Районная котельная №1 | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» |
|  | Котельная №3 (ДЮСШ) |  |  |  |
|  | Котельная №2 «Керамик» |  |  |  |
|  | Котельная №4 с. Лесогорское (школа) |  |  |  |
|  | Котельная №1 |  |  |  |
|  | Котельная №2 |  |  |  |

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организации

По данным базового периода на территории Углегорского муниципального округа функционируют 18 котельных. В систему теплоснабжения помимо источников тепловой энергии входят тепловые сети и сооружения на них, тепловые вводы потребителей, объекты теплопотребления.

В соответствии с критериями выбора теплоснабжающих организаций, предыдущей актуализацией были выделены следующие зоны деятельности ЕТО, в том числе:

- зона деятельности ЕТО №1, образованная на базе системы теплоснабжения от котельных № 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 19, 20, 21;

- зона деятельности ЕТО №2, образованная на базе системы теплоснабжения от котельной №4 с. Лесогорское (школа), Районной котельной №1, котельной №2 «Керамик», котельной №3 (ДЮСШ); котельных №1, 2 с. Бошняково.

По данным базового периода на территории Углегорского муниципального округа функционируют 18 котельных. В систему теплоснабжения помимо источников тепловой энергии входят тепловые сети и сооружения на них, тепловые вводы потребителей, объекты теплопотребления.

Зона деятельности ЕТО №1

В зоне деятельности ЕТО №1 осуществляет деятельность единственная теплоснабжающая организация – МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО.

Рабочая мощность источников тепловой энергии в границах зоны деятельности ЕТО №1 и наименования организаций, владеющих источниками тепловой энергии на праве собственности или ином законном основании, представлены в таблице 33.

Таблица 33. Рабочая мощность, емкость тепловых сетей и принадлежность источников тепловой энергии в границах зоны деятельности ЕТО № 1

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование организация, владеющей источником тепловой энергии на праве собственности или ином законном праве | Рабочая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Ёмкость тепловых сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 г. Углегорск | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО | 21,5 | 290,97 |
| Котельная №2 г. Углегорск | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО | 12,95 | 268,46 |
| Котельная №3 г. Углегорск | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО | 9,28 | 98,01 |
| Котельная №5 г. Углегорск | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО | 0,6 | 0,75 |
| Котельная №6 г. Углегорск | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО | 0,54 | 2,24 |
| Котельная №8 г. Углегорск | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО | 8,72 | 68,76 |

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование организация, владеющей источником тепловой энергии на праве собственности или ином законном праве | Рабочая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Ёмкость тепловых сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №9 г. Углегорск | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО | 1,03 | 1,48 |
| Котельная №10 г. Углегорск | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО | 3,25 | 6,56 |
| Котельная №14 с. Никольское | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО | 1,5 | 9,67 |
| Котельная №19 с. Краснополье | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО | 6,9 | 83,60 |
| Котельная №20 с. Поречье | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО | 1,7 | 13,35 |
| Котельная №21 г. Углегорск | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО | 3,45 | 21,52 |
| Всего по ЕТО: | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО | 71,42 | 865,37 |

Таким образом, в соответствии с критериями выбора теплоснабжающих организаций, в зоне действия ЕТО №1, схемой теплоснабжения предлагается наделить статусом единой теплоснабжающей организации МКП «Жилищно- коммунальное хозяйство» УМО.

Согласно «Мастер-плана развития системы теплоснабжения» в 2026 году, планируется строительство новой котельной, взамен существующих котельных

№1, 2, 3, 5, 9, 10, 21 г. Углегорска. Строительство новой котельной планируется на территории города Углегорска в зоне действия ЕТО №1, таким образом, для надежного теплоснабжения предлагается включить новую котельную г. Углегорск в зону действия теплоснабжающей организации МКП «Жилищно- коммунальное хозяйство» УМО.

Зона деятельности ЕТО №2

В зоне деятельности ЕТО №2 осуществляет деятельность теплоснабжающая организация – МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО.

Рабочая мощность источников тепловой энергии в границах зоны деятельности ЕТО №2 и наименования организаций, владеющих источниками тепловой энергии на праве собственности или ином законном основании, представлены в таблице 34.

Таблица 34. Рабочая мощность, емкость тепловых сетей и принадлежность источников тепловой энергии в границах зоны деятельности ЕТО № 2

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование организация, владеющей источником тепловой энергии на праве собственности или ином законном праве | Рабочая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Ёмкость тепловых сетей, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная №1 | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО | 32,5 | 612,45 |
| Котельная №3 (ДЮСШ) | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО | 0,2 | 0,58 |
| Котельная №2 «Керамик» | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО | 1,04 | 4,89 |
| Котельная №4 с. Лесогорское (школа) | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО | 0,68 | 0,51 |
| Котельная №1 | ООО «Жилищно-коммунальное хозяйства Бошняково» | 5,20 | 87,76 |
| Котельная №2 | ООО «Жилищно-коммунальное хозяйства Бошняково» | 2,00 | 3,76 |
| Всего по ЕТО: | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО | 41,62 | 709,95 |

Таким образом, в соответствии с критериями выбора теплоснабжающих организаций, в зоне действия ЕТО №2, схемой теплоснабжения предлагается наделить статусом единой теплоснабжающей организации МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент актуализации Схемы теплоснабжения Углегорского муниципального округа заявки от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации не поступало.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования представлен в таблице 36.

Таблица 36. Реестр систем теплоснабжения Углегорского муниципального округа

| Источник | Система теплоснабжения | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Система теплоснабжения г. Углегорск | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО |
| Котельная №2 | Система теплоснабжения г. Углегорск | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО |
| Котельная №3 | Система теплоснабжения г. Углегорск | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО |
| Котельная №5 | Система теплоснабжения г. Углегорск | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО |
| Котельная №6 | Система теплоснабжения г. Углегорск | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО |
| Котельная №8 | Система теплоснабжения г. Углегорск | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО |
| Котельная №9 | Система теплоснабжения г. Углегорск | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО |
| Котельная №10 | Система теплоснабжения г. Углегорск | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО |
| Котельная №21 | Система теплоснабжения г. Углегорск | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО |
| Котельная №14 | Система теплоснабжения с. Никольское | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО |
| Котельная №19 | Система теплоснабжения с. Краснополье | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО |

| Источник | Система теплоснабжения | Наименование теплоснабжающей организации |
| --- | --- | --- |
| Котельная №20 | Система теплоснабжения с. Поречье | МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО СО |
| Котельная №4 с Лесогорское (школа) | Система теплоснабжения с. Лесогорское | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |
| Районная котельная №1 | Система теплоснабжения пгт. Шахтерск | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |
| Котельная №2 «Керамик» | Система теплоснабжения пгт. Шахтерск | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |
| Котельная №3 (ДЮСШ) | Система теплоснабжения пгт. Шахтерск | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |
| Котельная №1 | Система теплоснабжения с. Бошняково | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |
| Котельная №2 | Система теплоснабжения с. Бошняково | МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Перераспределение тепловой нагрузки потребителей между источниками тепловой энергии предполагается осуществить по двум альтернативным сценариям развития Углегорского муниципального округа.

Сценарий 2 Углегорского муниципального округа предполагает строительство новой котельной г. Углегорск, на которую будут переводиться тепловые нагрузки от котельных №1, №2, №3, №5, №10, №21, а также строительство новой котельной в пгт. Шахтерск, на которую будут переводится тепловые нагрузки от Районной котельной №1 и котельной №2 «Керамик». В Бошняково планируется объединение котельных №1 и №2 на базе существующей котельной №2 (с увеличением производительности котельной №2 путем пристройки блока).

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Согласно исходным данным, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети в Углегорском городском округе отсутствуют.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В течение шестидесяти дней с даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения орган местного самоуправления поселения, муниципального округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя обязан обеспечить проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики (далее в настоящей статье - требования безопасности), проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество (далее - орган регистрации прав), для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, а также обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения. Датой выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения считается дата составления акта выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения по форме, утвержденной органом местного самоуправления поселения, муниципального округа или муниципального округа либо уполномоченного органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт- Петербурга или Севастополя.

До даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления поселения, муниципального округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя организует содержание и обслуживание такого объекта теплоснабжения.

При несоответствии бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям безопасности и (или) при отсутствии документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, орган местного самоуправления поселения,

муниципального округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя организует приведение бесхозяйного объекта теплоснабжения в соответствие с требованиями безопасности и (или) подготовку и утверждение документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, в том числе с привлечением на возмездной основе третьих лиц.

До определения организации, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, орган местного самоуправления поселения, муниципального округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя уведомляет орган государственного энергетического надзора о выявлении такого объекта теплоснабжения и направляет в орган государственного энергетического надзора заявление о выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию бесхозяйного объекта теплоснабжения.

В течение тридцати дней с даты принятия органом регистрации прав на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления поселения, муниципального округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения, и которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения (далее - организация по содержанию и обслуживанию), если органом государственного энергетического надзора выдано разрешение на допуск в эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения. Бесхозяйный объект теплоснабжения, в отношении которого

принято решение об определении организации по содержанию и обслуживанию, должен быть включен в утвержденную схему теплоснабжения.

С даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения и до определения организации по содержанию и обслуживанию орган местного самоуправления поселения, муниципального округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт- Петербурга или Севастополя отвечает за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения. После определения организации по содержанию и обслуживанию за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения отвечает такая организация. Датой определения организации по содержанию и обслуживанию считается дата вступления в силу решения об определении организации по содержанию и обслуживанию, принятого органом местного самоуправления поселения, муниципального округа или муниципального округа либо уполномоченным органом исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя.

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения, тепловая мощность которых распределена в отношении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к системе теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.».

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ С СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ «УГЛЕГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В настоящее время на территории МО «Углегорский муниципальный округ» газоснабжение отсутствует.

В соответствии с региональной программой «Газификация жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Сахалинской области на 2019 - 2023 годы», утвержденную распоряжением Правительства Сахалинской области от 26.02.2019 № 96-р» не предусматривается газификация муниципального образования «Углегорский муниципальный округ».

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

В настоящее время на территории МО Углегорский МО газоснабжение отсутствует.

  - Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно- коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

На период актуализации схемы теплоснабжения предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций отсутствуют.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Планов (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов на территории Углегорского муниципального округа не предусмотрено.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Сахалинской области, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Мероприятий по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии данной Схемой, не предполагается.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Существующая система водоснабжения/водоотведения полностью соответствует предъявляемым ей требованиям, не исчерпала свой эксплуатационный срок и осуществляет бесперебойную поставку воды к котельным Углегорского муниципального округа, согласно вышеуказанным аспектам, планирование новых решений водоснабжения/водоотведения существующих котельных не требуется.

  - Предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения муниципального образования для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Согласно пункту 13.6. предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Индикаторы развития систем теплоснабжения Углегорского муниципального округа приведены в таблицах 37 - 38.

Таблица 37. Индикаторы развития системы теплоснабжения от источников тепловой энергии (по 1 сценарию развития)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 213,90 | 213,90 | 213,90 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 194,90 | 194,90 | 194,90 | 194,90 | 194,90 | 194,90 | 194,90 | 194,90 | 194,80 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 0,962 | 0,991 | 0,976 | 0,979 | 0,97 | 1,01 | 1,05 | 1,09 | 1,131 | 1,171 | 1,212 | 1,253 | 1,295 | 1,336 | 1,378 | 1,42 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,237 | 0,238 | 0,258 | 0,276 | 0,285 | 0,286 | 0,286 | 0,287 | 0,288 | 0,288 | 0,289 | 0,29 | 0,291 | 0,291 | 0,292 | 0,293 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 193,06 | 194,74 | 191,9 | 190,86 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 8,00 | 8,92 | 8,20 | 8,13 | 8,61 | 9,61 | 10,61 | 11,61 | 12,61 | 13,61 | 14,61 | 15,61 | 16,61 | 17,61 | 18,61 | 19,61 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 12,82% | 5,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Углегорск, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 195,4 | 195,4 | 195,4 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 195,3 | 185,6 | 185,6 | 185,6 | 185,6 | 185,6 | 185,6 | 185,6 | 185,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 1,049 | 1,087 | 1,104 | 1,135 | 1,285 | 1,309 | 1,347 | 1,385 | 1,423 | 1,461 | 1,5 | 1,539 | 1,578 | 1,617 | 1,657 | 1,697 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,289 | 0,294 | 0,302 | 0,312 | 0,37 | 0,367 | 0,368 | 0,369 | 0,37 | 0,371 | 0,372 | 0,373 | 0,374 | 0,375 | 0,376 | 0,377 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 271,12 | 269,29 | 269,08 | 267,1 | 237,94 | 240,52 | 240,52 | 240,52 | 240,52 | 240,52 | 240,52 | 240,52 | 240,52 | 240,52 | 240,52 | 240,52 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 10,82 | 11,76 | 12,25 | 12,92 | 13,21 | 14,21 | 15,21 | 16,21 | 17,21 | 18,21 | 19,21 | 20,21 | 21,21 | 22,21 | 23,21 | 24,21 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 1,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Углегорск, котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 205,4 | 205,4 | 205,4 | 205,4 | 205,4 | 205,3 | 205,3 | 205,3 | 205,3 | 205,3 | 205,3 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 1,425 | 1,867 | 1,918 | 1,969 | 1,965 | 2,015 | 2,066 | 2,116 | 2,167 | 2,218 | 2,27 | 2,322 | 2,374 | 2,426 | 2,479 | 2,532 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,222 | 0,297 | 0,298 | 0,299 | 0,292 | 0,309 | 0,353 | 0,354 | 0,355 | 0,356 | 0,357 | 0,358 | 0,359 | 0,36 | 0,361 | 0,362 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 238,77 | 185,37 | 185,37 | 185,37 | 190,53 | 190,53 | 190,53 | 190,53 | 190,53 | 190,53 | 190,53 | 190,53 | 190,53 | 190,53 | 190,53 | 190,53 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 8,82 | 9,46 | 10,46 | 11,46 | 12,46 | 13,46 | 14,46 | 15,46 | 16,46 | 17,46 | 18,46 | 19,46 | 20,46 | 21,46 | 22,46 | 23,46 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 94,50% | 5,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Углегорск, котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 251,5 | 251,5 | 251,5 | 251,5 | 251,5 | 251,5 | 251,5 | 251,5 | 202,4 | 202,4 | 202,4 | 202,4 | 202,4 | 202,4 | 202,4 | 202,4 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 1,087 | 1,165 | 1,242 | 1,32 | 1,398 | 1,476 | 1,554 | 1,632 | 1,711 | 1,79 | 1,869 | 1,948 | 2,027 | 2,107 | 2,186 | 2,266 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,215 | 0,215 | 0,215 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 14,31 | 15,31 | 16,31 | 17,31 | 18,31 | 19,31 | 20,31 | 21,31 | 22,31 | 23,31 | 24,31 | 25,31 | 26,31 | 27,31 | 28,31 | 29,31 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск, котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 202,7 | 202,7 | 202,7 | 202,7 | 202,7 | 202,7 | 202,7 | 202,7 | 202,7 | 202,7 | 202,7 | 202,7 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 2,118 | 2,134 | 2,15 | 2,165 | 2,181 | 2,197 | 2,213 | 2,229 | 2,244 | 2,26 | 2,276 | 2,292 | 2,308 | 2,325 | 2,341 | 2,357 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,199 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 3,61 | 4,61 | 5,61 | 6,61 | 7,61 | 8,61 | 9,61 | 10,61 | 11,61 | 12,61 | 13,61 | 14,61 | 15,61 | 16,61 | 17,61 | 18,61 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Углегорск, котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 221,6 | 221,6 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 1,188 | 1,209 | 1,231 | 1,252 | 1,219 | 1,2 | 0,971 | 0,958 | 0,973 | 0,989 | 1,004 | 1,02 | 1,036 | 1,051 | 1,067 | 1,083 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,176 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,17 | 0,165 | 0,131 | 0,127 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 217,23 | 217,23 | 217,23 | 217,23 | 227,01 | 234,35 | 294,43 | 303,43 | 303,43 | 303,43 | 303,43 | 303,43 | 303,43 | 303,43 | 303,43 | 303,43 |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 7,28 | 8,28 | 9,28 | 10,28 | 11,28 | 12,28 | 13,28 | 14,28 | 15,28 | 16,28 | 17,28 | 18,28 | 19,28 | 20,28 | 21,28 | 22,28 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,50% | 49,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Углегорск, котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 337,2 | 337,2 | 242,5 | 242,5 | 242,6 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 0,710 | 0,737 | 0,763 | 0,790 | 0,269 | 0,281 | 0,294 | 0,306 | 0,318 | 0,331 | 0,343 | 0,355 | 0,368 | 0,380 | 0,393 | 0,406 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 184,51 | 184,51 | 184,51 | 184,51 | 391,22 | 391,22 | 391,22 | 391,22 | 391,22 | 391,22 | 391,22 | 391,22 | 391,22 | 391,22 | 391,22 | 391,22 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 8,05 | 9,05 | 10,05 | 11,05 | 2,69 | 3,69 | 4,69 | 5,69 | 6,69 | 7,69 | 8,69 | 9,69 | 10,69 | 11,69 | 12,69 | 13,69 |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Углегорск, котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 311,8 | 311,7 | 311,6 | 312,1 | 312 | 312 | 311,9 | 311,8 | 311,7 | 311,7 | 264 | 263,9 | 263,9 | 263,8 | 263,8 | 263,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 1,039 | 1,068 | 1,097 | 1,204 | 1,237 | 1,27 | 1,304 | 1,194 | 1,224 | 1,254 | 1,284 | 1,314 | 1,344 | 1,375 | 1,406 | 1,436 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,105 | 0,105 | 0,106 | 0,153 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,138 | 0,138 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,14 | 0,14 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 200,17 | 200,17 | 200,17 | 175,56 | 175,56 | 175,56 | 175,56 | 196,68 | 196,68 | 196,68 | 196,68 | 196,68 | 196,68 | 196,68 | 196,68 | 196,68 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 7,8 | 8,8 | 9,8 | 8,37 | 9,37 | 10,37 | 11,37 | 12,37 | 13,37 | 14,37 | 15,37 | 16,37 | 17,37 | 18,37 | 19,37 | 20,37 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 19,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 61,40% | 19,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| с. Никольское, котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,2 |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 0,878 | 0,943 | 1,01 | 0,176 | 0,187 | 0,198 | 0,209 | 0,22 | 0,232 | 0,243 | 0,255 | 0,267 | 0,278 | 0,29 | 0,302 | 0,314 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,215 | 0,216 | 0,217 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 205,11 | 205,11 | 205,11 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 6,72 | 7,72 | 8,72 | 9,72 | 10,72 | 11,72 | 12,72 | 13,72 | 14,72 | 15,72 | 16,72 | 17,72 | 18,72 | 19,72 | 20,72 | 21,72 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| с. Краснополье, котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 187 | 187 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,8 | 184,8 | 184,8 | 184,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 1,806 | 1,824 | 1,842 | 1,448 | 1,392 | 1,405 | 1,418 | 1,425 | 1,439 | 1,452 | 1,466 | 1,479 | 1,493 | 1,507 | 1,52 | 1,534 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,25 | 0,251 | 0,34 | 0,268 | 0,255 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,257 | 0,257 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,259 | 0,259 | 0,26 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 321,16 | 321,16 | 321,16 | 411,94 | 432,71 | 432,71 | 432,71 | 432,71 | 432,71 | 432,71 | 432,71 | 432,71 | 432,71 | 432,71 | 432,71 | 432,71 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электрической и тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 9,36 | 10,36 | 11,36 | 12,25 | 13,25 | 14,2 | 15,2 | 15,69 | 16,69 | 17,69 | 18,69 | 19,69 | 20,69 | 21,69 | 22,69 | 23,69 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 3,32% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| с. Поречье, котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 204,7 | 204,7 | 204,7 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 1,388 | 1,45 | 1,512 | 1,575 | 1,575 | 1,637 | 1,699 | 1,762 | 1,825 | 1,889 | 1,953 | 2,019 | 2,084 | 2,151 | 2,218 | 2,286 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,284 | 0,285 | 0,287 | 0,238 | 0,23 | 0,231 | 0,232 | 0,233 | 0,234 | 0,235 | 0,236 | 0,238 | 0,239 | 0,24 | 0,241 | 0,242 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 258,14 | 258,14 | 258,14 | 258,14 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 6,42 | 7,42 | 8,42 | 9,42 | 10,42 | 11,42 | 12,42 | 13,42 | 14,42 | 15,42 | 16,42 | 17,42 | 18,42 | 19,42 | 20,42 | 21,42 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Углегорск, котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 280,0 | 279,9 | 250,2 | 250,4 | 250,3 | 250,8 | 251,0 | 250,9 | 250,8 | 250,8 | 250,7 | 250,6 | 250,6 | 250,5 | 250,4 | 250,4 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 2,076 | 2,141 | 2,205 | 2,604 | 2,683 | 2,115 | 1,920 | 1,991 | 2,063 | 2,136 | 2,210 | 2,285 | 2,360 | 2,436 | 2,513 | 2,590 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,123 | 0,124 | 0,125 | 0,162 | 0,163 | 0,157 | 0,155 | 0,156 | 0,157 | 0,157 | 0,158 | 0,159 | 0,160 | 0,161 | 0,161 | 0,162 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 303,82 | 303,82 | 303,82 | 250,80 | 250,80 | 250,80 | 250,80 | 250,80 | 250,80 | 250,80 | 250,80 | 250,80 | 250,80 | 250,80 | 250,80 | 250,80 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 20,79 | 21,79 | 22,79 | 21,93 | 22,93 | 15,46 | 12,75 | 13,75 | 14,75 | 15,75 | 16,75 | 17,75 | 18,75 | 19,75 | 20,75 | 21,75 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 91,32% | 0,00% | 8,68% | 14,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0% | 0% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 91,60% | 0,00% | 8,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Бошняково, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 225,5 | 225,5 | 225,4 | 225,4 | 205,7 | 205,7 | 205,7 | 205,6 | 205,6 | 205,5 | 205,5 | 205,4 | 205,4 | 205,3 | 205,3 | 205,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 1,828 | 1,886 | 1,946 | 2,007 | 2,068 | 2,131 | 2,194 | 2,259 | 2,325 | 2,391 | 2,459 | 2,528 | 2,598 | 2,669 | 2,742 | 2,816 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,186 | 0,187 | 0,189 | 0,19 | 0,255 | 0,257 | 0,259 | 0,261 | 0,263 | 0,265 | 0,268 | 0,27 | 0,272 | 0,274 | 0,276 | 0,279 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 515,72 | 515,72 | 515,72 | 515,72 | 515,72 | 515,72 | 515,72 | 515,72 | 515,72 | 515,72 | 515,72 | 515,72 | 515,72 | 515,72 | 515,72 | 515,72 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 6,83 | 7,83 | 8,83 | 9,83 | 10,83 | 11,83 | 12,83 | 13,83 | 14,83 | 15,83 | 16,83 | 17,83 | 18,83 | 19,83 | 20,83 | 21,83 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Бошняково, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 214,3 | 214,3 | 205,6 | 205,6 | 205,6 | 205,5 | 205,5 | 205,5 | 205,5 | 205,4 | 205,4 | 205,4 | 205,3 | 205,3 | 205,3 | 205,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 5,48 | 5,608 | 5,738 | 5,869 | 6,001 | 6,135 | 6,271 | 6,408 | 6,546 | 6,686 | 6,828 | 6,972 | 7,117 | 7,264 | 7,413 | 7,563 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,156 | 0,157 | 0,158 | 0,159 | 0,159 | 0,16 | 0,161 | 0,162 | 0,163 | 0,164 | 0,165 | 0,166 | 0,167 | 0,168 | 0,169 | 0,17 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 170,31 | 170,31 | 170,31 | 170,31 | 170,31 | 170,31 | 170,31 | 170,31 | 170,31 | 170,31 | 170,31 | 170,31 | 170,31 | 170,31 | 170,31 | 170,31 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 2 «Керамик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 215,8 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,6 | 215,6 | 215,6 | 215,5 | 206,8 | 206,8 | 206,8 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,6 | 206,6 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 3,32 | 3,433 | 3,546 | 3,66 | 3,776 | 0,743 | 0,765 | 0,132 | 0,136 | 0,139 | 0,143 | 0,147 | 0,151 | 0,155 | 0,159 | 0,163 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,315 | 0,316 | 0,318 | 0,319 | 0,32 | 0,061 | 0,062 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 133,75 | 133,75 | 133,75 | 133,75 | 133,75 | 701,12 | 701,12 | 4192,26 | 4192,26 | 4192,26 | 4192,26 | 4192,26 | 4192,26 | 4192,26 | 4192,26 | 4192,26 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Районная котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 214,6 | 214,5 | 195,6 | 195,6 | 195,6 | 195,5 | 195,5 | 195,5 | 195,5 | 195,5 | 195,5 | 195,5 | 195,5 | 195,5 | 195,4 | 195,4 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 2,607 | 2,81 | 3,014 | 3,063 | 3,11 | 3,156 | 3,18 | 3,223 | 3,265 | 3,306 | 3,345 | 3,382 | 3,419 | 3,454 | 3,538 | 3,623 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,317 | 0,34 | 0,364 | 0,365 | 0,365 | 0,366 | 0,365 | 0,366 | 0,366 | 0,367 | 0,368 | 0,369 | 0,369 | 0,37 | 0,371 | 0,373 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 203,22 | 192,32 | 182,76 | 182,76 | 182,76 | 182,76 | 183,92 | 183,92 | 183,92 | 183,92 | 183,92 | 183,92 | 183,92 | 183,92 | 183,92 | 183,92 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 20,1 | 20,83 | 21,55 | 22,15 | 22,73 | 23,3 | 23,84 | 24,37 | 24,88 | 25,37 | 25,84 | 26,3 | 26,73 | 27,15 | 28,15 | 29,15 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Таблица 38. Индикаторы развития системы теплоснабжения от источников тепловой энергии (по 2 сценарию развития)

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 213,9 | 213,9 | 213,9 | 213,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 0,962 | 0,991 | 1,069 | 1,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,237 | 0,238 | 0,258 | 0,277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 193,06 | 194,74 | 179,42 | 167,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 8 | 8,92 | 8,77 | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 12,8% | 5,73% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 195,4 | 195,4 | 195,4 | 195,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 1,049 | 1,087 | 1,104 | 1,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,289 | 0,294 | 0,302 | 0,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 271,12 | 269,29 | 269,08 | 267,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 10,82 | 11,76 | 12,25 | 12,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 1,55% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 209 | 209 | 209 | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 1,425 | 1,867 | 1,918 | 1,969 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,222 | 0,297 | 0,298 | 0,299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 238,77 | 185,37 | 185,37 | 185,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 8,82 | 9,46 | 10,46 | 11,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 251,5 | 251,5 | 251,5 | 251,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 1,087 | 1,165 | 1,242 | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,212 | 0,212 | 0,212 | 0,212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 45,71 | 45,71 | 45,71 | 45,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 14,31 | 15,31 | 16,31 | 17,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 253,7 | 202,7 | 202,7 | 202,7 | 202,7 | 202,7 | 202,7 | 202,7 | 202,7 | 202,7 | 202,7 | 202,7 | 202,7 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 2,118 | 2,134 | 2,15 | 2,165 | 2,181 | 2,197 | 2,213 | 2,229 | 2,244 | 2,26 | 2,276 | 2,292 | 2,308 | 2,325 | 2,341 | 2,357 |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,199 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 | 276,16 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 3,61 | 4,61 | 5,61 | 6,61 | 7,61 | 8,61 | 9,61 | 10,61 | 11,61 | 12,61 | 13,61 | 14,61 | 15,61 | 16,61 | 17,61 | 18,61 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Углегорск, котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 236,9 | 221,6 | 221,6 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 | 201,4 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 1,188 | 1,209 | 1,231 | 1,252 | 1,219 | 1,2 | 0,971 | 0,958 | 0,973 | 0,989 | 1,004 | 1,02 | 1,036 | 1,051 | 1,067 | 1,083 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,176 | 0,177 | 0,177 | 0,177 | 0,17 | 0,165 | 0,131 | 0,127 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 217,23 | 217,23 | 217,23 | 217,23 | 227,01 | 234,35 | 294,43 | 303,43 | 303,43 | 303,43 | 303,43 | 303,43 | 303,43 | 303,43 | 303,43 | 303,43 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 7,28 | 8,28 | 9,28 | 10,28 | 11,28 | 12,28 | 13,28 | 14,28 | 15,28 | 16,28 | 17,28 | 18,28 | 19,28 | 20,28 | 21,28 | 22,28 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,50% | 49,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Углегорск, котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 337,2 | 337,2 | 337,2 | 337,2 | 193,6 | 193,5 | 193,5 | 193,5 | 193,5 | 193,5 | 193,5 | 193,5 | 193,5 | 193,5 | 193,5 | 193,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 0,71 | 0,737 | 0,763 | 0,79 | 0,269 | 0,281 | 0,294 | 0,306 | 0,318 | 0,331 | 0,343 | 0,355 | 0,368 | 0,38 | 0,393 | 0,406 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,152 | 0,152 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,153 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,154 | 0,155 | 0,155 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 184,51 | 184,51 | 184,51 | 184,51 | 391,22 | 391,22 | 391,22 | 391,22 | 391,22 | 391,22 | 391,22 | 391,22 | 391,22 | 391,22 | 391,22 | 391,22 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 8,05 | 9,05 | 10,05 | 11,05 | 2,69 | 3,69 | 4,69 | 5,69 | 6,69 | 7,69 | 8,69 | 9,69 | 10,69 | 11,69 | 12,69 | 13,69 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Углегорск, котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 311,8 | 311,7 | 311,6 | 311,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 1,039 | 1,068 | 1,097 | 1,656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,105 | 0,105 | 0,106 | 0,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 200,17 | 200,17 | 200,17 | 136,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 7,8 | 8,8 | 9,8 | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Никольское, котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 168,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 0,878 | 0,943 | 1,01 | 0,176 | 0,187 | 0,198 | 0,209 | 0,22 | 0,232 | 0,243 | 0,255 | 0,267 | 0,278 | 0,29 | 0,302 | 0,314 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,215 | 0,216 | 0,217 | 0,036 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 205,11 | 205,11 | 205,11 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 | 1254,95 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 6,72 | 7,72 | 8,72 | 9,72 | 10,72 | 11,72 | 12,72 | 13,72 | 14,72 | 15,72 | 16,72 | 17,72 | 18,72 | 19,72 | 20,72 | 21,72 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| с. Краснополье, котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 187 | 187 | 187 | 187 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,9 | 184,8 | 184,8 | 184,8 | 184,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 1,806 | 1,824 | 1,842 | 1,464 | 1,407 | 1,42 | 1,433 | 1,44 | 1,454 | 1,467 | 1,481 | 1,495 | 1,508 | 1,522 | 1,536 | 1,55 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,25 | 0,251 | 0,251 | 0,198 | 0,255 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,257 | 0,257 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,259 | 0,259 | 0,26 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 321,16 | 321,16 | 321,16 | 408,1 | 428,68 | 428,68 | 428,68 | 428,68 | 428,68 | 428,68 | 428,68 | 428,68 | 428,68 | 428,68 | 428,68 | 428,68 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 9,36 | 10,36 | 11,36 | 12,36 | 13,36 | 14,31 | 15,31 | 15,8 | 16,8 | 17,8 | 18,8 | 19,8 | 20,8 | 21,8 | 22,8 | 23,8 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,35% | 0,00% | 3,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| с. Поречье, котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 204,7 | 204,7 | 204,7 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,3 | 191,2 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 1,388 | 1,45 | 1,512 | 1,575 | 1,575 | 1,637 | 1,699 | 1,762 | 1,825 | 1,889 | 1,953 | 2,019 | 2,084 | 2,151 | 2,218 | 2,286 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,284 | 0,285 | 0,287 | 0,238 | 0,23 | 0,231 | 0,232 | 0,233 | 0,234 | 0,235 | 0,236 | 0,238 | 0,239 | 0,24 | 0,241 | 0,242 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 258,14 | 258,14 | 258,14 | 258,14 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 | 268,43 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 6,42 | 7,42 | 8,42 | 9,42 | 10,42 | 11,42 | 12,42 | 13,42 | 14,42 | 15,42 | 16,42 | 17,42 | 18,42 | 19,42 | 20,42 | 21,42 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Углегорск, котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 280 | 279,9 | 279,8 | 279,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 2,076 | 2,141 | 2,205 | 2,983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,123 | 0,124 | 0,125 | 0,164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 303,82 | 303,82 | 303,82 | 231,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 20,79 | 21,79 | 22,79 | 23,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 91,32% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на котельную №2 (Бошняково) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 225,5 | 225,5 | 225,4 | 225,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 1,828 | 1,886 | 1,946 | 2,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,186 | 0,187 | 0,189 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 515,72 | 515,72 | 515,72 | 515,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 6,83 | 7,83 | 8,83 | 9,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 214,3 | 214,3 | 214,3 | 214,2 | 195,4 | 195,4 | 195,4 | 195,4 | 195,4 | 195,4 | 195,4 | 195,4 | 195,4 | 195,4 | 195,4 | 195,4 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 5,48 | 5,608 | 5,738 | 5,869 | 1,387 | 1,395 | 1,402 | 1,409 | 1,416 | 1,424 | 1,431 | 1,438 | 1,446 | 1,453 | 1,461 | 1,468 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,156 | 0,157 | 0,158 | 0,159 | 0,327 | 0,327 | 0,328 | 0,328 | 0,329 | 0,329 | 0,329 | 0,33 | 0,33 | 0,331 | 0,331 | 0,332 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 170,31 | 170,31 | 170,31 | 170,31 | 745,02 | 745,02 | 745,02 | 745,02 | 745,02 | 745,02 | 745,02 | 745,02 | 745,02 | 745,02 | 745,02 | 745,02 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 9 | 10 | 11 | 12 | 6,97 | 7,97 | 8,97 | 9,97 | 10,97 | 11,97 | 12,97 | 13,97 | 14,97 | 15,97 | 16,97 | 17,97 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 «Керамик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 215,8 | 215,7 | 215,7 | 215,7 | 215,6 | 215,6 | 215,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 3,32 | 3,433 | 3,546 | 3,66 | 3,776 | 0,743 | 0,765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,315 | 0,316 | 0,318 | 0,319 | 0,32 | 0,061 | 0,062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 133,75 | 133,75 | 133,75 | 133,75 | 133,75 | 701,12 | 701,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районная котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал | 214,6 | 214,5 | 214,5 | 214,5 | 214,5 | 214,5 | 214,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. | 2,607 | 2,81 | 3,014 | 3,063 | 3,11 | 3,156 | 3,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,317 | 0,34 | 0,364 | 0,365 | 0,365 | 0,366 | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал | 203,22 | 192,32 | 182,76 | 182,76 | 182,76 | 182,76 | 183,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 20,1 | 20,83 | 21,55 | 22,15 | 22,73 | 23,3 | 23,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | 0,00% | 0,00% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 203,6 | 203,6 | 203,6 | 203,6 | 203,5 | 203,5 | 203,5 | 203,4 | 203,4 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. |  |  |  |  |  |  |  | 1,734 | 1,753 | 1,771 | 1,79 | 1,807 | 1,825 | 1,852 | 1,878 | 1,905 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,304 | 0,305 | 0,305 | 0,305 | 0,306 | 0,306 | 0,307 | 0,308 | 0,308 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 304,76 | 304,76 | 304,76 | 304,76 | 304,76 | 304,76 | 304,76 | 304,76 | 304,76 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет |  |  |  |  |  |  |  | 15,86 | 16,57 | 17,28 | 17,98 | 18,66 | 19,34 | 20,34 | 21,34 | 22,34 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  |  |  |  | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг ут/Гкал |  |  |  |  | 196,1 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 195,9 | 195,9 | 195,9 | 195,9 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/кв.м. |  |  |  |  | 0,931 | 0,958 | 0,982 | 1,009 | 1,036 | 1,063 | 1,091 | 1,118 | 1,146 | 1,174 | 1,202 | 1,23 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | - |  |  |  |  | 0,367 | 0,367 | 0,367 | 0,368 | 0,369 | 0,37 | 0,37 | 0,371 | 0,372 | 0,373 | 0,374 | 0,375 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | кв.м.·ч/Гкал |  |  |  |  | 280,71 | 280,71 | 281,65 | 281,65 | 281,65 | 281,65 | 281,65 | 281,65 | 281,65 | 281,65 | 281,65 | 281,65 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения) | % |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г ут/кВтч |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителями по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет |  |  |  |  | 9,54 | 10,54 | 11,54 | 12,54 | 13,54 | 14,54 | 15,54 | 16,54 | 17,54 | 18,54 | 19,54 | 20,54 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % |  |  |  |  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Результаты расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения представлены в п.12.4 Главы 12.

Согласно полученным результатам анализа развития систем теплоснабжения по показателям:

- затраты на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- затраты на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них;

- ценовые последствия реализации мероприятий для потребителей тепловой энергии;

можно сделать вывод о том, что наиболее целесообразным сценарием перспективного развития системы теплоснабжения Углегорского муниципального округа является сценарий 2.

Данный сценарий позволяет обеспечить:

- снижение затрат на собственные нужды при производстве тепловой энергии;

- меньший рост тарифа при реализации мероприятий (снизить денежную нагрузку для населения).

Относительный рост тарифа за расчетный период схемы теплоснабжения относительно 2023 года составит:

- в зоне деятельности ЕТО № 001 МКП «ЖКХ» УМО, г. Углегорск. при реализации мероприятий по сценарию 1: 59%;

- при реализации мероприятий по сценарию 2: 44%;

- без реализации мероприятий: 50%;

в зоне деятельности ЕТО № 002 МКП «ШКХ» УМО СО, пгт. Шахтерск, при реализации мероприятий по сценарию 1: 89%

- при реализации мероприятий по сценарию 2: 109%;

- без реализации мероприятий: 82%;

в зоне деятельности с. Бошняково при реализации мероприятий по сценарию 1: 136%;

- при реализации мероприятий по сценарию 2: 138%;

- без реализации мероприятий: 124%;

Рисунок 44.	Результаты расчета тарифных последствий для потребителей в зоне деятельности ЕТО № 001 МКП «ЖКХ» УМО, г. Углегорск. Сценарий 1

Рисунок 45.	Результаты расчета тарифных последствий для потребителей в зоне деятельности ЕТО № 002 МКП «ШКХ» УМО, пгт. Шахтерск. Сценарий 1

Рисунок 46.	Результаты расчета тарифных последствий для потребителей в зоне деятельности ЕТО № 002 МКП «ШКХ» УМО СО  с. Бошняково. Сценарий 1

Рисунок 47.	Результаты расчета тарифных последствий для потребителей в зоне деятельности ЕТО № 001 МКП «ЖКХ» УМО, г. Углегорск. Сценарий 2

Рисунок 48.	Результаты расчета тарифных последствий для потребителей в зоне деятельности ЕТО № 002 МКП «ШКХ» УМО, с учетом объединения с новой котельной в пгт. Шахтерск. Сценарий 2

Рисунок 49.	Результаты расчета тарифных последствий для потребителей в зоне деятельности ЕТО № 002 МКП «ШКХ» УМО, с учетом объединения с новой котельной в с. Бошняково. Сценарий 2

Рисунок 50.	Результаты расчета тарифных последствий для потребителей в зоне деятельности новой котельной в с. Поречье, ЕТО № 001 МКП «ЖКХ» УМО. Сценарий 1, 2

Рисунок 51.	Результаты расчета тарифных последствий для потребителей в зоне деятельности новой котельной в г. Углегорск, ЕТО № 001 МКП «ЖКХ» УМО. Сценарий 2

Рисунок 52.	Результаты расчета тарифных последствий для потребителей в зоне деятельности новой блочно-модульной котельной в с. Никольское, ЕТО № 001 МКП «ЖКХ» УМО. Сценарий 2

Рисунок 53.	Результаты расчета тарифных последствий для потребителей в зоне деятельности новой блочно-модульной котельной в с. Краснополье, ЕТО № 001 МКП «ЖКХ» УМО. Сценарий 2

Рисунок 54.	Результаты расчета тарифных последствий для потребителей в зоне деятельности новой блочно-модульной котельной № 9 в г. Углегорск, ЕТО № 001 МКП «ЖКХ» УМО. Сценарий 2

РАЗДЕЛ	16.	ОБЕСПЕЧЕНИЕ	ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

16.1. Описание текущего и перспективного объема (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, от объектов теплоснабжения, размещенных на территории муниципального округа

В рамках настоящей актуализации произведена оценка текущего и перспективного объема выбросов загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения в соответствии с описанными сценариями развития. Результаты представлены в таблицах ниже.

297

Таблица 39. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (существующее положение)

| Населенный пункт | Котельная | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с |  |  |  |  |  |  | т/г |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 301 | 304 | 328 | 330 | 337 | 703 | 2908 | 301 | 304 | 328 | 330 | 337 | 703 | 2908 |
| г. Углегорск | 1 | 2,46 | 0,40 | 0,82 | 0,93 | 16,13 | 2,00E-05 | 1,69 | 18,33 | 2,98 | 24,36 | 3,54 | 100,39 | 2,07E-04 | 50,71 |
|  |  | 2,50 | 0,41 | 0,83 | 0,94 | 16,36 | 2,03E-05 | 1,72 | 3,82 | 0,62 | 5,08 | 0,74 | 20,91 | 4,31E-05 | 10,57 |
|  |  | 2,41 | 0,39 | 0,80 | 0,91 | 15,78 | 1,96E-05 | 1,66 | 9,17 | 1,49 | 12,18 | 1,77 | 50,19 | 1,03E-04 | 25,36 |
|  | 2 | 2,07 | 0,34 | 0,69 | 0,78 | 13,57 | 1,69E-05 | 1,43 | 20,87 | 3,39 | 27,74 | 4,04 | 114,31 | 2,36E-04 | 57,75 |
|  | 3 | 1,53 | 0,25 | 0,51 | 0,58 | 10,00 | 1,24E-05 | 1,05 | 12,33 | 2,00 | 16,38 | 2,38 | 67,51 | 1,39E-04 | 34,10 |
|  | 5 | 0,06 | 0,01 | 0,16 | 0,24 | 1,27 | 1,07E-06 | 0,17 | 0,58 | 0,09 | 1,58 | 2,30 | 12,31 | 1,02E-05 | 1,67 |
|  | 6 | 0,05 | 0,01 | 0,14 | 0,20 | 1,07 | 9,03E-07 | 0,15 | 0,49 | 0,08 | 1,32 | 1,92 | 10,29 | 8,52E-06 | 1,40 |
|  | 8 | 1,35 | 0,22 | 0,45 | 0,51 | 8,83 | 1,10E-05 | 0,93 | 10,66 | 1,73 | 14,16 | 2,06 | 58,35 | 1,20E-04 | 29,48 |
|  | 9 | 0,05 | 0,01 | 0,12 | 0,18 | 0,97 | 8,20E-07 | 0,13 | 0,46 | 0,07 | 1,24 | 1,81 | 9,70 | 8,03E-06 | 1,32 |
|  | 10 | 0,09 | 0,01 | 0,24 | 0,36 | 1,91 | 1,61E-06 | 0,26 | 1,78 | 0,29 | 4,82 | 7,03 | 37,55 | 3,11E-05 | 5,10 |
|  | 21 | 0,10 | 0,02 | 0,27 | 0,39 | 2,08 | 1,75E-06 | 0,28 | 2,10 | 0,34 | 5,69 | 8,29 | 44,32 | 3,67E-05 | 6,02 |
| с. Бошняково | 1 | 0,96 | 0,16 | 0,32 | 0,36 | 6,29 | 7,81E-06 | 0,66 | 5,18 | 0,84 | 6,89 | 1,00 | 28,38 | 5,85E-05 | 14,34 |
|  | 2 | 0,08 | 0,01 | 0,22 | 0,33 | 1,74 | 1,47E-06 | 0,24 | 1,42 | 0,23 | 3,86 | 5,63 | 30,07 | 2,49E-05 | 4,08 |
| пгт. Шахтерск | Керамик | 0,09 | 0,01 | 0,25 | 0,37 | 1,98 | 1,67E-06 | 0,27 | 1,11 | 0,18 | 3,02 | 4,40 | 23,52 | 1,95E-05 | 3,19 |
|  | Районная | 3,33 | 0,54 | 1,10 | 1,25 | 21,80 | 2,71E-05 | 2,29 | 31,86 | 5,18 | 42,35 | 6,16 | 174,49 | 3,60E-04 | 88,15 |
|  |  | 3,29 | 0,54 | 1,09 | 1,24 | 21,59 | 2,68E-05 | 2,27 | 21,24 | 3,45 | 28,23 | 4,11 | 116,33 | 2,40E-04 | 58,76 |
| с. Никольское | 14 | 0,09 | 0,02 | 0,26 | 0,37 | 1,99 | 1,68E-06 | 0,27 | 1,00 | 0,16 | 2,70 | 3,94 | 21,06 | 1,74E-05 | 2,86 |
| с. Краснополье | 19 | 1,35 | 0,22 | 0,45 | 0,51 | 8,85 | 1,10E-05 | 0,93 | 9,24 | 1,50 | 12,28 | 1,79 | 50,59 | 1,04E-04 | 25,56 |
| с. Поречье | 20 | 0,11 | 0,02 | 0,30 | 0,44 | 2,37 | 2,00E-06 | 0,32 | 1,81 | 0,29 | 4,92 | 7,17 | 38,31 | 3,17E-05 | 5,20 |

Таблица 40. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (перспективное положение: Сценарий №1)

| Населенный пункт | Котельная | 1 Сценарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с |  |  |  |  |  |  | т/г |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 301 | 304 | 328 | 330 | 337 | 703 | 2908 | 301 | 304 | 328 | 330 | 337 | 703 | 2908 |
| г. Углегорск | 1 | 2,69 | 0,44 | 0,89 | 1,02 | 17,66 | 2,19E-05 | 1,85 | 20,68 | 3,36 | 27,49 | 4,00 | 113,26 | 2,33E-04 | 57,22 |
|  |  | 2,73 | 0,44 | 0,91 | 1,03 | 17,91 | 2,22E-05 | 1,88 | 4,31 | 0,70 | 5,73 | 0,83 | 23,60 | 4,86E-05 | 11,92 |
|  |  | 2,64 | 0,43 | 0,87 | 0,99 | 17,28 | 2,15E-05 | 1,81 | 10,34 | 1,68 | 13,74 | 2,00 | 56,63 | 1,17E-04 | 28,61 |
|  | 2 | 2,32 | 0,38 | 0,77 | 0,88 | 15,22 | 1,89E-05 | 1,60 | 25,97 | 4,22 | 34,51 | 5,02 | 142,20 | 2,93E-04 | 71,84 |
|  | 3 | 1,74 | 0,28 | 0,58 | 0,66 | 11,40 | 1,42E-05 | 1,20 | 16,44 | 2,67 | 21,85 | 3,18 | 90,05 | 1,86E-04 | 45,49 |
|  | 5 | 0,06 | 0,01 | 0,16 | 0,24 | 1,27 | 1,07E-06 | 0,17 | 0,48 | 0,08 | 1,29 | 1,89 | 10,08 | 8,35E-06 | 1,37 |
|  | 6 | 0,05 | 0,01 | 0,14 | 0,20 | 1,07 | 9,02E-07 | 0,15 | 0,40 | 0,06 | 1,07 | 1,57 | 8,37 | 6,93E-06 | 1,14 |
|  | 8 | 1,14 | 0,19 | 0,38 | 0,43 | 7,48 | 9,29E-06 | 0,79 | 6,63 | 1,08 | 8,81 | 1,28 | 36,29 | 7,48E-05 | 18,33 |
|  | 9 | 0,07 | 0,01 | 0,18 | 0,26 | 1,40 | 1,18E-06 | 0,19 | 0,71 | 0,12 | 1,93 | 2,82 | 15,07 | 1,25E-05 | 2,05 |
|  | 10 | 0,10 | 0,02 | 0,28 | 0,41 | 2,17 | 1,83E-06 | 0,29 | 2,01 | 0,33 | 5,45 | 7,94 | 42,44 | 3,51E-05 | 5,76 |
|  | 21 | 0,11 | 0,02 | 0,30 | 0,44 | 2,36 | 1,99E-06 | 0,32 | 2,47 | 0,40 | 6,71 | 9,78 | 52,26 | 4,33E-05 | 7,10 |
| с. Бошняково | 1 | 0,96 | 0,16 | 0,32 | 0,36 | 6,29 | 7,82E-06 | 0,66 | 5,33 | 0,87 | 7,08 | 1,03 | 29,17 | 6,01E-05 | 14,74 |
|  | 2 | 0,08 | 0,01 | 0,22 | 0,33 | 1,74 | 1,47E-06 | 0,24 | 1,25 | 0,20 | 3,40 | 4,95 | 26,48 | 2,19E-05 | 3,60 |
| пгт. Шахтерск | Керамик | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,06 | 0,34 | 2,87E-07 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,11 | 0,16 | 0,87 | 7,21E-07 | 0,12 |
|  | Районная | 3,54 | 0,58 | 1,17 | 1,34 | 23,21 | 2,88E-05 | 2,44 | 40,73 | 6,62 | 54,13 | 7,88 | 223,05 | 4,60E-04 | 112,68 |
|  |  | 3,51 | 0,57 | 1,16 | 1,32 | 22,99 | 2,86E-05 | 2,41 | 27,15 | 4,41 | 36,09 | 5,25 | 148,70 | 3,06E-04 | 75,12 |
| с. Никольское | 14 | 0,04 | 0,01 | 0,10 | 0,15 | 0,80 | 6,79E-07 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,47 | 0,69 | 3,67 | 3,04E-06 | 0,50 |
| с. Краснополье | 19 | 1,17 | 0,19 | 0,39 | 0,44 | 7,66 | 9,51E-06 | 0,80 | 7,04 | 1,14 | 9,35 | 1,36 | 38,53 | 7,94E-05 | 19,46 |
| с. Поречье | 20 | 0,11 | 0,02 | 0,30 | 0,44 | 2,33 | 1,96E-06 | 0,32 | 1,75 | 0,28 | 4,75 | 6,93 | 37,04 | 3,07E-05 | 5,03 |

Таблица 41. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (перспективное положение: Сценарий №2)

| Населенный пункт | Котельная | 2 Сценарий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с |  |  |  |  |  |  | т/г |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 301 | 304 | 328 | 330 | 337 | 703 | 2908 | 301 | 304 | 328 | 330 | 337 | 703 | 2908 |
| г. Углегорск | Новая котельная | 7,26 | 1,18 | 2,41 | 2,74 | 47,60 | 5,91E-05 | 5,00 | 82,79 | 13,45 | 110,03 | 16,01 | 453,40 | 9,34E-04 | 229,05 |
|  | 6 | 0,05 | 0,01 | 0,14 | 0,20 | 1,07 | 9,02E-07 | 0,15 | 0,40 | 0,06 | 1,07 | 1,57 | 8,37 | 6,93E-06 | 1,14 |
|  | 8 | 1,14 | 0,19 | 0,38 | 0,43 | 7,48 | 9,29E-06 | 0,79 | 6,63 | 1,08 | 8,81 | 1,28 | 36,29 | 7,48E-05 | 18,33 |
|  | 9 | 0,07 | 0,01 | 0,18 | 0,26 | 1,40 | 1,18E-06 | 0,19 | 0,65 | 0,11 | 1,76 | 2,57 | 13,74 | 1,14E-05 | 1,87 |
| с. Бошняково | 1 | 0,10 | 0,02 | 0,28 | 0,40 | 2,15 | 1,82E-06 | 0,29 | 4,68 | 0,76 | 12,68 | 18,49 | 98,83 | 8,18E-05 | 13,42 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Шахтерск | Новая котельная | 5,37 | 0,87 | 1,78 | 2,03 | 35,21 | 4,37E-05 | 3,70 | 68,73 | 11,17 | 91,34 | 13,29 | 376,38 | 7,76E-04 | 190,14 |
| с. Никольское | 14 | 0,04 | 0,01 | 0,10 | 0,15 | 0,80 | 6,79E-07 | 0,11 | 0,17 | 0,03 | 0,47 | 0,69 | 3,67 | 3,04E-06 | 0,50 |
| с. Краснополье | 19 | 1,17 | 0,19 | 0,39 | 0,44 | 7,66 | 9,51E-06 | 0,80 | 7,04 | 1,14 | 9,35 | 1,36 | 38,53 | 7,94E-05 | 19,46 |
| с. Поречье | 20 | 0,11 | 0,02 | 0,30 | 0,44 | 2,33 | 1,96E-06 | 0,32 | 1,75 | 0,28 | 4,75 | 6,93 | 37,04 | 3,07E-05 | 5,03 |

16.2. Описание текущих и перспективных значений средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Результаты расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха приведены на рисунках ниже.

301

Рисунок 55.	Результаты расчета среднегодовых концентраций (в долях ПДК) на территории г. Углегорск

Рисунок 56.	Результаты расчета среднегодовых концентраций (в долях ПДК) на территории пгт. Шахтерск

Рисунок 57.	Результаты расчета среднегодовых концентраций (в долях ПДК) на территории с. Бошняково

Рисунок 58.	Результаты расчета среднегодовых концентраций (в долях ПДК) на территории с. Краснополье

Рисунок 59.	Результаты расчета среднегодовых концентраций (в долях ПДК) на территории с. Никольское

Рисунок 60.	Результаты расчета среднегодовых концентраций (в долях ПДК) на территории с. Поречье

Наибольшее значение загрязняющих веществ по результатам расчетов зафиксировано на территории г. Углегорск в зоне действия котельных №1 и №2.

Результаты расчетов среднегодовых (сводных) концентраций вредных (загрязняющих) веществ по положению на расчетный срок действия схемы теплоснабжения приведены на рисунках ниже.

Второй сценарий развития, предполагающий укрупнение источников тепловой энергии и увеличение централизации систем теплоснабжения с переводом нагрузки на новые котельные, позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду на территории муниципального образования и способствует улучшению экологической обстановки.

Преимущественно, данный факт относится к территориям г. Углегорск и пгт. Шахтерск, как наиболее крупным населенным пунктам, где среднегодовая концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе оценочно составляет до 0,84 ПДКс/г. На территории остальных населенных пунктов: с. Бошняково, с. Краснополье, с. Никольское и с. Поречье совокупные концентрации вредных веществ не превышают 0,1 ПДКс/г.

308

Рисунок 61.	Данные расчетов среднегодовых концентраций (в долях ПДК) г. Углегорск (1 Сценарий)

Рисунок 64.	Данные расчетов среднегодовых концентраций (в долях ПДК) пгт. Шахтерск (2 Сценарий)

Рисунок 65.	Данные расчетов среднегодовых концентраций (в долях ПДК) с. Бошняково (1 Сценарий)

Рисунок 66.	Данные расчетов среднегодовых концентраций (в долях ПДК) с. Бошняково (2 Сценарий)

Рисунок 67.	Данные расчетов среднегодовых концентраций (в долях ПДК) с. Краснополье (перспективнее положение вне

Рисунок 68.	Данные расчетов среднегодовых концентраций (в долях ПДК) с. Никольское (перспективнее положение вне

Рисунок 69.	Данные расчетов среднегодовых концентраций (в долях ПДК) с. Поречье (перспективнее положение вне зависимости от Сценария)

16.3. Описание текущих и перспективных значений максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от выбросов объектов теплоснабжения

Расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха выполнены с использованием программного комплекса УПРЗА «Эколог» (Унифицированная Программа Расчета Загрязнения Атмосферы).

В данном программном комплексе реализованы:

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;

- «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий (ОНД-86)». Л., Гидрометеоиздат, 1987.

Расчеты производились в соответствии с методическими указаниями, описанными в Приказе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

В отношении максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ рассматриваются результаты расчетов рассеивания, учитывающие наиболее неблагоприятные климатические условия и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на территории муниципального образования.

Согласно произведенным расчетам, максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ на территории муниципального округа не превышают установленные предельно допустимые концентрации.

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения приведены на рисунках ниже.

318

Рисунок 70.	Данные расчетов рассеивания (в долях ПДК) г. Углегорск

Рисунок 71.	Данные расчетов рассеивания (в долях ПДК) пгт. Шахтерск

Рисунок 72.	Данные расчетов рассеивания (в долях ПДК) с. Бошняково

Рисунок 73.	Данные расчетов рассеивания (в долях ПДК) с. Краснополье

Рисунок 74.	Данные расчетов рассеивания (в долях ПДК) с. Никольское

Рисунок 75.	Данные расчетов рассеивания (в долях ПДК) с. Поречье

В отношении существующих сохраняемых и модернизируемых объектов теплоснабжения сведения о максимальных разовых концентрациях на территории муниципального образования приводятся на рисунках ниже.

325

Рисунок 76.	Данные расчетов рассеивания (в долях ПДК) г. Углегорск (1 Сценарий)

Рисунок 77.	Данные расчетов рассеивания (в долях ПДК) г. Углегорск (2 Сценарий)

Рисунок 78.	Данные расчетов рассеивания (в долях ПДК) пгт. Шахтерск (1 Сценарий)

Рисунок 79.	Данные расчетов рассеивания (в долях ПДК) пгт. Шахтерск (2 Сценарий)

Рисунок 80.	Данные расчетов рассеивания (в долях ПДК) с. Бошняково (1 Сценарий)

Рисунок 81.	Данные расчетов рассеивания (в долях ПДК) с. Бошняково (2 Сценарий)

Рисунок 82.	Данные расчетов рассеивания (в долях ПДК) с. Краснополье (перспективнее положение вне зависимости от

Рисунок 83.	Данные расчетов рассеивания (в долях ПДК) с. Никольское (перспективнее положение вне зависимости от

Рисунок 84.	Данные расчетов рассеивания (в долях ПДК) с. Поречье (перспективнее положение вне зависимости от Сценария)

  - Оценка снижения объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух за счет перераспределения тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Переключение котельных на объекты комбинированной выработки не предусмотрено, так как на территории Углегорского муниципального округа отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Оценка снижения выбросов представлена в разделе 16.1 настоящего документа и достигается за счет переключения котельных на новые источники тепловой энергии, обладающие большей эффективностью сжигания топлива.

  - Предложения по снижению объема (массы) выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

В рамках реализации 2 сценария развития предусматривается установка на новых источниках тепловой энергии соответствующих систем очистки дымовых газов. Конкретные типы устанавливаемого оборудования подлежат определению на этапе проектных работ. Дополнительные предложения по снижению выбросов загрязняющих веществ отсутствуют.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для снижения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

Оценка величины капитальных затрат для снижения выбросов представлена в главах 7, 12 и 16 настоящей схемы теплоснабжения в составе оценки стоимости возведения новых котельных по 2 сценарию развития на территории муниципального округа. Дополнительные финансовые потребности в целях снижения выбросов настоящей схемой теплоснабжения не предусматриваются.

335