Схема теплоснабжения муниципальногообразования

«Углегорскийгородскойокруг»

Сахалинской области напериоддо2037года

(актуализацияна2026год)

Обосновывающиематериалы

Глава19.Оценка экологической безопасности теплоснабжения

г.Углегорск

2026год

Схема теплоснабжения муниципального образования

«Углегорский городской округ»

Сахалинской области на период до 2037года

(актуализацияна2026год)

Обосновывающиематериалы

Глава19.Оценкаэкологическойбезопасности теплоснабжения

г.Углегорск

2026год

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения,	являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | "Существующее положение в сфере производства, передачи и Потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; |
| --- | --- |
| Глава 2 | "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; |
| Глава 3 | "Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 4 | "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; |
| Глава 5 | "Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 6 | "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя тепло потребляющими установками потребителей, в Том числе в аварийных режимах"; |
| Глава 7 | "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"; |
| Глава 8 | "Предложения по строительству, реконструкции и (или) Модернизации тепловых сетей"; |
| Глава 9 | "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"; |
| Глава10 | "Перспективные топливные балансы"; |
| Глава11 | "Оценка надежности теплоснабжения"; |
| Глава12 | "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"; |
| Глава13 | "Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава14 | "Ценовые(тарифные)последствия"; |
| Глава15 | "Реестр единых теплоснабжающих организаций"; |
| Глава16 | "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"; |
| Глава17 | "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"; |
| Глава18 | "Сводныйтомизменений,выполненныхвдоработаннойи(или)актуализированной схеме теплоснабжения"; |
| Глава19 | "Оценка экологической безопасности теплоснабжения". |

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ДОКУМЕНТА	3

Определения	5

Перечень принятых обозначений	6

ГЛАВА19.	ОЦЕНКАЭКОЛОГИЧЕСКОЙБЕЗОПАСНОСТИТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	7

  - Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных

(ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДАФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	7

  - Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных(загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектовтеплоснабжения,сучетомпланареализациимерпоуменьшениюзагрязнения

АТМОСФЕРНОГОВОЗДУХА	9

  - Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории

ПОСЕЛЕНИЯ,ГОРОДСКОГООКРУГА,ГОРОДАФЕДЕРАЛЬНОГОЗНАЧЕНИЯ	19

  - Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики,

устанавливаемыхвсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации29

  - Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	32

  - Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с

РАЗБИВКОЙНАКАЖДЫЙГОДДЕЙСТВИЯСХЕМЫТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	36

Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя От источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее -мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и(или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем Тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином Законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Тепло потребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, Теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой Энергиии (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное Положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по На и более удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой Энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых Водогрейных котлоагрегатахидр.) |
| Мощность источника Тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за Вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная Выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство Электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу Тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Перечень принятых  обозначений

| №п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ГП | Городское поселение |
| 5 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 6 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 7 | ИП | Инвестиционная программа |
| 8 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 9 | МК,КМ | Муниципальная котельная |
| 10 | МО | Муниципальное образование |
| 11 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 12 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 13 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 14 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 15 | НС | Насосная станция |
| 16 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 17 | НЭЗТ | Нормативныйэксплуатационныйзапасосновногоилирезервноговидовтоплива |
| 18 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 19 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 20 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 21 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 22 | ППРФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 23 | ППУ | Пенополиуретан |
| 24 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

ГЛАВА 19. ОЦЕНКА	ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных(загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Наблюдения за загрязнением окружающей среды, на всей территории Сахалинской области, организует и осуществляет Центр мониторинга загрязнения окружающей среды (ЦМС) ФГБУ "Сахалинское УГМС". ЦМС, в рамках Государственного задания Росгидромета, проводит мониторинг загрязнения морских и поверхностных вод суши, атмосферного воздуха, контроль по радио активному загрязнению воздушной среды. ЦМС обеспечивает информацией о загрязнении окружающей среды органы Государственной власти, природоохранные организации, хозяйственные и коммерческие структуры, а также население Сахалинской области.

Наблюдения за загрязнениями атмосферного воздуха проводятся в 6-ти населенных пунктах области: г. Оха, г. Александровск-Сахалинский, г. Поронайск, пл.р. Новоалександровск, г. Южно-Сахалинск и г. Корсаков, по 10 загрязняющим показателям: пыль, сажа, оксид и диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, сероводород, формальдегид, бенз(а)пирен и металлы.

Таким образом, так как на территории муниципального образования не производится постоянный мониторинг загрязнения окружающего воздуха, для оценки экологической безопасности теплоснабжения могут быть применены значения фоновых концентраций вредных веществ согласно Письму Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 29 августа 2023 года «Фоновые концентрации загрязняющих веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период с 2024-2028 гг.» которые представлены в таблице 1.

Однако результаты расчетов среднегодовых значений концентраций демонстрируют превышение концентраций загрязняющих веществ относительно принимаемых по Письму Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В связи с этим, в настоящей схеме теплоснабжения приводятся сводные расчеты выбросов от объектов системы теплоснабжения.

Таблица1.ФоновыеконцентрациизагрязняющихвеществнатерриториинаселенныхпунктовсразличнымчисломжителейсогласноПисьму Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды от 29 августа 2023 года «Фоновые концентрации загрязняющих веществ для  городских и  сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период с 2024-2028 гг.»

| Численность населения, тыс.чел. | ВВ |  |  | NO | CO | Формальдегид |  | ,нг/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От50до100(вкл.) | 261 | 15 | 63 | 45 | 1,9 | 19 | 2 | 7,0 |
| От10до50(вкл.) | 250 | 17 | 58 | 36 | 1,8 | 21 | 3 | 6,6 |
| 10и менее | 192 | 20 | 43 | 27 | 1,2 | 21 | 2 | 3,3 |

  - Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха выполнены с использованием программного комплекса УПРЗА «Эколог» (Унифицированная Программа Расчета Загрязнения Атмосферы).

В данном программном комплексе реализованы:

    - Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»;

    - «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий (ОНД-86)». Л., Гидрометеоиздат, 1987.

Расчеты производились в соответствии с методическими указаниями, описанными в Приказе Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 №273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе».

В отношении существующих сохраняемых и модернизируемых объектов теплоснабжения сведения о максимальных разовых концентрациях на территории муниципального образования приводятся на рисунках ниже.

Рисунок1.Данныерасчетоврассеивания(вдоляхПДК)г.Углегорск(1Сценарий)

Рисунок2.Данныерасчетоврассеивания(вдоляхПДК)г.Углегорск(2Сценарий)

Рисунок3.Данныерасчетоврассеивания(вдоляхПДК)пгт.Шахтерск(1Сценарий)

Рисунок4.Данныерасчетоврассеивания(вдоляхПДК)пгт.Шахтерск(2Сценарий)

Рисунок5.Данныерасчетоврассеивания (в долях ПДК) с.Бошняково (1 Сценарий)

Рисунок6.Данныерасчетоврассеивания (в долях ПДК) с.Бошняково (2 Сценарий)

Рисунок7.Данныерасчетоврассеивания(вдоляхПДК)с.Краснополье(перспективнееположениевнезависимостиот Сценария)

Рисунок8.Данныерасчетоврассеивания(вдоляхПДК)с.Никольское(перспективнееположениевнезависимостиот Сценария)

Рисунок9.Данныерасчетоврассеивания(вдоляхПДК)с.Поречье(перспективнееположениевнезависимостиотСценария)

  - Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Результаты расчетов среднегодовых (сводных) концентраций вредных (загрязняющих) веществ по положению на расчетный срок действия схемы теплоснабжения приведены на рисунках ниже.

Второй сценарий развития, предполагающий укрупнение источников тепловойэнергиииувеличениецентрализациисистемтеплоснабженияспереводом нагрузки на новые котельные, позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду на территории муниципального образования и способствует улучшению экологической обстановки.

Преимущественно, данный факт относится к территориям г. Углегорск и пгт.Шахтерск, как наиболее крупным населенным пунктам, где среднегодовая концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе оценочно составляет до 0,84ПДКс/г. На территории остальных населенных пунктов: с. Бошняково, с. Краснополье, с. Никольское и с.Поречье совокупные концентрации вредных веществ не превышают 0,1 ПДКс/г.

Рисунок10.Данныерасчетовсреднегодовыхконцентраций(вдоляхПДК)г.Углегорск(1 Сценарий)

Рисунок11.Данныерасчетовсреднегодовыхконцентраций(вдоляхПДК)г.Углегорск(2 Сценарий)

Рисунок12.Данныерасчетовсреднегодовыхконцентраций(вдоляхПДК) пгт.Шахтерск(1 Сценарий)

Рисунок13.Данныерасчетовсреднегодовыхконцентраций(вдоляхПДК) пгт.Шахтерск(2 Сценарий)

Рисунок14.Данныерасчетовсреднегодовыхконцентраций(вдоляхПДК)с.Бошняково(1 Сценарий)

Рисунок15.Данныерасчетовсреднегодовыхконцентраций(вдоляхПДК)с.Бошняково(2 Сценарий)

Рисунок16. Данныерасчетовсреднегодовыхконцентраций(вдоляхПДК)с.Краснополье(перспективнееположениевне зависимости от Сценария)

Рисунок17. Данныерасчетовсреднегодовыхконцентраций(вдоляхПДК)с.Никольское(перспективнееположениевне зависимости от Сценария)

Рисунок18. Данныерасчетовсреднегодовыхконцентраций(вдоляхПДК)с.Поречье(перспективнееположениевнезависимостиот Сценария)

  - Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вновь вводимых и реконструируемых котельных установок ТЭС установлены в ГОСТ Р55173-2012 Установки котельные. Общие технические требования. Нормативы устанавливают предельные значения выбросов в атмосферу твердых частиц, оксидов серы и азота, окиси углерода для котельных установок, использующих твердое, жидкое и газообразное топливо раздельно и в комбинации. Для действующих котельных установок нормативы удельных выбросов не разработаны и не закреплены в государственных нормативных документах. Прочих требованийпоудельнымвыбросамзагрязняющихвеществнавыработкутепловойи электрической энергии для объектов теплоэнергетики (например, для котельных), устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не существует. Обеспечение экологической безопасности обуславливается выполнением требований к гигиеническим нормативам предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений.

В таблице ниже приведены нормативы удельных выбросов в атмосферу загрязняющих веществ для котельных установок.

Таблица2.Нормативыудельныхвыбросовватмосферуот котельных установок

| Тепловая мощность (пар производительность) котлов, МВт (т/ч) | Вид топлива | Массовый выброс на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс, кг/тут | Массовая концентрация в дымовых газах при коэф. изб.воздуха равном 1,4,мг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельныеустановки,введённыевэксплуатациюдо31декабря2000года |  |  |  |  |
| Оксидыазота(NOx) |  |  |  |  |
| До299 (420) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурыйуголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,12 | 3,5 | 320 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,13 | 3,81 | 350 |

| Тепловая мощность (паро производительность) котлов, МВт (т/ч) | Вид топлива | Массовый выброс на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс, кг/тут | Массовая концентрация в дымовых газах при коэф. изб.воздуха равном 1,4,мг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,17 | 4,98 | 470 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,23 | 6,75 | 640 |
| 300иболее(420иболее) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурый уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,14 | 3,95 | 370 |
|  | Жидкое шлакоудаление | - | - | - |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,2 | 5,6 | 540 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,25 | 7,33 | 700 |
| Оксидысеры(SОx) |  |  |  |  |
| До299(до420) | Твердые и жидкие виды топлива |  |  |  |
| Приведенное содержание золы менее 0,045% |  | 0,575 | 25,7 | 2000 |
| Приведенное содержание золыболее0,045% |  | 1,5 | 44 | 3400 |
| 300иболее(420иболее) |  |  |  |  |
| Приведенное содержание золыменее0,045% |  | 0,875 | 25,7 | 2000 |
| Приведенное содержание золыболее0,045% |  | 1,3 | 38 | 3000 |
| Котельныеустановки,введённыевэксплуатациюс1января2001года |  |  |  |  |
| Оксидыазота(NOx) |  |  |  |  |
| До299 (420) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурыйуголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,11 | 3,20 | 300 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,11 | 3,20 | 300 |
|  | Каменныйуголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,17 | 4,98 | 470 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,23 | 6,75 | 640 |
| 300иболее(420иболее) | Газ | 0,043 | 1,26 | 125 |
|  | Мазут | 0,086 | 2,52 | 250 |
|  | Бурыйуголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,11 | 3,20 | 300 |

| Тепловая мощность (паро производительность) котлов, МВт (т/ч) | Вид топлива | Массовый выброс на единицу тепловой энергии, г/МДж | Массовый выброс, кг/тут | Массовая концентрация в дымовых газах при коэф. изб.воздуха равном 1,4,мг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жидкое шлакоудаление | - | - | - |
|  | Каменный уголь: |  |  |  |
|  | Твердое шлакоудаление | 0,3 | 3,81 | 350 |
|  | Жидкое шлакоудаление | 0,21 | 6,16 | 570 |
| Оксидысеры(SОx) |  |  |  |  |
| До199(до320) | Твердые и жидкие виды топлива |  |  |  |
| Приведенное содержание золыменее0,045% |  | 0,5 | 14,7 | 1200 |
| Приведенное содержание золыболее0,045% |  | 0,6 | 17,6 | 1400 |
| 200-249(320-400) |  |  |  |  |
| Приведенное содержание золыменее0,045% |  | 0,4 | 11,7 | 950 |
| Приведенное содержание золыболее0,045% |  | 0,45 | 13,1 | 1050 |
| 250-299(400-420) |  |  |  |  |
| Приведенное содержание золыменее0,045% |  | 0,3 | 8,8 | 700 |
| Приведенное содержание золыболее0,045% |  | 0,3 | 8,8 | 700 |
| 300иболее(420и более) |  | 0,3 | 8,8 | 700 |

Норматив удельных выбросов в атмосферу окиси углерода от котельных установок при коэффициенте избытка воздуха 1,4 не должен превышать:

- для газа и мазута - 300 мг/куб.м. при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа);

- для углей:

  - для котлов с твердым шлакоудалением - 400 мг/куб.м. при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа);

  - для котлов с жидким шлакоудалением - 300 мг/куб.м. при нормальных условиях (температура 0 °С и давление 101,3 кПа).

В соответствии с предоставленными данными, на территории городского округа не зафиксировано случаев превышения нормативных удельных выбросов от источников тепловой энергии. Также не зафиксировано превышения выбросов загрязняющих веществ относительно установленных предельно-допустимых значений для каждого из источников тепловой энергии.

В соответствии со сценариями развития систем централизованного теплоснабжения на территории городского округа превышение выбрасываемых в атмосферу вредных (загрязняющих) веществ, относительно установленных предельно-допустимых и нормативных значений не ожидается.

  - Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Основным видом топлива, применяемым на всех источниках тепловой энергии на территории городского округа, является бурый уголь марки 3БР. На расчетный срок действия настоящей схемы теплоснабжения изменений в составе топливного баланса не предусматривается.

Оценка уровня образования отходов от сжигания топлива представлена в таблицах ниже. Отходы, образующиеся при сжигании угля, размещаются на территории котельных, а затем вывозятся спецтехникой.

Таблица 3.	ПрогнозобразованияотходовотсжиганиятопливаприреализацииСценария№1

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск,котельная№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 1,26 | 1,37 | 1,34 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| Углегорск,котельная№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,05 |
| Углегорск,котельная№3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Углегорск,котельная№5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Углегорск,котельная№6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Углегорск,котельная№8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Углегорск,котельная№9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Углегорск,котельная№10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| с.Никольское,котельная№14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| с.Краснополье,котельная№19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,37 | 0,37 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| с.Поречье,котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Углегорск,котельная№21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,14 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Бошняково,котельная№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование отходов | тыс.т. | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Бошняково,котельная№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Котельная№2 «Керамик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районнаякотельная№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 2,74 | 2,67 | 2,68 | 2,68 | 2,69 | 2,68 | 2,68 | 2,69 | 2,69 | 2,70 | 2,70 | 2,71 | 2,71 | 2,72 | 2,74 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 7,22 | 7,27 | 7,23 | 7,40 | 7,31 | 7,23 | 7,18 | 7,14 | 7,13 | 7,13 | 7,15 | 7,16 | 7,18 | 7,21 | 7,23 |

Таблица 4.	ПрогнозобразованияотходовотсжиганиятопливаприреализацииСценария№2

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новаякотельнаямощностью40Гкал/ч,г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. |  |  |  | 3,35 | 3,34 | 3,35 | 3,34 | 3,35 | 3,36 | 3,37 | 3,37 | 3,38 | 3,39 | 3,40 | 3,40 |
| Углегорск,котельная№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 1,26 | 1,37 | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск,котельная№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,85 | 0,88 | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск,котельная№3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,67 | 0,67 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск,котельная№5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск,котельная№6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Углегорск,котельная№8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Углегорск,котельная№9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Углегорск,котельная№10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,11 | 0,11 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское,котельная№14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| с.Краснополье,котельная№19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,37 | 0,38 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| с.Поречье,котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Углегорск,котельная№21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,14 | 0,14 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково,котельная№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково,котельная№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Новаякотельнаямощностью40Гкал/ч,пгт.Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. |  |  |  |  |  |  | 2,79 | 2,80 | 2,80 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,81 | 2,82 | 2,83 |
| Котельная№2 «Керамик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районнаякотельная№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 2,74 | 2,93 | 2,94 | 2,94 | 2,95 | 2,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование отходов | тыс. т. | 7,23 | 7,56 | 7,65 | 7,54 | 7,46 | 7,37 | 7,18 | 7,20 | 7,18 | 7,20 | 7,21 | 7,22 | 7,23 | 7,25 | 7,27 |

  - Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива на территории Углегорского городского округа в разрезе каждого года действия схемы представлена в таблицах 5 - 6.

Таблица 5.	Сведения о суммарном объеме потребления топлива на источниках тепловой энергии на Углегорского муниципального округа Сахалинской области (1 Сценарий)

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск,котельная№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 9,73 | 10,56 | 10,32 | 10,66 | 10,69 | 10,71 | 10,74 | 10,77 | 10,79 | 10,82 | 10,84 | 10,87 | 10,90 | 10,92 | 10,95 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс.тут. | 6,22 | 6,75 | 6,60 | 6,82 | 6,83 | 6,85 | 6,87 | 6,88 | 6,90 | 6,92 | 6,93 | 6,95 | 6,97 | 6,98 | 7,00 |
| Углегорск,котельная№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 6,57 | 6,76 | 7,01 | 8,31 | 8,24 | 8,26 | 8,28 | 7,90 | 7,92 | 7,94 | 7,96 | 7,98 | 8,00 | 8,03 | 8,05 |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 4,20 | 4,32 | 4,48 | 5,31 | 5,27 | 5,28 | 5,29 | 5,05 | 5,06 | 5,07 | 5,09 | 5,10 | 5,12 | 5,13 | 5,14 |
| Углегорск,котельная№3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 5,13 | 5,14 | 5,15 | 5,03 | 4,96 | 4,97 | 4,98 | 5,00 | 5,01 | 5,03 | 5,04 | 5,05 | 5,07 | 5,08 | 5,10 |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 3,28 | 3,28 | 3,29 | 3,21 | 3,17 | 3,18 | 3,19 | 3,19 | 3,20 | 3,21 | 3,22 | 3,23 | 3,24 | 3,25 | 3,26 |
| Углегорск,котельная№5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Углегорск,котельная№6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| Углегорск,котельная№8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 3,31 | 3,31 | 3,32 | 3,18 | 3,08 | 2,46 | 2,23 | 2,24 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс.тут. | 2,11 | 2,12 | 2,12 | 2,03 | 1,97 | 1,57 | 1,43 | 1,43 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Углегорск,котельная№9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
| Углегорск,котельная№10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,88 | 0,88 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 0,56 | 0,56 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| с.Никольское,котельная№14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,49 | 0,50 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс. тут. | 0,32 | 0,32 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| с.Краснополье,котельная№19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 2,88 | 2,85 | 2,25 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,18 | 2,18 |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 1,84 | 1,82 | 1,43 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| с.Поречье,котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс.тут. | 0,57 | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Углегорск,котельная№21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 1,04 | 0,94 | 1,23 | 1,24 | 1,19 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,22 |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 0,66 | 0,60 | 0,78 | 0,79 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 |
| Бошняково,котельная№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,51 | 1,52 | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,58 | 1,60 | 1,61 | 1,62 | 1,64 | 1,65 |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,27 |
| Бошняково,котельная№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,40 |
| Котельная№2 «Керамик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,12 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Районнаякотельная№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 21,05 | 20,54 | 20,59 | 20,63 | 20,68 | 20,59 | 20,64 | 20,68 | 20,72 | 20,76 | 20,80 | 20,83 | 20,87 | 20,95 | 21,04 |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 13,45 | 13,13 | 13,16 | 13,19 | 13,22 | 13,17 | 13,19 | 13,22 | 13,25 | 13,27 | 13,29 | 13,32 | 13,34 | 13,40 | 13,45 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 55,57 | 55,91 | 55,62 | 56,93 | 56,23 | 55,59 | 55,27 | 54,94 | 54,88 | 54,83 | 54,97 | 55,11 | 55,24 | 55,43 | 55,62 |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 35,72 | 35,94 | 35,76 | 36,58 | 36,13 | 35,73 | 35,52 | 35,31 | 35,27 | 35,25 | 35,34 | 35,42 | 35,51 | 35,63 | 35,76 |

Таблица 6.	Сведения о суммарном объеме потребления топлива на источниках тепловой энергии на Углегорского муниципального округа Сахалинской области (2 Сценарий)

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новаякотельнаямощностью40Гкал/ч,г.Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. |  |  |  | 25,76 | 25,68 | 25,74 | 25,71 | 25,77 | 25,83 | 25,89 | 25,95 | 26,01 | 26,07 | 26,13 | 26,19 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс.тут. |  |  |  | 16,47 | 16,42 | 16,45 | 16,43 | 16,47 | 16,51 | 16,55 | 16,59 | 16,62 | 16,66 | 16,70 | 16,74 |
| Углегорск,котельная№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 9,73 | 10,56 | 11,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 6,22 | 6,75 | 7,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск,котельная№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 6,57 | 6,76 | 7,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 4,20 | 4,32 | 4,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск,котельная№3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 5,13 | 5,14 | 5,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 3,28 | 3,28 | 3,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск,котельная№5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск,котельная№6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс.тут. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| Углегорск,котельная№8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 3,31 | 3,31 | 3,32 | 3,18 | 3,08 | 2,46 | 2,23 | 2,24 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 2,11 | 2,12 | 2,12 | 2,03 | 1,97 | 1,57 | 1,43 | 1,43 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Углегорск,котельная№9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Углегорск,котельная№10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 0,88 | 0,88 | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 0,56 | 0,56 | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Никольское,котельная№14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 0,49 | 0,50 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 0,32 | 0,32 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| с.Краснополье,котельная№19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 2,88 | 2,89 | 2,27 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,18 | 2,18 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс.тут. | 1,84 | 1,84 | 1,45 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| с.Поречье,котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 0,57 | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Углегорск,котельная№21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 1,04 | 1,05 | 1,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 0,66 | 0,67 | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково,котельная№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 1,62 | 1,63 | 1,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 1,24 | 1,25 | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково,котельная№2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,31 | 2,31 |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,48 |
| Новаякотельнаямощностью40Гкал/ч,пгт.Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. |  |  |  |  |  |  | 21,48 | 21,53 | 21,55 | 21,58 | 21,60 | 21,62 | 21,64 | 21,69 | 21,74 |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. |  |  |  |  |  |  | 13,73 | 13,76 | 13,78 | 13,79 | 13,81 | 13,82 | 13,84 | 13,87 | 13,90 |
| Котельная№2 «Керамик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районнаякотельная№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 21,05 | 22,52 | 22,58 | 22,63 | 22,68 | 22,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс.тут. | 13,45 | 14,40 | 14,43 | 14,47 | 14,50 | 14,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход натурального топлива | тыс. т. | 55,59 | 58,13 | 58,86 | 58,00 | 57,36 | 56,72 | 55,25 | 55,37 | 55,26 | 55,36 | 55,46 | 55,56 | 55,65 | 55,77 | 55,90 |
| Расход условного топлива(уголь) | тыс.тут. | 35,72 | 37,35 | 37,83 | 37,07 | 36,67 | 36,25 | 35,31 | 35,39 | 35,32 | 35,39 | 35,45 | 35,51 | 35,57 | 35,65 | 35,73 |