Схема теплоснабжения муниципального образования

«Углегорский городской округ»

Сахалинской области на период до 2037 года

(актуализация на 2026 год)

Обосновывающие материалы

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

г.Углегорск

2025 год

Схема теплоснабжения муниципального образования

«Углегорский городской округ»

Сахалинской области на период до 2037 года

(актуализация на 2026 год)

Обосновывающие материалы

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

г.Углегорск 2025 год

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; |
| --- | --- |
| Глава 2 | "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; |
| Глава 3 | "Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 4 | "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; |
| Глава 5 | "Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 6 | "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; |
| Глава 7 | "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"; |
| Глава 8 | "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"; |
| Глава 9 | "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"; |
| Глава 10 | "Перспективные топливные балансы"; |
| Глава 11 | "Оценка надежности теплоснабжения"; |
| Глава 12 | "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"; |
| Глава 13 | "Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 14 | "Ценовые (тарифные) последствия"; |
| Глава 15 | "Реестр единых теплоснабжающих организаций"; |
| Глава 16 | "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"; |
| Глава 17 | "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"; |
| Глава 18 | "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения"; |
| Глава 19 | "Оценка экологической безопасности теплоснабжения". |

Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МО | Муниципальное образование |
| 10 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 11 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 12 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 13 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 14 | НС | Насосная станция |
| 15 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 16 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 17 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 18 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 19 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 20 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 21 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 22 | ППУ | Пенополиуретан |
| 23 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 24 | СП | Сельское поселение |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

Оглавление

СОСТАВ ДОКУМЕНТА	3

Определения	4

Перечень принятых обозначений	5

Оглавление	6

Глава 5.	МАСТЕР ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	7

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем

теплоснабжения муниципального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	7

    - Первый вариант развития системы теплоснабжения МО Углегорского городского округа	8

    - Второй вариант развития системы теплоснабжения МО Углегорского городского округа	13

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования	21

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального образования	26

ГЛАВА 5. МАСТЕР ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В настоящей главе рассмотрены два варианта развития централизованной системы теплоснабжения МО Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

Вне зависимости от выбранного сценария запланированы следующие мероприятия:

    - замена котельной № 4 с. Лесогорское (школа) на котельную в блочно- модульном исполнении;

    - замена котельной № 3 (ДЮСШ) в Шахтерске на электрокотельную в 2025 году;

    - замена	основного	оборудования	(устаревшего)	на	источниках теплоснабжения.

При определении перспективной располагаемой мощности котельных с учетом прироста прогнозных тепловых нагрузок учитывалось то, что согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при авариях на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться:

- подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям в размере не менее 87 % от расчетной отопительно- вентиляционной нагрузки.

Также при определении перспективной располагаемой мощности котельных принималось допущение, что после установки новых котлов на них будет достигнута номинальная теплопроизводительность, то есть располагаемая мощность котла будет соответствовать установленной.

Полный назначенный срок службы для котлов (согласно ГОСТ 21563-2016) составляет:

- теплопроизводительностью до 4,65 МВт – 10 лет;

- теплопроизводительностью до 35 МВт – 15 лет;

- теплопроизводительностью выше 35 МВт – 20 лет;

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей в схеме теплоснабжения Углегорского муниципального округа Сахалинской области принят 25 лет.

Ремонт или изменение конструкции зданий котельных в схеме теплоснабжения не предусматривается, данные мероприятия должны быть при необходимости предусмотрены на стадии проектирования.

    - Первый      вариант      развития      системы      теплоснабжения МО Углегорского муниципального округа Сахалинской области

Первый вариант развития системы централизованного теплоснабжения МО Углегорского муниципального округа Сахалинской области предусматривает доведение существующей системы теплоснабжения до нормативного состояния и изменение её технологической структуры за счёт реконструкции существующих котельных с установкой нового, более экономичного оборудования.

Согласно результатам проведенного ранее технического обследования источников, продолжение обеспечения тепловой энергией потребителей без реконструкции или нового строительства не может осуществляться на котельной

№ 4 с. Лесогорское (школа). Котельную № 4 с. Лесогорское (школа) планируется заменить на котельную в блочно-модульном исполнении.

Перечень мероприятий по 1 варианту развития представлен в таблице 1.

В 2023 году было проведено техническое обследование системы теплоснабжения котельной №1 Углегорского муниципального округа Сахалинской области. На основании проведенного технического обследования системы теплоснабжения котельной №1 предлагается выполнение комплекса мероприятий, представленный в таблице 1.

Таблица 1.	Перечень мероприятий по замене установленного оборудования на котельных в период 2023 – 2037 гг.

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт здания котельной | 1962 | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Установка частотно-регулируемого привода на сетевые насосы и дымососы | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена резервного сетевого насоса | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена тепловой изоляции источников тепловой энергии | - | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-2,15КБ | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВм-2,15КБ | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВм-2,15КБ | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВм-2,15КБ | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВм-2,15КБ | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВм-2,15КБ | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | КВм-2,15КБ | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-1,25 – 95ПШ замена на котел КВр-2.5 | 2018 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВм-1,25 – 95ПШ замена на котел КВр-2.5 | 2018 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВм-1,25 – 95ПШ замена на котел КВр-2.5 | 2018 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВм-1,25 – 95ПШ | 2018 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,3-95 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,3-95 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС - 0,34 | 2016 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС -0,2 | 2016 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 3 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 4 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 5 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,6 | 2013 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,63ТТ | 2013 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР-1,16МВт | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 2 | КВР-1,16МВт | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 3 | Е1/9 | 2009 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Е1/9 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| с. Никольское, котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-0,5 | 2017 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | КВС-0,5 | 2017 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВС-0,5 | 2017 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Краснополье, котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Барнаул-1,33 замена на КВр-2.0 | 2012 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Барнаул-1,33 замена на КВр-2.0 | 2012 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Барнаул-1,33 замена на КВр-2.0 | 2013 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Барнаул-1,33 | 2013 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Барнаул-1,33 | 2014 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Барнаул-1,33 | 2014 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-0,5 | 2011 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС-0,5 | 2011 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВр-1,16 | 2011 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Е1/9 | 2012 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Е1/9 | 2013 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВС-0,34 | 2016 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,93 | 2012 |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,93 | 2012 |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВР 0,8-95 | 2015 |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВР 0,8-95 замена на котел КВр -1,5 | 2015 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВР 0,93-95 замена на котел КВр -1,5 | 2018 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВР 0,93-96 замена на котел КВр -1,5 | 2018 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,16КБ | 2014 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-1,16КБ | 2014 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,23 | 2011 |  | Замена на электрокотельную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,39 | 2012 |  |  |  | Замена на модульную котельную мощностью 0,34 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,39 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Поречье, котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС - 0,5 замена на КВр - 0,6 | 2016 |  |  | Установка модульной котельной на 2,06 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВЗр-0,6лК замена на КВр - 0,6 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | КВЗр-0,6лК замена на КВр - 0,6 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 «Керамик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,6 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,6 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| Районная котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР 7,56- 150 | 2009 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВ Р 7,56- 150 | 2009 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВ Р 7,56- 150 | 2009 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВ Р 7,56- 150 | 2009 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВ Р 7,56- 150 | 2009 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - год замены оборудования Х – демонтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В результате реализации данных мероприятий оборудование котельных будет доведено до нормативного состояния.

Развитие тепловых сетей по данному варианту включает в себя реализацию следующих проектов:

- проведение перекладки тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей при необходимости с изменением диаметров трубопроводов по данным гидравлических расчётов;

- проведение перекладки трубопроводов участков тепловых сетей, выработавших свой ресурс работы (не попавших под мероприятия по перекладкам для обеспечения надёжности);

- осуществление прокладки новых трубопроводов тепловых сетей для подключения перспективных потребителей.

Прокладка тепловых сетей будет осуществляются с использованием современных видов тепловой изоляции, преимущественно, бесканальным способом.

    - Второй      вариант      развития       системы       теплоснабжения МО Углегорского муниципального округа Сахалинской области

Второй вариант развития системы централизованного   теплоснабжения МО Углегорского муниципального округа Сахалинской области, также, как и первый, предусматривает доведение существующей системы теплоснабжения до нормативного состояния и изменение её технологической структуры за счёт реконструкции существующих котельных с установкой нового, более экономичного оборудования.

Кардинальным отличием от первого варианта является строительство нового источника на окраине г. Углегорск (рисунок 1), вне существующей жилой застройки с объединением зон действия котельных №1, №2, №3, №5, №10, №21, и строительство новой котельной, взамен Районной котельной № 1 и котельной № 2

«Керамик» в пгт. Шахтерск (рисунок 2).

Также, во втором сценарии на котельных № 9, 14, 19, 20 (г. Углегорск) планируется не замена оборудования, а строительство новых блочно-модульных котельных.

По второму варианту в Бошняково планируется объединение котельных №1 и №2 на базе существующей котельной №2 (с увеличением производительности котельной №2). Трассировка сетей для объединения источников представлена на рисунке 3.

Перечень мероприятий по 2 варианту развития представлен в таблице 2.

Рисунок 1.	Строительство нового источника - объединение котельных №1, №2, №3, №5, №10, №21 (сценарий 2)

Рисунок 2. Строительство нового источника - объединение Районной котельной № 1, котельной № 2 «Керамик» (сценарий 2)

Рисунок 3. Объединение зон действия котельных Бошняково (сценарий 2)

Таблица 2.	Перечень мероприятий на источниках по второму варианту развития в период 2023 – 2037 гг.

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-ТС-10 - 4 шт. | 2026 |  |  | Строительство новой котельной мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-1,25 -20 шт. | 2014 |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-2,15КБ - 7 шт. | 2020 |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-1,25 – 95ПШ | 2018 |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВм-1,25 – 95ПШ | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВм-1,25 – 95ПШ | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВм-1,25 – 95ПШ | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,3-95 - 2 шт | 2020 |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС - 0,34 | 2016 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС -0,2 | 2016 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 3 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 4 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 5 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,6 | 2013 |  |  |  | Замена на модульную котельную мощностью 1,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,63ТТ | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВР-1,16МВт - 2 шт., Е1/9 - 2 шт. | 2009 |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Никольское, котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-0,5 | 2017 |  |  |  | Замена на модульную котельную мощностью 1,548 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС-0,5 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВС-0,5 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Краснополье, котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Барнаул-1,33 | 2012 |  |  |  | Замена на модульную котельную мощностью 5,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Барнаул-1,33 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Барнаул-1,33 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Барнаул-1,33 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Барнаул-1,33 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Барнаул-1,33 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-0,5 - 2 шт. Е1/9 - 2 шт. КВС-0,34 - 1 шт. КВр-1,16 - 1 шт | 2011 |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,93 | 2012 |  |  |  | Перевод на котельную №2 в Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,93 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВР 0,8-95 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВР 0,8-95 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВР 0,93-95 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВР 0,93-96 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,16КБ | 2014 |  |  |  | Реконструкция котельной с увеличением мощности до 4 Гкал/ч, объединение котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-1,16КБ | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,23 | 2011 |  | Замена на электрокотельную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,39 | 2012 |  |  |  | Замена на модульную котельную мощностью 0,34 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,39 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Поречье, котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС - 0,5 | 2016 |  |  | Установка модульной котельной на 2,06 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | КВЗр-0,6лК | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВЗр-0,6лК | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-ТС-10 - 4 шт. | 2029 |  |  |  |  | Строительство новой котельной мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 «Керамик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,6 - 2 шт. | 2020 |  |  |  |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районная котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР 7,56- 150 - 5 шт. | 2009 |  |  |  |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |

Преимуществом данного варианта является:

- территориальное расположение. Вынос наиболее мощных источников за черту основной застройки города и благоприятная «роза ветров» позволит улучшить экологическую обстановку г. Углегорска и пгт. Шахтерск;

- вывод из эксплуатации «ветхого» оборудования источников;

- сокращение эксплуатационных затрат.

Повышение эффективности работы СЦТ в данном варианте, в дополнение к первому варианту, ожидается за счёт снижения эксплуатационных затрат и расхода топлива.

Развитие тепловых сетей по второму варианту включает в себя реализацию следующих проектов:

- проведение перекладки тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей при необходимости с изменением диаметров трубопроводов по данным гидравлических расчётов;

- проведение перекладки трубопроводов участков тепловых сетей, выработавших свой ресурс работы (не попавших под мероприятия по перекладкам для обеспечения надёжности);

- осуществление прокладки новых трубопроводов тепловых сетей для подключения перспективных потребителей и объединения котельных.

Как и в первом варианте, прокладка тепловых сетей будет осуществляться с использованием современных видов тепловой изоляции. Новая прокладка трубопроводов подземных участков тепловых сетей преимущественно будет выполнена бесканальным способом.

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования

В результате разработки схемы теплоснабжения для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения МО Углегорского муниципального округа Сахалинской области выполнены необходимые расчеты. Результаты расчетов приведены в соответствующих главах Обосновывающих материалов:

- описание мероприятий по развитию источников городского округа с определением необходимых финансовых потребностей для реализации каждого из

рассмотренных вариантов в Главе 7. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»;

- описание мероприятий по развитию системы транспорта теплоносителя с определением необходимых финансовых потребностей для реализации каждого из рассмотренных проектов – в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»;

- инвестиции в мероприятия, согласно двум предлагаемым вариантам, рассмотрены в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Объем необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и модернизацию системы теплоснабжения МО Углегорского муниципального округа Сахалинской области составляет:

- по первому сценарию 729388,76 тыс. руб. (с НДС), в том числе мероприятия:

  - по источникам тепловой энергии – 268540,3 тыс. руб.;

  - по тепловым сетям – 460848,46 тыс. руб.

- по второму сценарию 6786048,46 тыс. руб. (с НДС), в том числе мероприятия:

  - по источникам тепловой энергии – 5543224,9 тыс. руб.;

  - по тепловым сетям – 1242823,56 тыс. руб.

Состав мероприятий и затраты по первому сценарию представлены в таблице 3.

Таблица 3.	Мероприятия по первому сценарию развития СТС

| Наименование источника | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Затраты в ценах 2023 г с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии |  |  |  |
| Углегорск, котельная №1 | Замена оборудования | 2025 | 29208,8 |
| Углегорск, котельная №2 | Замена оборудования | 2030 | 13353,5 |
| Углегорск, котельная №3 | Замена оборудования | 2027-2028 | 6857,88 |
| Углегорск, котельная №5 | Замена оборудования | 2030 | 1159,1 |
| Углегорск, котельная №6 | Замена оборудования | 2026 | 1159,1 |
| Углегорск, котельная №8 | Замена оборудования | 2030, 2032 | 9079,4 |
| Углегорск, котельная №9 | Замена оборудования | 2024 | 1642 |
| Углегорск, котельная №10 | Замена оборудования | 2024, 2032, 2033 | 5940,3 |
| с. Никольское, котельная №14 | Замена оборудования | 2027 | 2390,6 |
| с. Краснополье, котельная №19 | Замена оборудования | 2024 | 5252,1 |
| Углегорск, котельная №21 | Замена оборудования | 2024, 2026 | 7051,06 |
| Бошняково, котельная №1 | Замена оборудования | 2026 | 4310,3 |

| Наименование источника | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Затраты в ценах 2023 г с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бошняково, котельная №2 | Замена оборудования | 2024 | 2125 |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | Замена на модульную котельную мощностью 0,34 Гкал/ч | 2026 | 19996 |
| с. Поречье, котельная №20 | Замена на модульную котельную мощностью 2,06 Гкал/ч | 2025 | 121152 |
| Котельная №2 «Керамик» | Замена оборудования | 2030 | 1642 |
| Районная котельная № 1 | Замена оборудования | 2024 | 36221,2 |
| Итого по источникам тепловой энергии по первому сценарию |  |  | 268540,3 |
| Тепловые сети |  |  |  |
| Углегорск, котельная №1 | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2023-2026 | 53094,78 |
|  | Реконструкция ветхих сетей (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2023-2024 | 125490,52 |
| Углегорск, котельная №2 | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2023-2026 | 13931,4 |
|  | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2024 | 29415,86 |
|  | Реконструкция ветхих сетей (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2025 | 8122,69 |
| Углегорск, котельная №3 | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2024 | 4800,22 |
| Углегорск, котельная №9 | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2026 | 18333 |
| Углегорск, котельная №10 | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2025 | 4994,16 |
| с. Краснополье, котельная №19 | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2025 | 2494,29 |
|  | Реконструкция ветхих сетей (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2026-2028 | 20363,4 |
| Углегорск, котельная №21 | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2025 | 3080,08 |
|  | Реконструкция ветхих сетей (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2026-2027 | 17493,08 |
| Районная котельная № 1 | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2023 - 2024 | 18390,1 |
|  | Реконструкция ветхих сетей (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2024-2034 | 140844,88 |
| Итого по тепловым сетям по первому сценарию |  |  | 460848,46 |
| Итого по системе теплоснабжения, по первому сценарию |  |  | 729388,76* |
| *Стоимость мероприятий будет уточняться при проведении проектно-сметных работ |  |  |  |

Состав мероприятий и затраты по второму сценарию представлены в таблице 4.

Таблица 4.	Мероприятия по второму сценарию развития СТС

| Наименование источника | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Затраты в ценах 2023 г с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники тепловой энергии |  |  |  |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | Строительство новой котельной мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | 2025-2026 Ввод в 2026 | 2352460 |
| Углегорск, котельная №6 | Замена оборудования | 2026 | 1159,1 |
| Углегорск, котельная №8 | Замена оборудования | 2030, 2032 | 9079,4 |
| Углегорск, котельная №9 | Замена на модульную котельную мощностью 1,032 Гкал/ч | 2026 | 60693,5 |
| с. Никольское, котельная №14 | Замена на модульную котельную мощностью 1,548 Гкал/ч | 2026 | 91040,2 |
| с. Краснополье, котельная №19 | Замена на модульную котельную мощностью 5,1 Гкал/ч | 2026 | 299938,7 |
| Бошняково, котельная №2 | Замена на модульную котельную мощностью 4,0 Гкал/ч | 2026 | 235246,0 |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) | Замена на модульную котельную мощностью 0,34 Гкал/ч | 2026 | 19996 |
| с. Поречье, котельная №20 | Замена на модульную котельную мощностью 2,06 Гкал/ч | 2025 | 121152 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск | Строительство новой котельной мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск | 2027-2029 Ввод в 2029 | 2352460 |
| Итого по источникам тепловой энергии по второму сценарию |  |  | 5543224,9 |
| Тепловые сети |  |  |  |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | Строительство тепловых сетей для переключения котельных №№1, 2, 3, 5, 10, 21 к новой котельной г. Углегорск | 2025-2026 | 280947,08 |
|  | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2025-2026 | 143696,71 |
|  | Строительство насосной станции для подключения котельной №3 | 2025 | 36042,2 |
| Углегорск, котельная №1 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2023 | 6729,04 |
|  | Реконструкция ветхих сетей (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2023-2024 | 125490,52 |
| Углегорск, котельная №2 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2023-2026 | 7223,48 |
|  | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2024 | 29415,86 |
|  | Реконструкция ветхих сетей (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2025 | 8122,69 |
| Углегорск, котельная №3 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2023 | 5788,85 |
| Углегорск, котельная №9 | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2026 | 18333,0 |
| Углегорск, котельная №10 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2025 | 4994,16 |

| Наименование источника | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Затраты в ценах 2023 г с НДС, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Углегорск, котельная №21 (переключение нагрузок в 2026 году на новую котельную г. Углегорск) | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2025 | 3080,08 |
|  | Реконструкция ветхих сетей (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2026-2027 | 17493,08 |
| с. Краснополье, котельная №19 | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2025 | 2494,29 |
|  | Реконструкция ветхих сетей (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2026-2028 | 20363,4 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск | Строительство тепловых сетей для переключения Районной котельной №1 и котельной № 2 «Керамик» на новую котельную пгт. Шахтерск | 2026-2029 | 256619,17 |
| Шахтерск Районная котельная № 1 (переключение нагрузок в 2029 году на новую котельную пгт. Шахтерск) | Строительство тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 2023 - 2024 | 18390,1 |
|  | Реконструкция ветхих сетей (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2024-2034 | 140844,88 |
| Бошняково, котельная №2 | Строительство тепловых сетей для переключения котельной №1 с. Бошняково на котельную №2 с. Бошняково | 2026 | 52408,71 |
|  | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов (в т.ч. демонтаж тепловых сетей) | 2026 | 64346,26 |
| Итого по тепловым сетям по второму сценарию |  |  | 1242823,56 |
| Итого по системе теплоснабжения, по второму сценарию |  |  | 6786048,46* |
| *Стоимость мероприятий будет уточняться при проведении проектно-сметных работ |  |  |  |

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения муниципального образования на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального образования

В качестве приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения, учитывающего экологическую ситуацию и тарифные последствия для населения, на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей (представлен в Главе 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»), рекомендуется вариант №2.