Схема теплоснабжения муниципального образования

«Углегорский городской округ»

Сахалинской области на период до 2037 года

(актуализация на 2026 год)

Обосновывающие материалы

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Г.Углегорск

2025 год

Схема теплоснабжения муниципального образования

«Углегорский городской округ»

Сахалинской области на период до 2037 года

(актуализация на 2026 год)

Обосновывающие материалы

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

г.Углегорск

2025 год

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; |
| --- | --- |
| Глава 2 | "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; |
| Глава 3 | "Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 4 | "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; |
| Глава 5 | "Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 6 | "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; |
| Глава 7 | "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"; |
| Глава 8 | "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"; |
| Глава 9 | "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"; |
| Глава 10 | "Перспективные топливные балансы"; |
| Глава 11 | "Оценка надежности теплоснабжения"; |
| Глава 12 | "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"; |
| Глава 13 | "Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 14 | "Ценовые (тарифные) последствия"; |
| Глава 15 | "Реестр единых теплоснабжающих организаций"; |
| Глава 16 | "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"; |
| Глава 17 | "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"; |
| Глава 18 | "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения"; |
| Глава 19 | "Оценка экологической безопасности теплоснабжения". |

3

Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

4

Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МО | Муниципальное образование |
| 10 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 11 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 12 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 13 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 14 | НС | Насосная станция |
| 15 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 16 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 17 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 18 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 19 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 20 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 21 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 22 | ППУ | Пенополиуретан |
| 23 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 24 | СП | Сельское поселение |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

Оглавление

СОСТАВ ДОКУМЕНТА	3

Определения	4

Перечень принятых обозначений	5

Оглавление	6

Глава 7.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	8

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определения целесообразности или нецелесообразности

подключения теплопотребляющих установки к существующей системе

централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых

выполнятся в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	8

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми и соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном

режиме в целях обеспечениянадежного теплоснабжения потребителей	11

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения

генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	12

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	12

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения

перспективных приростов тепловых нагрузок	12

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на

базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	13

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	13

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	68

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии	68

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	68

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального образования малоэтажными жилыми домами	68

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования	69

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	69

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования	69

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	70

  - Обоснование предложений по строительству, реконструкции, техническому

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями

надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий	74

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружении и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое

перевооружение источников тепловой энергии	74

  - Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой

мощностью	74

  - Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой

энергии	75

  - Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке	75

  - Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	75

Глава 7.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ	ПО	СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Описание	условий	организации	централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определения целесообразности или нецелесообразности подключения теплопотребляющих установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполнятся в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора

на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключение договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены   правилами   подключения   к   системам   теплоснабжения,

утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая организация не направит в установленный срок и представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта

капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми и соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории МО Углегорский муниципальный округ Сахалинской области отсутствуют. В перспективе, строительство генерирующих объектов на данной территории не планируется.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории МО Углегорский муниципальный округ Сахалинской области отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой нагрузки, которую можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, что приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки. Таким образом, строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии экономически не обосновано.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории МО Углегорский муниципальный  округ Сахалинской области отсутствуют.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Для развития централизованного теплоснабжения городского округа использование новых источников когенерации неэффективно, ввиду малой мощности, низкой плотности и характера тепловой нагрузки.

По этой причине, схемой теплоснабжения МО Углегорский муниципальный округ Сахалинской области организация выработки электрической энергии в комбинированном цикле на базе существующих нагрузок не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция существующих источников должна предусматриваться для решения двух основных задач:

    - реконструкция с целью увеличения располагаемой мощности источника тепловой энергии для предотвращения возникновения дефицита тепловой мощности в перспективе в результате подключения перспективных потребителей (расширение зоны действия источника);

    - реконструкция существующего оборудования для продления работоспособного состояния источника тепловой энергии и возможности обеспечения качественным и надежным теплоснабжением потребителей.

Анализ проведенного в Главе 4 расчета показывает, что в перспективе дефицита тепловой мощности ни на одном источнике городского округа в течение расчетного периода не предвидится.

Реконструкция тепловых источников, направленная на поддержание в работоспособном состоянии основного и вспомогательного оборудования для

качественного и надежного теплоснабжения потребителей, предусматривается на всех источниках теплоснабжения.

Согласно представленного в Главе 5 мастер-плана, развитие системы теплоснабжения предполагается 2 варианта:

- вариант. Сохранение существующего положения в топливно- энергетическом комплексе Углегорского муниципального округа;

- вариант  развития  системы  централизованного  теплоснабжения МО Углегорского городского округа, также, как и первый, предусматривает доведение существующей системы теплоснабжения до нормативного состояния и изменение её технологической структуры за счёт реконструкции существующих котельных с установкой нового, более экономичного оборудования. Главным отличием от первого сценария является строительство новых источников для объединения котельных в г. Углегорск, пгт. Шахтерск, Бошняково.

Вне зависимости от выбранного сценария запланированы следующие мероприятия:

  - замена котельной № 4 с. Лесогорское (школа) на котельную в блочно- модульном исполнении;

  - замена котельной № 3 (ДЮСШ) в Шахтерске на электрокотельную в 2025 году;

  - замена	основного	оборудования	(устаревшего)	на	источниках теплоснабжения.

Согласно	первому	варианту	развития	предполагается	выполнение мероприятий, представленных в таблице 1.

Таблица 1.	Перечень мероприятий по замене установленного оборудования на котельных в период 2023 – 2037 гг.

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | КВС-1,25 | 2014 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | КВС-1,25 | 2015 |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт здания котельной | 1962 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Установка частотно- регулируемого привода на сетевые насосы и дымососы | - |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена резервного сетевого насоса | - |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена тепловой изоляции источников тепловой энергии | - |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВм-2,15КБ | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВм-2,15КБ | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВм-2,15КБ | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВм-2,15КБ | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВм-2,15КБ | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВм-2,15КБ | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВм-2,15КБ | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-1,25 – 95ПШ замена на котел КВр-2.5 | 2018 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВм-1,25 – 95ПШ замена на котел КВр-2.5 | 2018 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВм-1,25 – 95ПШ замена на котел КВр-2.5 | 2018 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВм-1,25 – 95ПШ | 2018 |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,3-95 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,3-95 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС - 0,34 | 2016 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС -0,2 | 2016 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 3 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 4 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 5 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск, котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,6 | 2013 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,63ТТ | 2013 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР-1,16МВт | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 2 | КВР-1,16МВт | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 3 | Е1/9 | 2009 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Е1/9 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| с. Никольское, котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-0,5 | 2017 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС-0,5 | 2017 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВС-0,5 | 2017 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Краснополье, котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Барнаул-1,33 замена на КВр-2.0 | 2012 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Барнаул-1,33 замена на КВр-2.0 | 2012 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Барнаул-1,33 замена на КВр-2.0 | 2013 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Барнаул-1,33 | 2013 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Барнаул-1,33 | 2014 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Барнаул-1,33 | 2014 |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-0,5 | 2011 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС-0,5 | 2011 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВр-1,16 | 2011 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Е1/9 | 2012 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Е1/9 | 2013 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВС-0,34 | 2016 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,93 | 2012 |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,93 | 2012 |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВР 0,8-95 | 2015 |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВР 0,8-95 замена на | 2015 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | котел КВр -1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВР 0,93-95 замена на котел КВр -1,5 | 2018 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВР 0,93-96 замена на котел КВр -1,5 | 2018 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,16КБ | 2014 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-1,16КБ | 2014 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,23 | 2011 |  | Замена на электрокотельную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,39 | 2012 |  |  |  | Замена на модульную котельную мощностью 0,34 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,39 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Поречье, котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС - 0,5 замена на КВр - 0,6 | 2016 |  |  | Установка модульной котельной на 2,06 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВЗр-0,6лК замена на КВр - 0,6 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВЗр-0,6лК замена на КВр - 0,6 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 «Керамик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,6 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,6 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| Районная котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР 7,56- 150 | 2009 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВ Р 7,56- 150 | 2009 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВ Р 7,56- 150 | 2009 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВ Р 7,56- 150 | 2009 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВ Р 7,56- 150 | 2009 |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - год замены оборудования Х – демонтаж оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по котельным по первому варианту развития представлены в таблице 2.

Таблица 2.	Баланс тепловой мощности котельных согласно 1 варианту развития

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП "ЖКХ" УМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 9,14 | 9,92 | 10,62 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 9,14 | 9,92 | 10,62 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,59 | 0,64 | 0,70 | 0,75 | 0,77 | 0,80 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 1,04 | 1,07 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,19% | 1,29% | 1,38% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% |
| Потери в тепловых сетях | % | 6,08% | 6,04% | 6,14% | 6,37% | 6,60% | 6,84% | 7,07% | 7,30% | 7,53% | 7,76% | 7,99% | 8,22% | 8,46% | 8,69% | 8,92% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 20,17 | 20,15 | 20,13 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 11,85 | 11,12 | 10,45 | 10,11 | 10,08 | 10,05 | 10,02 | 10,00 | 9,97 | 9,94 | 9,91 | 9,88 | 9,85 | 9,82 | 9,79 |
|  | % | 58,74% | 55,19% | 51,90% | 50,26% | 50,11% | 49,97% | 49,82% | 49,68% | 49,53% | 49,38% | 49,24% | 49,09% | 48,94% | 48,79% | 48,63% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 29,85 | 32,39 | 34,72 | 35,87 | 35,96 | 36,05 | 36,13 | 36,22 | 36,31 | 36,40 | 36,49 | 36,58 | 36,67 | 36,76 | 36,85 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,76 | 0,83 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 29,09 | 31,56 | 33,83 | 34,96 | 35,05 | 35,13 | 35,22 | 35,31 | 35,40 | 35,48 | 35,57 | 35,66 | 35,75 | 35,84 | 35,94 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,77 | 1,91 | 2,08 | 2,23 | 2,31 | 2,40 | 2,49 | 2,58 | 2,67 | 2,75 | 2,84 | 2,93 | 3,02 | 3,11 | 3,20 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 27,32 | 29,65 | 31,75 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 | 32,73 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 9,73 | 10,56 | 10,32 | 10,66 | 10,69 | 10,71 | 10,74 | 10,77 | 10,79 | 10,82 | 10,84 | 10,87 | 10,90 | 10,92 | 10,95 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 6,22 | 6,75 | 6,60 | 6,82 | 6,83 | 6,85 | 6,87 | 6,88 | 6,90 | 6,92 | 6,93 | 6,95 | 6,97 | 6,98 | 7,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 208,39 | 208,39 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 213,85 | 213,85 | 194,98 | 194,96 | 194,95 | 194,94 | 194,93 | 194,92 | 194,90 | 194,89 | 194,88 | 194,87 | 194,85 | 194,84 | 194,83 |
| Углегорск, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 6,55 | 6,72 | 6,95 | 8,22 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 6,55 | 6,72 | 6,95 | 8,22 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,88 | 0,89 | 0,92 | 0,94 | 0,97 | 0,99 | 1,02 | 1,04 | 1,07 | 1,09 | 1,12 | 1,15 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,77% | 1,81% | 1,87% | 2,22% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% | 2,19% |
| Потери в тепловых сетях | % | 8,93% | 9,14% | 9,39% | 9,63% | 9,88% | 10,13% | 10,38% | 10,63% | 10,88% | 11,12% | 11,37% | 11,62% | 11,87% | 12,12% | 12,36% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 22,17 | 22,82 | 23,64 | 28,04 | 27,81 | 27,88 | 27,96 | 28,03 | 28,11 | 28,19 | 28,26 | 28,34 | 28,42 | 28,495 | 28,573 |
| Собственные | тыс. Гкал | 0,68 | 0,70 | 0,73 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,8491 | 0,8491 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нужды источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 21,49 | 22,12 | 22,92 | 27,18 | 26,96 | 27,03 | 27,11 | 27,19 | 27,26 | 27,34 | 27,41 | 27,49 | 27,57 | 27,65 | 27,72 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,92 | 2,02 | 2,15 | 2,62 | 2,66 | 2,74 | 2,81 | 2,89 | 2,96 | 3,04 | 3,12 | 3,19 | 3,27 | 3,350 | 3,428 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 19,57 | 20,10 | 20,77 | 24,56 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,87 | 10,87 | 10,86 | 10,81 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 | 10,82 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 4,69 | 4,50 | 4,26 | 2,99 | 3,05 | 3,02 | 3,00 | 2,97 | 2,95 | 2,92 | 2,90 | 2,87 | 2,85 | 2,82 | 2,79 |
|  | % | 43% | 41,43% | 39,25% | 27,62% | 28,19% | 27,96% | 27,73% | 27,50% | 27,26% | 27,03% | 26,79% | 26,55% | 26,31% | 26,07% | 25,83% |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 6,57 | 6,76 | 7,01 | 8,31 | 8,24 | 8,26 | 8,28 | 7,90 | 7,92 | 7,94 | 7,96 | 7,98 | 8,00 | 8,03 | 8,05 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 4,20 | 4,32 | 4,48 | 5,31 | 5,27 | 5,28 | 5,29 | 5,05 | 5,06 | 5,07 | 5,09 | 5,10 | 5,12 | 5,13 | 5,14 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 195,36 | 195,34 | 195,33 | 195,31 | 195,29 | 195,28 | 195,26 | 185,62 | 185,61 | 185,59 | 185,58 | 185,56 | 185,54 | 185,53 | 185,51 |
| Углегорск, котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 8,77 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 8,77 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
| Собственные нужды в тепловой | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,62 | 0,64 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 0,73 | 0,74 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,55% | 1,55% | 1,55% | 1,50% | 1,59% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% | 1,81% |
| Потери в тепловых сетях | % | 10,47% | 10,72% | 10,97% | 11,22% | 11,47% | 11,72% | 11,98% | 12,23% | 12,48% | 12,73% | 12,98% | 13,23% | 13,48% | 13,74% | 13,99% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 6,48 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 3,37 | 3,35 | 3,34 | 3,45 | 2,03 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,82 | 0,80 |
|  | % | 42,69% | 42,50% | 42,31% | 43,72% | 31,25% | 17,38% | 17,11% | 16,83% | 16,56% | 16,28% | 16,00% | 15,72% | 15,44% | 15,15% | 14,87% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 16,10 | 16,15 | 16,19 | 15,80 | 15,84 | 15,88 | 15,93 | 15,97 | 16,02 | 16,06 | 16,11 | 16,15 | 16,20 | 16,24 | 16,29 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 15,67 | 15,72 | 15,76 | 15,38 | 15,42 | 15,47 | 15,51 | 15,55 | 15,60 | 15,64 | 15,69 | 15,73 | 15,78 | 15,83 | 15,87 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,64 | 1,68 | 1,73 | 1,73 | 1,77 | 1,81 | 1,86 | 1,90 | 1,95 | 1,99 | 2,04 | 2,08 | 2,13 | 2,17 | 2,22 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 13,65 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 5,13 | 5,14 | 5,15 | 5,03 | 4,96 | 4,97 | 4,98 | 5,00 | 5,01 | 5,03 | 5,04 | 5,05 | 5,07 | 5,08 | 5,10 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 3,28 | 3,28 | 3,29 | 3,21 | 3,17 | 3,18 | 3,19 | 3,19 | 3,20 | 3,21 | 3,22 | 3,23 | 3,24 | 3,25 | 3,26 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 203,45 | 203,45 | 203,45 | 203,45 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 209,02 | 209,00 | 208,99 | 208,97 | 205,41 | 205,39 | 205,38 | 205,36 | 205,35 | 205,33 | 205,32 | 205,30 | 205,29 | 205,27 | 205,26 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск, котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% |
| Потери в тепловых сетях | % | 1,75% | 1,86% | 1,98% | 2,09% | 2,21% | 2,32% | 2,44% | 2,55% | 2,66% | 2,78% | 2,89% | 3,01% | 3,12% | 3,23% | 3,35% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | % | 30,03% | 29,93% | 29,83% | 29,74% | 29,64% | 29,54% | 29,45% | 29,35% | 29,25% | 29,15% | 29,06% | 28,96% | 28,86% | 28,76% | 28,66% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 248,51 | 248,51 | 248,51 | 248,51 | 248,51 | 248,51 | 248,51 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 251,50 | 251,50 | 251,49 | 251,49 | 251,49 | 251,48 | 251,48 | 202,39 | 202,38 | 202,38 | 202,38 | 202,38 | 202,37 | 202,37 | 202,37 |
| Углегорск, котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,033 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,037 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% |
| Потери в тепловых сетях | % | 16,47% | 16,57% | 16,67% | 16,77% | 16,87% | 16,97% | 17,07% | 17,17% | 17,27% | 17,37% | 17,48% | 17,58% | 17,68% | 17,78% | 17,88% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Резерв ("+")/ | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дефицит("-") | % | 10,35% | 10,23% | 10,10% | 9,98% | 9,85% | 9,73% | 9,60% | 9,47% | 9,35% | 9,22% | 9,09% | 8,97% | 8,84% | 8,71% | 8,58% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,63 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 250,29 | 250,29 | 250,29 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 253,74 | 253,73 | 253,73 | 202,74 | 202,74 | 202,74 | 202,73 | 202,73 | 202,73 | 202,72 | 202,72 | 202,72 | 202,71 | 202,71 | 202,71 |
| Углегорск, котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,62 | 2,54 | 2,02 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,62 | 2,54 | 2,02 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,24% | 0,24% | 0,24% | 0,23% | 0,23% | 0,18% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% |
| Потери в тепловых сетях | % | 8,08% | 8,21% | 8,34% | 8,47% | 8,60% | 8,73% | 8,86% | 8,99% | 9,12% | 9,25% | 9,38% | 9,51% | 9,64% | 9,77% | 9,90% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 5,04 | 5,03 | 5,03 | 5,14 | 5,21 | 5,70 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
|  | % | 66,31% | 66,25% | 66,19% | 67,60% | 68,57% | 74,95% | 75,66% | 75,62% | 75,58% | 75,54% | 75,49% | 75,45% | 75,41% | 75,37% | 75,33% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 8,98 | 8,99 | 9,01 | 8,63 | 8,37 | 6,67 | 6,48 | 6,49 | 6,50 | 6,51 | 6,52 | 6,53 | 6,54 | 6,548 | 6,558 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0456 | 0,0456 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 8,92 | 8,93 | 8,94 | 8,57 | 8,31 | 6,63 | 6,44 | 6,45 | 6,46 | 6,47 | 6,47 | 6,48 | 6,49 | 6,50 | 6,51 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,635 | 0,645 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 7,84 | 7,60 | 6,05 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 3,31 | 3,31 | 3,32 | 3,18 | 3,08 | 2,46 | 2,23 | 2,24 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 2,11 | 2,12 | 2,12 | 2,03 | 1,97 | 1,57 | 1,43 | 1,43 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 220,00 | 220,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,88 | 236,88 | 236,88 | 221,56 | 221,56 | 201,41 | 201,41 | 201,41 | 201,41 | 201,40 | 201,40 | 201,40 |
| Углегорск, котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,020 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% |
| Потери в тепловых сетях | % | 4,35% | 4,50% | 4,65% | 4,80% | 4,94% | 5,09% | 5,24% | 5,39% | 5,54% | 5,69% | 5,84% | 5,99% | 6,14% | 6,29% | 6,44% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | % | 75,81% | 75,77% | 75,72% | 48,34% | 48,25% | 48,15% | 48,06% | 47,96% | 47,87% | 47,77% | 47,67% | 47,58% | 47,48% | 47,38% | 47,28% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,944 | 0,946 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,0168 | 0,0168 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,058 | 0,060 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,23 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 331,11 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 337,24 | 242,50 | 242,49 | 242,49 | 242,48 | 242,47 | 242,47 | 242,46 | 242,45 | 242,45 | 242,44 | 242,43 | 242,42 | 242,42 | 242,41 |
| Углегорск, котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,95% | 1,95% | 2,86% | 2,86% | 2,86% | 2,86% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% | 2,55% |
| Потери в тепловых сетях | % | 6,44% | 6,60% | 6,77% | 6,93% | 7,09% | 7,26% | 7,42% | 7,58% | 7,75% | 7,91% | 8,07% | 8,24% | 8,40% | 8,57% | 8,73% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,19 | 2,19 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,51 | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  | % | 77,30% | 77,26% | 66,04% | 65,97% | 65,90% | 65,83% | 69,58% | 69,51% | 69,45% | 69,39% | 69,32% | 69,26% | 69,19% | 69,13% | 69,07% |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,92 | 2,92 | 2,93 | 2,93 | 2,63 | 2,63 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,65 | 2,65 | 2,657 | 2,662 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,2579 | 0,2579 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,80 | 1,81 | 2,63 | 2,63 | 2,64 | 2,64 | 2,37 | 2,37 | 2,38 | 2,38 | 2,39 | 2,39 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,207 | 0,212 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,69 | 1,69 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,88 | 0,88 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,56 | 0,56 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 311,70 | 311,65 | 311,94 | 311,89 | 311,83 | 311,78 | 311,63 | 311,58 | 311,53 | 263,88 | 263,83 | 263,78 | 263,74 | 263,69 | 263,65 |
| с. Никольское, котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Собственные нужды в тепловой | % | 0,36% | 0,36% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | % | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  | % | 46,16% | 45,89% | 91,15% | 91,11% | 91,06% | 91,02% | 90,97% | 90,93% | 90,88% | 90,83% | 90,79% | 90,74% | 90,69% | 90,64% | 90,59% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,89 | 1,90 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,326 | 0,328 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0026 | 0,0026 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,87 | 1,88 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,11 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,036 | 0,038 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,76 | 1,76 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,49 | 0,50 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,32 | 0,32 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 168,33 | 168,32 | 168,32 | 168,31 | 168,30 | 168,30 | 168,29 | 168,29 | 168,28 | 168,27 | 168,27 | 168,26 | 168,26 | 168,25 | 168,24 |
| с. Краснополье, котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 6,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,16 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,16 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,46 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,30% | 1,76% | 1,39% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% |
| Потери в тепловых сетях | % | 16,39% | 16,52% | 16,65% | 16,79% | 16,92% | 17,05% | 17,11% | 17,25% | 17,38% | 17,52% | 17,65% | 17,78% | 17,92% | 18,05% | 18,18% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,66 | 3,31 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 2,80 | 0,44 | 1,07 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,13 |
|  | % | 49,41% | 13,33% | 32,07% | 35,27% | 35,16% | 35,04% | 34,98% | 34,86% | 34,74% | 34,62% | 34,50% | 34,37% | 34,25% | 34,13% | 34,01% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 10,09 | 10,11 | 7,97 | 7,60 | 7,61 | 7,62 | 7,63 | 7,64 | 7,65 | 7,66 | 7,68 | 7,69 | 7,70 | 7,712 | 7,724 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,27 | 0,27 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,2016 | 0,2016 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 9,83 | 9,84 | 7,76 | 7,40 | 7,41 | 7,42 | 7,43 | 7,44 | 7,45 | 7,46 | 7,47 | 7,49 | 7,50 | 7,51 | 7,52 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,61 | 1,63 | 1,29 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,356 | 1,368 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 8,22 | 8,22 | 6,46 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 2,88 | 2,85 | 2,25 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,18 | 2,18 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 1,84 | 1,82 | 1,43 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 1,84 | 1,82 | 1,43 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 186,98 | 184,92 | 184,91 | 184,91 | 184,90 | 184,89 | 184,89 | 184,88 | 184,87 | 184,86 | 184,86 | 184,85 | 184,84 | 184,83 | 184,82 |
| с. Поречье, котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,39% | 0,39% | 0,32% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% |
| Потери в тепловых сетях | % | 11,13% | 11,55% | 11,97% | 12,39% | 12,81% | 13,24% | 13,66% | 14,08% | 14,50% | 14,92% | 15,34% | 15,77% | 16,19% | 16,61% | 17,03% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,09 | 1,09 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 |
|  | % | 25,85% | 25,44% | 43,60% | 45,47% | 45,16% | 44,85% | 44,54% | 44,23% | 43,91% | 43,59% | 43,27% | 42,94% | 42,61% | 42,28% | 41,94% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 2,83 | 2,84 | 2,85 | 2,76 | 2,77 | 2,79 | 2,80 | 2,81 | 2,83 | 2,84 | 2,85 | 2,87 | 2,88 | 2,90 | 2,91 |
| Собственные | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нужды источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 2,81 | 2,82 | 2,84 | 2,74 | 2,75 | 2,77 | 2,78 | 2,79 | 2,81 | 2,82 | 2,83 | 2,85 | 2,86 | 2,88 | 2,89 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,49 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,57 | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 203,27 | 203,27 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 204,69 | 204,69 | 191,32 | 191,31 | 191,31 | 191,30 | 191,30 | 191,29 | 191,28 | 191,28 | 191,27 | 191,26 | 191,26 | 191,25 | 191,24 |
| Углегорск, котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,13 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,15% | 1,15% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% | 1,51% |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери в тепловых сетях | % | 17,45% | 17,88% | 18,31% | 18,75% | 15,20% | 13,89% | 14,32% | 14,75% | 15,19% | 15,62% | 16,06% | 16,49% | 16,92% | 17,36% | 17,79% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,79 | 2,79 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 2,11 | 2,11 | 1,88 | 1,87 | 1,91 | 1,93 | 1,92 | 1,92 | 1,91 | 1,91 | 1,90 | 1,90 | 1,89 | 1,89 | 1,88 |
|  | % | 75,81% | 75,66% | 67,69% | 67,49% | 69,04% | 69,59% | 69,41% | 69,23% | 69,05% | 68,87% | 68,68% | 68,49% | 68,31% | 68,11% | 67,92% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 2,50 | 2,51 | 3,30 | 3,31 | 3,18 | 3,13 | 3,15 | 3,16 | 3,18 | 3,20 | 3,21 | 3,23 | 3,24 | 3,26 | 3,28 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 2,38 | 2,39 | 3,14 | 3,15 | 3,02 | 2,97 | 2,99 | 3,00 | 3,02 | 3,04 | 3,05 | 3,07 | 3,08 | 3,10 | 3,12 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,41 | 0,43 | 0,58 | 0,59 | 0,46 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,49 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,56 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,96 | 1,96 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 1,04 | 0,94 | 1,23 | 1,24 | 1,19 | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,22 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,66 | 0,60 | 0,78 | 0,79 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 266,26 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 | 238,10 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 279,90 | 250,24 | 250,24 | 250,18 | 250,71 | 250,91 | 250,84 | 250,78 | 250,71 | 250,65 | 250,58 | 250,52 | 250,45 | 250,39 | 250,32 |
| МКП "ШКХ" УМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,54 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,68 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,04% | 1,04% | 1,04% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% |
| Потери в тепловых сетях | % | 24,55% | 25,13% | 25,71% | 26,30% | 26,88% | 27,46% | 28,04% | 28,62% | 29,20% | 29,79% | 30,37% | 30,95% | 31,53% | 32,11% | 32,69% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 2,52 | 2,50 | 2,49 | 0,87 | 0,86 | 0,84 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,78 | 0,76 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,69 |
|  | % | 60,69% | 60,35% | 60,00% | 34,27% | 33,68% | 33,08% | 32,48% | 31,86% | 31,23% | 30,59% | 29,94% | 29,28% | 28,60% | 27,92% | 27,23% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 5,67 | 5,72 | 5,76 | 5,80 | 5,85 | 5,90 | 5,94 | 5,99 | 6,04 | 6,09 | 6,13 | 6,18 | 6,24 | 6,288 | 6,341 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,1621 | 0,1621 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 5,51 | 5,55 | 5,60 | 5,64 | 5,69 | 5,73 | 5,78 | 5,83 | 5,87 | 5,92 | 5,97 | 6,02 | 6,07 | 6,13 | 6,18 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,35 | 1,40 | 1,44 | 1,48 | 1,53 | 1,57 | 1,62 | 1,67 | 1,72 | 1,76 | 1,81 | 1,86 | 1,92 | 1,967 | 2,020 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 1,62 | 1,63 | 1,64 | 1,51 | 1,52 | 1,54 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,58 | 1,60 | 1,61 | 1,62 | 1,64 | 1,65 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,21 | 1,22 | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,27 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 219,06 | 219,06 | 219,06 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 225,50 | 225,45 | 225,40 | 205,75 | 205,70 | 205,65 | 205,61 | 205,56 | 205,52 | 205,47 | 205,43 | 205,38 | 205,34 | 205,29 | 205,25 |
| Бошняково, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% |
| Потери в тепловых сетях | % | 24,21% | 24,63% | 25,06% | 25,48% | 25,90% | 26,32% | 26,74% | 27,16% | 27,58% | 28,01% | 28,43% | 28,85% | 29,27% | 29,69% | 30,11% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,41 |
|  | % | 46,54% | 46,20% | 45,86% | 45,51% | 45,16% | 44,81% | 44,45% | 44,09% | 43,72% | 43,35% | 42,98% | 42,60% | 42,21% | 41,82% | 41,43% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,83 | 1,84 | 1,85 | 1,86 | 1,87 | 1,88 | 1,89 | 1,90 | 1,91 | 1,92 | 1,93 | 1,95 | 1,96 | 1,97 | 1,98 |
| Собственные | тыс. Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нужды источника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,78 | 1,79 | 1,80 | 1,81 | 1,82 | 1,83 | 1,84 | 1,85 | 1,86 | 1,87 | 1,88 | 1,89 | 1,91 | 1,92 | 1,93 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,60 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,40 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 208,39 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 214,30 | 205,64 | 205,61 | 205,58 | 205,55 | 205,51 | 205,48 | 205,45 | 205,42 | 205,39 | 205,36 | 205,32 | 205,29 | 205,26 | 205,23 |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 2 «Керамик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Нагрузка источника, в том | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,004 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,083 | 0,085 | 0,088 | 0,091 | 0,018 | 0,018 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 0,40% | 0,40% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| Потери в тепловых сетях | % | 13,31% | 13,69% | 14,07% | 14,45% | 14,83% | 15,21% | 15,59% | 15,97% | 16,35% | 16,73% | 17,11% | 17,49% | 17,87% | 18,25% | 18,63% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | 0,41 | 0,41 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | % | -7,86% | -8,41% | -8,96% | -9,52% | 79,72% | 79,61% | 96,60% | 96,58% | 96,56% | 96,54% | 96,52% | 96,51% | 96,49% | 96,47% | 96,45% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,92 | 1,93 | 1,94 | 1,94 | 0,37 | 0,37 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,85 | 1,86 | 1,87 | 1,88 | 0,36 | 0,36 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0,31 | 0,31 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,12 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Удельный расход топлива на | кгу.т/Гкал | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выработку тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 215,73 | 215,70 | 215,66 | 215,63 | 215,60 | 215,57 | 215,54 | 206,83 | 206,80 | 206,77 | 206,73 | 206,70 | 206,67 | 206,64 | 206,61 |
| Районная котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 17,75 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 17,75 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 | 18,80 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,62 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 3,23 | 3,54 | 3,59 | 3,65 | 3,70 | 3,73 | 3,77 | 3,82 | 3,87 | 3,91 | 3,95 | 4,00 | 4,03 | 4,13 | 4,23 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,90% | 2,03% | 2,03% | 2,03% | 2,03% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% |
| Потери в тепловых сетях | % | 15,40% | 15,75% | 15,96% | 16,16% | 16,35% | 16,54% | 16,72% | 16,90% | 17,06% | 17,23% | 17,38% | 17,53% | 17,67% | 18,02% | 18,37% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 25,38 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 7,14 | 5,80 | 5,74 | 5,69 | 5,64 | 5,72 | 5,67 | 5,62 | 5,58 | 5,53 | 5,49 | 5,45 | 5,41 | 5,31 | 5,21 |
|  | % | 28,11% | 22,89% | 22,67% | 22,46% | 22,25% | 22,56% | 22,36% | 22,18% | 22,00% | 21,82% | 21,65% | 21,49% | 21,34% | 20,95% | 20,56% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 64,56 | 69,10 | 69,26 | 69,42 | 69,58 | 69,29 | 69,44 | 69,58 | 69,71 | 69,85 | 69,97 | 70,09 | 70,21 | 70,504 | 70,799 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 1,85 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,9563 | 1,9563 |
| Отпуск источника в | тыс. Гкал | 62,72 | 67,13 | 67,29 | 67,45 | 67,61 | 67,33 | 67,48 | 67,62 | 67,76 | 67,89 | 68,02 | 68,14 | 68,26 | 68,55 | 68,84 |

| Наименование | Единица измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 9,66 | 10,58 | 10,74 | 10,90 | 11,06 | 11,14 | 11,28 | 11,43 | 11,56 | 11,69 | 11,82 | 11,94 | 12,06 | 12,352 | 12,647 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 53,06 | 56,55 | 56,55 | 56,55 | 56,55 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 | 56,20 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 21,05 | 20,54 | 20,59 | 20,63 | 20,68 | 20,59 | 20,64 | 20,68 | 20,72 | 20,76 | 20,80 | 20,83 | 20,87 | 20,95 | 21,04 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 13,45 | 13,13 | 13,16 | 13,19 | 13,22 | 13,17 | 13,19 | 13,22 | 13,25 | 13,27 | 13,29 | 13,32 | 13,34 | 13,40 | 13,45 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 208,39 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 214,53 | 195,57 | 195,56 | 195,55 | 195,53 | 195,52 | 195,51 | 195,50 | 195,49 | 195,48 | 195,46 | 195,45 | 195,45 | 195,42 | 195,40 |

Кардинальным отличием от первого варианта является строительство нового источника на окраине г. Углегорск (рисунок 1), вне существующей жилой застройки с объединением зон действия котельных №1, №2, №3, №5, №10, №21, и строительство новой котельной, взамен Районной котельной № 1 и котельной № 2

«Керамик» в пгт. Шахтерск (рисунок 2).

Также, во втором сценарии на котельных № 9, 14, 19 (г. Углегорск) планируется не замена оборудования, а строительство новых блочно-модульных котельных.

По второму варианту в Бошняково планируется объединение котельных №1 и №2 на базе существующей котельной №2 (с увеличением производительности котельной №2 путем пристройки блока). Трассировка сетей для объединения источников представлена на рисунке 3.

43

Рисунок 1.	Строительство нового источника - объединение котельных №1, №2, №3, №5, №10, №21 (сценарий 2)

Рисунок 2.	Строительство нового источника - объединение Районной котельной № 1, котельной № 2 «Керамик» (сценарий 2)

Рисунок 3.	Объединение зон действия котельных Бошняково (сценарий 2)

Согласно второму варианту развития предполагается выполнение мероприятий представленных в таблице 3.

Таблица 3.	Перечень мероприятий на источниках по второму варианту развития в период 2023 – 2037 гг.

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-ТС-10 - 4 шт. | 2026 |  |  | Строительство новой котельной мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-1,25 -20 шт. | 2014 |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-2,15КБ - 7 шт. | 2020 |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-1,25 – 95ПШ | 2018 |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВм-1,25 – 95ПШ | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВм-1,25 – 95ПШ | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВм-1,25 – 95ПШ | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,3-95 - 2 шт | 2020 |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС - 0,34 | 2016 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС -0,2 | 2016 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 3 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 4 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |
| 5 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-0,6 | 2013 |  |  |  | Замена на модульную котельную мощностью 1,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,63ТТ | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР-1,16МВт - 2 шт., Е1/9 - 2 шт. | 2009 |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Никольское, котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-0,5 | 2017 |  |  |  | Замена на модульную котельную мощностью 1,548 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС-0,5 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВС-0,5 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Краснополье, котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Барнаул-1,33 | 2012 |  |  |  | Замена на модульную котельную мощностью 5,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Барнаул-1,33 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Барнаул-1,33 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Барнаул-1,33 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Барнаул-1,33 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Барнаул-1,33 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-0,5 - 2 шт. Е1/9 - 2 шт. КВС-0,34 - 1 шт. КВр-1,16 - 1 шт | 2011 |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,93 | 2012 |  |  |  | Перевод на котельную №2 в Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,93 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВР 0,8-95 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВР 0,8-95 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВР 0,93-95 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВР 0,93-96 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,16КБ | 2014 |  |  |  | Реконструкция котельной с увеличением мощности до 4 Гкал/ч, объединение котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-1,16КБ | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,23 | 2011 |  | Замена на электрокотельную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВр-0,39 | 2012 |  |  |  | Замена на модульную котельную мощностью 0,34 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,39 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Поречье, котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС - 0,5 | 2016 |  |  | Установка модульной котельной на 2,06 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВЗр-0,6лК | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВЗр-0,6лК | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-ТС-10 - 4 шт. | 2029 |  |  |  |  | Строительство новой котельной мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 «Керамик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,6 - 2 шт. | 2020 |  |  |  |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районная котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР 7,56- 150 - 5 шт. | 2009 |  |  |  |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по котельным по второму варианту развития представлены в таблице 4.

Таблица 4.	Баланс тепловой мощности котельных согласно 2 варианту развития

| Наименование | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП "ЖКХ" УМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | - | - | - | - | 25,61 | 25,52 | 25,52 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 | 25,43 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | - | - | - | - | 25,58 | 25,49 | 25,49 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,41 |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | - | - | - | - | 2,46 | 2,52 | 2,58 | 2,64 | 2,71 | 2,77 | 2,84 | 2,91 | 2,97 | 3,04 | 3,11 | 3,18 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | - | - | - | - | 2,21% | 2,21% | 2,21% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% | 2,20% |
| Потери в тепловых сетях | % | - | - | - | - | 8,77% | 8,98% | 9,20% | 9,41% | 9,62% | 9,83% | 10,05% | 10,26% | 10,47% | 10,68% | 10,90% | 11,11% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | - | 29,11 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 | 29,12 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | - | - | - | - | 4,99 | 5,01 | 4,94 | 4,96 | 4,90 | 4,83 | 4,76 | 4,70 | 4,63 | 4,56 | 4,49 | 4,43 |
|  | % | - | - | - | - | 17,14% | 17,21% | 16,98% | 17,04% | 16,82% | 16,59% | 16,36% | 16,13% | 15,90% | 15,67% | 15,43% | 15,20% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | - | - | - | - | 86,69 | 86,40 | 86,59 | 86,50 | 86,70 | 86,90 | 87,10 | 87,30 | 87,50 | 87,70 | 87,90 | 88,11 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | - | - | - | - | 2,65 | 2,64 | 2,64 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | - | - | - | - | 84,04 | 83,76 | 83,95 | 83,87 | 84,07 | 84,26 | 84,46 | 84,66 | 84,87 | 85,07 | 85,27 | 85,48 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | - | - | - | - | 7,37 | 7,54 | 7,74 | 7,91 | 8,11 | 8,30 | 8,50 | 8,70 | 8,91 | 9,11 | 9,31 | 9,52 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | - | - | - | - | 76,67 | 76,22 | 76,22 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 | 75,96 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. |  |  |  |  | 25,76 | 25,68 | 25,74 | 25,71 | 25,77 | 25,83 | 25,89 | 25,95 | 26,01 | 26,07 | 26,13 | 26,19 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | - | - | - | - | 16,47 | 16,42 | 16,45 | 16,43 | 16,47 | 16,51 | 16,55 | 16,59 | 16,62 | 16,66 | 16,70 | 16,74 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | - | - | - | - | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | - | - | - | - | 195,99 | 195,99 | 195,98 | 195,96 | 195,95 | 195,93 | 195,92 | 195,91 | 195,89 | 195,88 | 195,86 | 195,85 |

| Наименование | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорск, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 9,14 | 9,14 | 9,92 | 10,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 9,14 | 9,14 | 9,92 | 10,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,57 | 0,59 | 0,64 | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,19% | 1,19% | 1,29% | 1,38% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | % | 5,85% | 6,08% | 6,04% | 6,14% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 20,17 | 20,17 | 20,15 | 20,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 11,87 | 11,85 | 11,12 | 10,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 58,86% | 58,74% | 55,19% | 51,90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 29,78 | 29,85 | 32,39 | 34,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,76 | 0,76 | 0,83 | 0,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 29,02 | 29,09 | 31,56 | 33,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,70 | 1,77 | 1,91 | 2,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 27,32 | 27,32 | 29,65 | 31,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 9,71 | 9,73 | 10,56 | 11,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 6,21 | 6,22 | 6,75 | 7,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 213,86 | 213,85 | 213,85 | 213,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 6,47 | 6,55 | 6,72 | 6,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 6,47 | 6,55 | 6,72 | 6,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,62 | 0,64 | 0,68 | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,74% | 1,77% | 1,81% | 1,87% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | % | 8,69% | 8,93% | 9,14% | 9,39% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 21,84 | 22,17 | 22,82 | 23,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 21,17 | 21,49 | 22,12 | 22,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,84 | 1,92 | 2,02 | 2,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 19,33 | 19,57 | 20,10 | 20,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 4,79 | 4,69 | 4,50 | 4,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 44,04% | 43% | 41,43% | 39,25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 6,47 | 6,57 | 6,76 | 7,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 4,14 | 4,20 | 4,32 | 4,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 189,33 | 189,33 | 189,33 | 189,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 195,37 | 195,36 | 195,34 | 195,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 3,51 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 3,51 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,40 | 0,55 | 0,56 | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,16% | 1,55% | 1,55% | 1,55% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | % | 10,22% | 10,47% | 10,72% | 10,97% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,92 | 7,89 | 7,89 | 7,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 4,55 | 3,37 | 3,35 | 3,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 57,49% | 42,69% | 42,50% | 42,31% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 12,00 | 16,10 | 16,15 | 16,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,32 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 11,68 | 15,67 | 15,72 | 15,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,19 | 1,64 | 1,68 | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 10,49 | 14,03 | 14,03 | 14,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 3,82 | 5,13 | 5,14 | 5,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 2,44 | 3,28 | 3,28 | 3,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 203,45 | 203,45 | 203,45 | 203,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 209,03 | 209,02 | 209,00 | 208,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,49% | 0,49% | 0,49% | 0,49% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери в тепловых сетях | % | 1,64% | 1,75% | 1,86% | 1,98% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 30,12% | 30,03% | 29,93% | 29,83% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 248,51 | 248,51 | 248,51 | 248,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 251,50 | 251,50 | 251,50 | 251,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,033 | 0,033 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,037 | 0,037 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% | 0,52% |
| Потери в тепловых сетях | % | 16,36% | 16,47% | 16,57% | 16,67% | 16,77% | 16,87% | 16,97% | 17,07% | 17,17% | 17,27% | 17,37% | 17,48% | 17,58% | 17,68% | 17,78% | 17,88% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

| Наименование | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | % | 10,48% | 10,35% | 10,23% | 10,10% | 9,98% | 9,85% | 9,73% | 9,60% | 9,47% | 9,35% | 9,22% | 9,09% | 8,97% | 8,84% | 8,71% | 8,58% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,63 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 250,29 | 250,29 | 250,29 | 250,29 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 253,74 | 253,74 | 253,73 | 253,73 | 202,74 | 202,74 | 202,74 | 202,73 | 202,73 | 202,73 | 202,72 | 202,72 | 202,72 | 202,71 | 202,71 | 202,71 |
| Углегорск, котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,62 | 2,54 | 2,02 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,62 | 2,54 | 2,02 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,24% | 0,24% | 0,24% | 0,24% | 0,23% | 0,23% | 0,18% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% |
| Потери в тепловых сетях | % | 7,95% | 8,08% | 8,21% | 8,34% | 8,47% | 8,60% | 8,73% | 8,86% | 8,99% | 9,12% | 9,25% | 9,38% | 9,51% | 9,64% | 9,77% | 9,90% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 5,04 | 5,04 | 5,03 | 5,03 | 5,14 | 5,21 | 5,70 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
|  | % | 66,36% | 66,31% | 66,25% | 66,19% | 67,60% | 68,57% | 74,95% | 75,66% | 75,62% | 75,58% | 75,54% | 75,49% | 75,45% | 75,41% | 75,37% | 75,33% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 8,97 | 8,98 | 8,99 | 9,01 | 8,63 | 8,37 | 6,67 | 6,48 | 6,49 | 6,50 | 6,51 | 6,52 | 6,53 | 6,54 | 6,548 | 6,558 |

| Наименование | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0456 | 0,0456 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 8,90 | 8,92 | 8,93 | 8,94 | 8,57 | 8,31 | 6,63 | 6,44 | 6,45 | 6,46 | 6,47 | 6,47 | 6,48 | 6,49 | 6,50 | 6,51 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,635 | 0,645 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 7,84 | 7,60 | 6,05 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 3,30 | 3,31 | 3,31 | 3,32 | 3,18 | 3,08 | 2,46 | 2,23 | 2,24 | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 2,11 | 2,11 | 2,12 | 2,12 | 2,03 | 1,97 | 1,57 | 1,43 | 1,43 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 220,00 | 220,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,89 | 236,88 | 236,88 | 236,88 | 221,56 | 221,56 | 201,41 | 201,41 | 201,41 | 201,41 | 201,40 | 201,40 | 201,40 |
| Углегорск, котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,015 | 0,015 | 0,016 | 0,016 | 0,017 | 0,017 | 0,018 | 0,018 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,020 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | 0,55% |
| Потери в тепловых сетях | % | 4,20% | 4,35% | 4,50% | 4,65% | 4,80% | 4,94% | 5,09% | 5,24% | 5,39% | 5,54% | 5,69% | 5,84% | 5,99% | 6,14% | 6,29% | 6,44% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 |
|  | % | 75,86% | 75,81% | 75,77% | 75,72% | 48,95% | 48,86% | 48,76% | 48,67% | 48,57% | 48,48% | 48,38% | 48,29% | 48,19% | 48,10% | 48,00% | 47,90% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,95 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

| Наименование | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 331,11 | 331,11 | 331,11 | 331,11 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 337,25 | 337,24 | 337,23 | 337,22 | 193,50 | 193,50 | 193,49 | 193,48 | 193,48 | 193,47 | 193,47 | 193,46 | 193,46 | 193,45 | 193,45 | 193,44 |
| Углегорск, котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка средней ГВС | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 2,86% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | % | 6,28% | 6,44% | 6,60% | 6,77% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 77,35% | 77,30% | 77,26% | 66,04% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,80 | 1,80 | 1,81 | 2,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 2,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 281,05 | 281,05 | 281,05 | 281,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 311,75 | 311,70 | 311,65 | 311,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Никольское, котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,035 | 0,038 | 0,041 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,012 | 0,012 | 0,013 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,36% | 0,36% | 0,36% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
| Потери в тепловых сетях | % | 5,68% | 6,08% | 6,48% | 6,88% | 7,28% | 7,67% | 8,07% | 8,47% | 8,87% | 9,27% | 9,67% | 10,07% | 10,47% | 10,86% | 11,26% | 11,66% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,91 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  | % | 46,42% | 46,16% | 45,89% | 91,15% | 91,38% | 91,34% | 91,30% | 91,25% | 91,21% | 91,16% | 91,12% | 91,07% | 91,03% | 90,98% | 90,93% | 90,88% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,88 | 1,89 | 1,90 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,86 | 1,87 | 1,88 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 166,90 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |

| Наименование | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 168,33 | 168,33 | 168,32 | 168,32 | 161,35 | 161,34 | 161,34 | 161,33 | 161,33 | 161,32 | 161,31 | 161,31 | 161,30 | 161,30 | 161,29 | 161,28 |
| с. Краснополье, котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,16 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,16 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,46 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,03% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% | 1,32% |
| Потери в тепловых сетях | % | 16,25% | 16,39% | 16,52% | 16,65% | 16,79% | 16,92% | 17,05% | 17,11% | 17,25% | 17,38% | 17,52% | 17,65% | 17,78% | 17,92% | 18,05% | 18,18% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,68 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 2,80 | 2,80 | 2,79 | 3,42 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,14 | 1,14 | 1,13 |
|  | % | 49,50% | 49,41% | 49,32% | 60,18% | 35,27% | 35,16% | 35,04% | 34,98% | 34,86% | 34,74% | 34,62% | 34,50% | 34,37% | 34,25% | 34,13% | 34,01% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 10,08 | 10,09 | 10,11 | 7,97 | 7,60 | 7,61 | 7,62 | 7,63 | 7,64 | 7,65 | 7,66 | 7,68 | 7,69 | 7,70 | 7,71 | 7,72 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 9,81 | 9,83 | 9,84 | 7,76 | 7,40 | 7,41 | 7,42 | 7,43 | 7,44 | 7,45 | 7,46 | 7,47 | 7,49 | 7,50 | 7,51 | 7,52 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,59 | 1,61 | 1,63 | 1,29 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,27 | 1,28 | 1,29 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 1,36 | 1,37 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 6,46 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 2,88 | 2,88 | 2,89 | 2,27 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,18 | 2,18 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 1,83 | 1,84 | 1,84 | 1,45 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 182,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 186,99 | 186,98 | 186,98 | 186,97 | 184,91 | 184,90 | 184,89 | 184,89 | 184,88 | 184,87 | 184,86 | 184,86 | 184,85 | 184,84 | 184,83 | 184,82 |
| с. Поречье, котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |

| Наименование | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,32% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% | 0,31% |
| Потери в тепловых сетях | % | 10,71% | 11,13% | 11,55% | 11,97% | 12,39% | 12,81% | 13,24% | 13,66% | 14,08% | 14,50% | 14,92% | 15,34% | 15,77% | 16,19% | 16,61% | 17,03% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,63 | 0,66 | 0,66 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 |
|  | % | 26,25% | 25,85% | 25,44% | 43,60% | 45,47% | 45,16% | 44,85% | 44,54% | 44,23% | 43,91% | 43,59% | 43,27% | 42,94% | 42,61% | 42,28% | 41,94% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 2,81 | 2,83 | 2,84 | 2,85 | 2,76 | 2,77 | 2,79 | 2,80 | 2,81 | 2,83 | 2,84 | 2,85 | 2,87 | 2,88 | 2,90 | 2,91 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 2,79 | 2,81 | 2,82 | 2,84 | 2,74 | 2,75 | 2,77 | 2,78 | 2,79 | 2,81 | 2,82 | 2,83 | 2,85 | 2,86 | 2,88 | 2,89 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,49 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,83 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,54 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 203,27 | 203,27 | 203,27 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 204,70 | 204,69 | 204,69 | 191,32 | 191,31 | 191,31 | 191,30 | 191,30 | 191,29 | 191,28 | 191,28 | 191,27 | 191,26 | 191,26 | 191,25 | 191,24 |
| Углегорск, котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка средней ГВС |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,15% | 1,15% | 1,15% | 1,51% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | % | 17,01% | 17,45% | 17,88% | 18,31% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 2,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 2,12 | 2,11 | 2,11 | 1,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 75,95% | 75,81% | 75,66% | 67,69% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 2,48 | 2,50 | 2,51 | 3,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 2,36 | 2,38 | 2,39 | 3,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,40 | 0,41 | 0,43 | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 2,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 266,26 | 266,26 | 266,26 | 266,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 279,97 | 279,90 | 279,83 | 279,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКП "ШКХ" УМО СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на котельную №2 (Бошняково) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,44 | 0,45 | 0,47 | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,04% | 1,04% | 1,04% | 1,04% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | % | 23,97% | 24,55% | 25,13% | 25,71% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 2,53 | 2,52 | 2,50 | 2,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 61,03% | 60,69% | 60,35% | 60,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 5,63 | 5,67 | 5,72 | 5,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 5,47 | 5,51 | 5,55 | 5,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 1,31 | 1,35 | 1,40 | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 4,16 | 4,16 | 4,16 | 4,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 1,61 | 1,62 | 1,63 | 1,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 1,23 | 1,24 | 1,25 | 1,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 219,06 | 219,06 | 219,06 | 219,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 225,55 | 225,50 | 225,45 | 225,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,69 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 0,84% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% | 1,78% |

| Наименование | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери в тепловых сетях | % | 23,79% | 24,21% | 24,63% | 25,06% | 26,10% | 26,20% | 26,30% | 26,40% | 26,50% | 26,60% | 26,69% | 26,79% | 26,89% | 26,99% | 27,09% | 27,19% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,72 | 0,72 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,68 |
|  | % | 46,87% | 46,54% | 46,20% | 45,86% | 24,58% | 24,47% | 24,35% | 24,24% | 24,12% | 24,01% | 23,89% | 23,77% | 23,66% | 23,54% | 23,42% | 23,30% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,82 | 1,83 | 1,84 | 1,85 | 7,66 | 7,67 | 7,68 | 7,69 | 7,70 | 7,71 | 7,72 | 7,73 | 7,75 | 7,76 | 7,77 | 7,78 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,77 | 1,78 | 1,79 | 1,80 | 7,45 | 7,46 | 7,47 | 7,48 | 7,49 | 7,50 | 7,51 | 7,52 | 7,53 | 7,54 | 7,55 | 7,56 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,45 | 1,94 | 1,95 | 1,96 | 1,97 | 1,99 | 2,00 | 2,01 | 2,02 | 2,03 | 2,04 | 2,05 | 2,06 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 5,51 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,59 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,31 | 2,31 |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,48 | 1,48 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 214,33 | 214,30 | 214,27 | 214,23 | 195,42 | 195,41 | 195,40 | 195,40 | 195,39 | 195,38 | 195,37 | 195,37 | 195,36 | 195,35 | 195,35 | 195,34 |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Наименование | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

| Наименование | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | 3,78 | 3,83 | 3,86 | 3,88 | 3,91 | 3,93 | 3,96 | 4,01 | 4,06 |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% |
| Потери в тепловых сетях | % | - | - | - | - | - | - | - | 16,72% | 16,91% | 17,01% | 17,11% | 17,21% | 17,30% | 17,38% | 17,57% | 17,77% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 28,41 | 28,41 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | 8,72 | 8,67 | 8,64 | 8,61 | 8,59 | 8,56 | 8,54 | 8,48 | 8,43 |
|  | % | - | - | - | - | - | - | - | 30,68% | 30,50% | 30,40% | 30,31% | 30,22% | 30,13% | 30,05% | 29,86% | 29,67% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 72,28 | 72,44 | 72,52 | 72,60 | 72,68 | 72,75 | 72,83 | 72,98 | 73,14 |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 67,54 | 67,70 | 67,78 | 67,86 | 67,94 | 68,01 | 68,08 | 68,24 | 68,40 |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 11,29 | 11,45 | 11,53 | 11,61 | 11,69 | 11,76 | 11,84 | 11,99 | 12,15 |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 | 56,25 |
| Расход натурального топлива | тыс. т. |  |  |  |  |  |  |  | 21,48 | 21,53 | 21,55 | 21,58 | 21,60 | 21,62 | 21,64 | 21,69 | 21,74 |

| Наименование | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | - | - | - | - | - | - | - | 13,73 | 13,76 | 13,78 | 13,79 | 13,81 | 13,82 | 13,84 | 13,87 | 13,90 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | 203,35 | 203,31 | 203,30 | 203,28 | 203,27 | 203,25 | 203,24 | 203,21 | 203,18 |
| Котельная № 2 «Керамик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,10 | 0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,004 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,080 | 0,083 | 0,085 | 0,088 | 0,091 | 0,018 | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 2,10% | 0,40% | 0,40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | % | 12,93% | 13,31% | 13,69% | 14,07% | 14,45% | 14,83% | 15,21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | 0,41 | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | -7,32% | -7,86% | -8,41% | -8,96% | -9,52% | 79,72% | 79,61% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 1,91 | 1,92 | 1,93 | 1,94 | 1,94 | 0,37 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 1,85 | 1,85 | 1,86 | 1,87 | 1,88 | 0,36 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 0,31 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,08 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на | кгу.т/Гкал | 215,76 | 215,73 | 215,70 | 215,66 | 215,63 | 215,60 | 215,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование | Единица измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районная котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | Закрытие котельной. Перевод подключенной нагрузки на новую котельную в пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника, в том числе: | Гкал/ч | 16,58 | 17,75 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 16,58 | 17,75 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,92 | 18,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | Гкал/ч | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 2,94 | 3,23 | 3,54 | 3,59 | 3,65 | 3,70 | 3,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды в тепловой энергии | % | 1,78% | 1,90% | 2,03% | 2,03% | 2,03% | 2,03% | 2,01% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | % | 15,05% | 15,40% | 15,75% | 15,96% | 16,16% | 16,35% | 16,54% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 25,42 | 25,38 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,34 | 25,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 8,46 | 7,14 | 5,80 | 5,74 | 5,69 | 5,64 | 5,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 33,28% | 28,11% | 22,89% | 22,67% | 22,46% | 22,25% | 22,56% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | тыс. Гкал | 60,07 | 64,56 | 69,10 | 69,26 | 69,42 | 69,58 | 69,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | тыс. Гкал | 1,73 | 1,85 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | тыс. Гкал | 58,34 | 62,72 | 67,13 | 67,29 | 67,45 | 67,61 | 67,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 8,78 | 9,66 | 10,58 | 10,74 | 10,90 | 11,06 | 11,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям | тыс. Гкал | 49,56 | 53,06 | 56,55 | 56,55 | 56,55 | 56,55 | 56,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс. т. | 19,58 | 21,05 | 22,52 | 22,58 | 22,63 | 22,68 | 22,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива (уголь) | тыс. тут. | 12,52 | 13,45 | 14,40 | 14,43 | 14,47 | 14,50 | 14,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 208,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 214,55 | 214,53 | 214,50 | 214,49 | 214,47 | 214,46 | 214,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Схемой теплоснабжения перевод существующих котельных в «пиковый» режим работы не предусмотрен.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Тепловые источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории МО Углегорский муниципальный округ Сахалинской области отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В соответствии с обоснованием, приведенным в Главе 5, следует, что на перспективу до 2037 года вывод в резерв источников тепловой энергии не предполагается. Сведения о выводе из эксплуатации существующих котельных (с передачей тепловых нагрузок на новые), представлены в п. 7.7.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального образования малоэтажными жилыми домами

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки

меньше 0,01 Гкал/га. При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и высокие финансовые затраты на строительство таких сетей. На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на природном газе. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования

Согласно расчетам, представленным в разделе 7.7, дефицит тепловой мощности не наблюдается ни на одном источнике теплоснабжения городского округа.

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, на территории муниципального образования не предусмотрена.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за счет  существующих  резервов  тепловой  мощности  собственных  источников

тепловой энергии предприятий. Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование на расчетный период до 2037 года не предусматривается.

Предполагается, что все перспективные производственные потребители тепловой энергии будут оборудоваться собственными источниками тепловой энергии.

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

T

отэ

i

отэ

НВВ

 	i	 , руб./Гкал

Qi

где:

НВВотэ

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на

i

отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов

источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой

энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

T

пер

i

НВВпер c

Q

 	i	 , руб./Гкал

i

где:

НВВпер

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в

i

виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qc

i  - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей

системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость	тепловой	энергии	в	виде	горячей	воды,	поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

kn	отэ

пер

НВВотэ	НВВпер

Ti	 Ti

 Ti

 	i	  	i	 , руб./Гкал

Q

Q

c

i	i

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

НВВотэ  НВВотэ	НВВпер  НВВпер

i

T kn,нn  	i	i	  	i	i	 , руб./Гкал

i

i

i

i

Q  Qнn	Q  Qснn

где:

НВВотэ

- дополнительная необходимая  валовая  выручка  источника

i

тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

Qнn

i	- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов

источника тепловой  энергии  для  теплоснабжения  нового  объекта  заявителя,

присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

НВВпер

i	- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой

энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

Qснn

i	- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых

сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы

T kn,нn

теплоснабжения	i	, больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей

воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения

T kn

потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения	i	, то присоединение

объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения  исполнителя  с  учетом  присоединения  тепловой  мощности

T kn,нn

заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения	i	меньше или равна

стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы

T kn

теплоснабжения исполнителя	i	, то присоединение объекта заявителя к тепловым

сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Q

Если при тепловой нагрузке заявителя

м.ч сумм

0,1

Гкал/ч, дисконтированный

срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим

тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:





n

t 1

(1

ПДСt

1	)t

(1 НД )

 Kmc

, лет,

где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;

K mc

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки

подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии.

Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

  - Обоснование предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, согласно сценариям развития, представлены в разделе 7.7.

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружении и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

В ходе актуализации схемы теплоснабжения сформированы мероприятия по модернизации и строительству источников тепловой энергии.

  - Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Существующей тепловой мощности котельных достаточно для покрытия перспективной тепловой нагрузки.

  - Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

  - Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке представлены в подпункте 7.7.

  - Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива представлены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».