Схема теплоснабжения муниципального образования

«Углегорский городской округ»

Сахалинской области на период до 2037 года

(актуализация на 2026 год)

Обосновывающие материалы

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

г. 2025 год

Схема теплоснабжения муниципального образования

«Углегорский городской округ»

Сахалинской области на период до 2037 года

(актуализация на 2026 год)

Обосновывающие материалы

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

г.Углегорск

2025 год

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; |
| --- | --- |
| Глава 2 | "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; |
| Глава 3 | "Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 4 | "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; |
| Глава 5 | "Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 6 | "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; |
| Глава 7 | "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"; |
| Глава 8 | "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"; |
| Глава 9 | "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"; |
| Глава 10 | "Перспективные топливные балансы"; |
| Глава 11 | "Оценка надежности теплоснабжения"; |
| Глава 12 | "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"; |
| Глава 13 | "Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 14 | "Ценовые (тарифные) последствия"; |
| Глава 15 | "Реестр единых теплоснабжающих организаций"; |
| Глава 16 | "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"; |
| Глава 17 | "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"; |
| Глава 18 | "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения"; |
| Глава 19 | "Оценка экологической безопасности теплоснабжения". |

3

Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

4

Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МО | Муниципальное образование |
| 10 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 11 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 12 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 13 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 14 | НС | Насосная станция |
| 15 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 16 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 17 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 18 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 19 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 20 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 21 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 22 | ППУ | Пенополиуретан |
| 23 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 24 | СП | Сельское поселение |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

Оглавление

СОСТАВ ДОКУМЕНТА	3

Определения	4

Перечень принятых обозначений	5

Оглавление	6

Глава 8.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	7

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	9

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования	9

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения...

.	15

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации

котельных	15

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной

надежности теплоснабжения	16

  - Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	16

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей,

подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	20

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	27

  - Предложения по организации закрытой схемы теплоснабжения	29

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы

теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и

реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	29

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ	ПО	СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В настоящей Главе предложены мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, направленные на развитие системы теплоснабжения муниципального округа для дальнейшего обеспечения существующих и перспективных абонентов надежным и качественным теплоснабжением.

В данной главе во всех предлагаемых случаях прокладки (перекладки) тепловых сетей предлагаются к внедрению следующие трубопроводы - стальные трубопроводы предизолированные ППМ, отличающиеся относительно невысокой стоимостью, отсутствием необходимости применения системы ОДК благодаря паропроницаемости изоляции, устойчивостью к старению, дешевой ремонтопригодностью.

Структура ППМ изоляции на трубопроводе представлена на рисунке 1.

При прокладке труб следует использовать сильфонные компенсаторы температурных расширений трубопроводов.

Рисунок 1.	Структура ППМ изоляции на трубопроводе

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция, строительство и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, на расчетный срок не предусматриваются.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования

В настоящем разделе разработаны мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №2 и направленные на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

В электронной модели системы теплоснабжения МО созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

Состав группы проектов № 2 «Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального округа» для тепловых сетей Углегорского муниципального округа по сценариям 1 и 2 приведён в таблицах 1-2.

9

Таблица 1.	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Сценарий 1)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02- 13-2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новый узел - 17 | ул. Победы 65:15:0000003:435 | 96,56 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2906,69 | 2026 |
| Котельная №9 | Новый узел - 17 | 304,57 | 0,08 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 9168,31 | 2026 |
| Новый узел - 17 | ул. Победы 65:15:0000003:308 | 207,89 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 6258,00 | 2026 |
| Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК8 | Поликлиника | 102,32 | 0,08 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3080,08 | 2025 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УР-13 | Стр. трех 5-ти эт. ЖД (65:15:0000005:4528) | 157,11 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 4994,16 | 2025 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-34 | Новый узел - 05 | 21,97 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 698,37 | 2024-2026 |
| Новый узел - 05 | Войтинского | 39,32 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1183,63 | 2024-2026 |
| Новый узел - 05 | Войтинского | 7,98 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 240,22 | 2024-2026 |
| Новая ТК-02 | Войтинского | 33,05 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1050,58 | 2024-2026 |
| Новая ТК-02 | Новый узел - 09 | 22,21 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 706,00 | 2024-2026 |
| Новый узел - 09 | Войтинского | 41,03 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1235,10 | 2024-2026 |
| Новый узел - 09 | Войтинского | 7,83 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 235,70 | 2024-2026 |
| ТК-33 | Новый узел - 07 | 25,18 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 800,41 | 2024-2026 |
| Новый узел - 07 | Войтинского | 30,48 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 917,52 | 2024-2026 |
| Новый узел - 07 | Войтинского | 5,18 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 155,93 | 2024-2026 |
| Новый узел - 02 | Стр.МКД (65:15:0000004:658) | 176,52 | 0,15 | Надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 6707,92 | 2026 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02- 13-2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-68 | Улица Капасина, 15 А | 49,95 | 0,08 | Канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3500,47 | 2024 |
| Котельная №1 | МКД (65:15:0000001:1150) | 928,93 | 0,20 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 46365,74 | 2024-2026 |
| ТК-36 | Свободная, 30 ТЦ | 46,07 | 0,08 | Канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3228,57 | 2024 |
| Районная котельная пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т33 | 5 ЖД | 316 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 10059,52 | 2024-2025 |
| У32 | Десять трехэтажных дома | 100 | 0,13 | Канальный | 50659,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 8330,58 | 2024-2025 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3 | ул. Инженерная 65:15:0000006:680 | 24,73 | 0,08 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 744,43 | 2024 |
| ТК2 | ул. Инженерная 65:15:0000006:868 | 72,24 | 0,1 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2296,34 | 2024 |
| ТК-1 | ул. Инженерная 65:15:0000006:869 | 46,3 | 0,15 | Надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1759,44 | 2024 |
| Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У-1/П | Общежитие (65:14:0000018:724) | 82,86 | 0,05 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2494,29 | 2025 |

Таблица 2.	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Сценарий 2)

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02- 13-2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство тепловых сетей для переключения котельной №1 с. Бошняково на котельную №2 с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УР20 | УР19 | 1050 | 0,20 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 52408,71 | 2026 |
| Районная котельная пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У32 | Десять трехэтажных дома | 100,00 | 0,13 | Канальный | 50659,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 8330,58 | 2024-2025 |
| Т33 | 5 ЖД | 316,46 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 10059,52 | 2024-2025 |
| Строительство тепловых сетей для переключения Районной котельной №1 и котельной №2 «Керамик» на новую котельную пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выход из котельной - 4 | ТК1 | 280,53 | 0,15 | Надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 10660,40 | 2029 |
| Новый узел - 04 | У3 | 143,11 | 0,50 | Надземный | 70534,48 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 16599,31 | 2029 |
| Новая котельная пгт. Шахтерск | Выход из котельной - 4 | 1,00 | 0,50 | Надземный | 70534,48 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 115,99 | 2029 |
| Выход из котельной - 4 | Новый узел - 04 | 1976,41 | 0,50 | Надземный | 70534,48 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 229243,48 | 2026-2029 |
| Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новый узел - 17 | ул. Победы 65:15:0000003:435 | 96,56 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2906,69 | 2026 |
| Котельная №9 | Новый узел - 17 | 304,57 | 0,08 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 9168,31 | 2026 |
| Новый узел - 17 | ул. Победы 65:15:0000003:308 | 207,89 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 6258,00 | 2026 |
| Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У-1/П | Общежитие (65:14:0000018:724) | 82,86 | 0,05 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2494,29 | 2025 |
| Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК8 | Поликлиника | 102,32 | 0,08 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3080,08 | 2025 |
| Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УР-13 | Стр. трех 5-ти эт. ЖД (65:15:0000005:4528) | 157,11 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 4994,16 | 2025 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-34 | Новый узел - 05 | 21,97 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 698,37 | 2023-2026 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02- 13-2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новый узел - 05 | Войтинского | 39,32 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1183,63 | 2023-2026 |
| Новый узел - 05 | Войтинского | 7,98 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 240,22 | 2023-2026 |
| Новая ТК-02 | Войтинского | 33,05 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1050,58 | 2023-2026 |
| Новая ТК-02 | Новый узел - 09 | 22,21 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 706,00 | 2023-2026 |
| Новый узел - 09 | Войтинского | 41,03 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1235,10 | 2023-2026 |
| Новый узел - 09 | Войтинского | 7,83 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 235,70 | 2023-2026 |
| ТК-33 | Новый узел - 07 | 25,18 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 800,41 | 2023-2026 |
| Новый узел - 07 | Войтинского | 30,48 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 917,52 | 2023-2026 |
| Новый узел - 07 | Войтинского | 5,18 | 0,07 | Надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 155,93 | 2023-2026 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-68 | Улица Капасина, 15 А | 49,95 | 0,08 | Канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3500,47 | 2024 |
| ТК-36 | Свободная, 30 ТЦ | 46,07 | 0,08 | Канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3228,57 | 2024 |
| Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3 | ул. Инженерная 65:15:0000006:680 | 24,73 | 0,08 | Надземный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1733,07 | 2024 |
| ТК2 | ул. Инженерная 65:15:0000006:868 | 72,24 | 0,1 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2296,34 | 2024 |
| ТК-1 | ул. Инженерная 65:15:0000006:869 | 46,3 | 0,15 | Надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1759,44 | 2024 |
| Строительство тепловых сетей для переключения котельных №№ 1, 2, 3, 5, 10, 21 на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новый узел - 02 | Новый узел - 41 | 142,41 | 0,20 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 7108,12 | 2025-2026 |
| У-6 | У-4 | 254,69 | 0,40 | Надземный | 56427,58667 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 23633,16 | 2025-2026 |
| Новая котельная Углегорск | У-7 | 249,07 | 0,50 | Надземный | 70534,48333 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 28889,59 | 2025-2026 |
| У-7 | У-6 | 456,49 | 0,50 | Надземный | 70534,48333 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 52948,20 | 2025-2026 |
| У-6 | У-5 | 104,21 | 0,35 | Надземный | 49374,13833 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 8461,11 | 2025-2026 |
| Новый узел - 40 | У-3 | 208,67 | 0,10 | Надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 6633,13 | 2025-2026 |
| Новый узел - 41 | У-1 | 475,65 | 0,15 | Канальный | 56430,14 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 44138,45 | 2025-2026 |
| ТК-71 | У-2 | 205,37 | 0,13 | Канальный | 50659,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 17108,51 | 2025-2026 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Протяженность участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02- 13-2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новый узел - 41 | Стр.МКД (65:15:0000004:658) | 19,08 | 0,15 | Канальный | 56430,14 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1770,55 | 2025-2026 |
| У-7 | МКД (65:15:0000001:1150) | 229,18 | 0,20 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 11439,08 | 2025-2026 |
| ТК-62 | ВНС Перспектива | 162,55 | 0,30 | Надземный | 42320,69 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 11312,49 | 2025-2026 |
| ВНС Перспектива | УЗкотельная | 969,98 | 0,30 | Надземный | 42320,69 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 67504,69 | 2025-2026 |

В рамках Сценария 1 предлагается строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах.

Согласно Сценарию 2, в перспективном периоде предлагается объединение зон действия котельных №1, №2, №3, №5, №10, №21 и строительство новой котельной в г. Углегорск. Также в Сценарии 2 предполагается объединение Районной котельной №1 и котельной №2 «Керамик» в пгт. Шахтерск.

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Согласно выполненному анализу существующего состояния систем транспорта теплоносителя и мест расположения действующих источников тепловой энергии, а также их резервов, строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от разных источников тепловой энергии (при сохранении надёжности теплоснабжения) на территории муниципального округа не требуется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные котельные. Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием срока службы.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на расчетный срок не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и за счет увеличения диаметра.

  - Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №3 и направлены на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

Перечень перспективных потребителей тепловой энергии Углегорского муниципального округа на конец расчётного периода (2037 год) представлен в Главе 2 Обосновывающих материалов.

Состав группы проектов № 3 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» для тепловых сетей Углегорского муниципального округа по сценариям приведён в таблицах 3 – 4.

Сводные капитальные затраты данной группы проектов в ценах 2023 года составят по сценарию 1 – 29,415 млн. руб. (с НДС) и по сценарию 2 – 237,459 млн. руб. (с НДС). Проекты предполагаются к реализации в 2024-2026 гг.

Таблица 3.	Состав группы проектов №3 для развития схемы теплоснабжения для Сценария 1

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутренний диаметр трубопровода после перекладки, м | Внутренний диаметр трубопровода до перекладки, м | Протяженность трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13-2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Демонтажные работы, тыс. руб. | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Предполагаемый срок ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП "ЖКХ" УМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-57 | Узел-12 | 0,15 | 0,07 | 85,00 | Канальный | 56430,14 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1971,92 | 8544,97 | 2025 |
| Узел-12 | Новый узел - 02 | 0,15 | 0,05 | 99,01 | Канальный | 66434,9 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2704,17 | 11718,07 | 2025 |
| ТК-56А | ТК-57 | 0,15 | 0,13 | 65,00 | Канальный | 79042,55 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2112,19 | 9152,82 | 2025 |

Таблица 4.	Состав группы проектов №3 для развития схемы теплоснабжения для Сценария 2

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутренний диаметр трубопровода после перекладки, м | Внутренний диаметр трубопровода до перекладки, м | Протяженность трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81- 02-13-2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Демонтажные работы, тыс. руб. | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Предполагаемый срок ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП "ШКХ" УМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УР18 | выход из котельной | 0,20 | 0,15 | 260 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3244,35 | 14058,85 | 2026 |
| УР14 | УР18 | 0,20 | 0,15 | 424 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 5290,78 | 22926,73 | 2026 |
| УР15 | УР14 | 0,20 | 0,15 | 175 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2183,70 | 9462,68 | 2026 |
| УР16 | УР15 | 0,20 | 0,15 | 125 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1559,78 | 6759,06 | 2026 |
| выход из котельной | ТК3 | 0,20 | 0,05 | 65 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 811,09 | 3514,71 | 2026 |
| БМК №2 | выход из котельной | 0,20 | 0,10 | 1 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 12,48 | 54,07 | 2026 |
| УР19 | УР16 | 0,20 | 0,07 | 65 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 811,09 | 3514,71 | 2026 |
| ТК3 | УР20 | 0,20 | 0,05 | 75 | Надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 935,87 | 4055,44 | 2026 |
| МКП "ЖКХ" УМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-57 | Узел-12 | 0,15 | 0,07 | 85,00 | Канальный | 56430,14 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1971,92 | 8544,97 | 2025 |
| Узел-12 | Новый узел - 02 | 0,15 | 0,05 | 99,01 | Канальный | 66434,9 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2704,17 | 11718,07 | 2025 |
| ТК-56А | ТК-57 | 0,15 | 0,13 | 65,00 | Канальный | 79042,55 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2112,19 | 9152,82 | 2025 |
| Новая котельная г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-55 | ТК-56 | 0,20 | 0,15 | 54,00 | Канальный | 66434,9 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1474,85 | 6391,03 | 2025-2026 |
| ТК-56 | ТК-56А | 0,20 | 0,15 | 40,00 | Канальный | 66434,9 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1092,48 | 4734,09 | 2025-2026 |
| ТК-57 | Узел-12 | 0,20 | 0,07 | 85,00 | Канальный | 66434,9 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2321,53 | 10059,95 | 2025-2026 |
| Узел-12 | Новый узел - 02 | 0,20 | 0,05 | 99,01 | Канальный | 66434,9 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2704,17 | 11718,07 | 2025-2026 |
| ТК-56А | ТК-57 | 0,20 | 0,13 | 65,00 | Канальный | 66434,9 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1775,29 | 7692,90 | 2025-2026 |
| Задвижка (ТК- 4) | ТК-36 | 0,30 | 0,25 | 101,05 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3564,64 | 15446,77 | 2025-2026 |
| УЗВ-39-1 | ТК-47 | 0,30 | 0,20 | 35,14 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1239,60 | 5371,59 | 2025-2026 |

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутренний диаметр трубопровода после перекладки, м | Внутренний диаметр трубопровода до перекладки, м | Протяженность трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81- 02-13-2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Демонтажные работы, тыс. руб. | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Предполагаемый срок ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК-47 | ТК-48 | 0,30 | 0,20 | 8,53 | Надземный | 42320,69 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 148,41 | 643,11 | 2025-2026 |
| ТК-48 | ТК-51 | 0,30 | 0,20 | 33,86 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1194,45 | 5175,93 | 2025-2026 |
| ТК-51 | ТК-50 | 0,30 | 0,20 | 33,34 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1176,10 | 5096,44 | 2025-2026 |
| ТК-39 | ТК-39A | 0,30 | 0,25 | 6,21 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 219,06 | 949,28 | 2025-2026 |
| ТК-36 | ТК-39 | 0,30 | 0,25 | 59,76 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2108,09 | 9135,07 | 2025-2026 |
| ТК-39A | УЗВ-39-1 | 0,30 | 0,25 | 39,34 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1387,76 | 6013,62 | 2025-2026 |
| ТК-55 | ТК-56 | 0,30 | 0,20 | 54,80 | Надземный | 42320,69 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 953,44 | 4131,56 | 2025-2026 |
| ТК-56 | ТК-58 | 0,30 | 0,15 | 87,98 | Надземный | 42320,69 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1530,72 | 6633,11 | 2025-2026 |
| ТК-54 | ТК-55 | 0,30 | 0,20 | 66,44 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2343,74 | 10156,19 | 2025-2026 |
| ТК-52 | ТК-53 | 0,30 | 0,20 | 122,00 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 4303,67 | 18649,24 | 2025-2026 |
| ТК-53 | Задвижка (ТК- 54) | 0,30 | 0,15 | 31,00 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1093,56 | 4738,74 | 2025-2026 |
| Задвижка (ТК- 54) | ТК-54 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | Надземный | 42320,69 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1,74 | 7,54 | 2025-2026 |
| Задвижка (ТК- 58) | ТК-59 | 0,30 | 0,15 | 42,70 | Надземный | 42320,69 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 742,91 | 3219,30 | 2025-2026 |
| ТК-59 | ТК-62 | 0,30 | 0,15 | 72,30 | Надземный | 42320,69 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1257,91 | 5450,94 | 2025-2026 |
| ТК-50 | ТК-50А | 0,30 | 0,20 | 7,63 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 269,16 | 1166,34 | 2025-2026 |
| Задвижка (ТК- 50А) | ТК-52 | 0,30 | 0,20 | 7,00 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 246,93 | 1070,04 | 2025-2026 |
| ТК-50А | Задвижка (ТК- 50А) | 0,30 | 0,20 | 0,10 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3,53 | 15,29 | 2025-2026 |
| ТК-58 | Задвижка (ТК- 58) | 0,30 | 0,15 | 0,10 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3,53 | 15,29 | 2025-2026 |
| ТК-62 | Задвижка (ТК- 62) | 0,30 | 0,13 | 0,10 | Канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3,53 | 15,29 | 2025-2026 |

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения является износ муниципальных тепловых сетей. В настоящее время сети, проложенные до 1998 года, исчерпали эксплуатационный ресурс в 25 лет. Сети работают на конструктивном запасе прочности.

В такой ситуации замене тепловых сетей отводится первостепенное значение.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Механизм реализации программы реконструкции тепловых сетей включает в себя организационные мероприятия, разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы.

Реализация мероприятий реконструкции тепловых сетей позволит:

- реализовать мероприятия по развитию и модернизации сетей и объектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, снизить потери тепловой энергии в процессе ее производства и транспортировки ресурса, повысить срок службы котельного оборудования, снизить уровень эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление коммунальных услуг на территории муниципального образования;

- снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения;

- обеспечить стабильным и качественным теплоснабжением население;

- повысить эффективность планирования в части расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

Реконструкцию тепловых сетей необходимо осуществлять с применением

современных энергосберегающих технологий и материалов. При проведении замены рекомендуется использовать стальные трубопроводы предизолированные в заводских условиях ППМ изоляцией. В качестве устройств компенсации температурных расширений таких труб необходимо применять естественные изгибы трубопроводов, на протяженных прямолинейных участках - сильфонные компенсаторы, при этом полностью отказавшись от сальниковых устройств компенсации температурных расширений.

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №6, и направленных на обеспечение нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения. Следует отметить, что представленные объемы реконструкции ветхих тепловых сетей являются максимальными, т.е. при условии соблюдения данных объемов перекладок в течение расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения участки тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс, будут ликвидированы в полном объеме.

Оценка стоимости замены трубопроводов выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2023 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ № 158/пр от 06.03.2023 года.

Сводные финансовые потребности для реализации проектов группы №6 для Углегорского муниципального округа представлены в таблице 5.

Таблица 5.	Сводные финансовые потребности для реализации проектов группы №6

| Участок | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопровода, м | Материал трубопровода | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13- 2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Демонтажные работы, тыс. руб. | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Предполагаемый срок проведения реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 38 – ТК 37-1(ТК31) | 200 | 36,48 | сталь | канальный | 66434,9 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 996,34 | 5180,99 | 2024 |
| ТК 37-1(ТК31) – ул. Свободная д. 11 | 80 | 4 | сталь | канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 70,08 | 364,41 | 2024 |
| ТК 9 – ул. Победы д. 149 | 50 | 10 | сталь | канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 175,20 | 911,03 | 2024 |
| ТК 14 – ТК 8 | 250 | 76,38 | сталь | канальный | 79042,55 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2481,98 | 12906,32 | 2024 |
| ТК 68а(ТК75) – ул. Заводская д. 1 | 80 | 37 | сталь | канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 648,24 | 3370,83 | 2024 |
| ТК 68 – ТК 68б(ТК69) | 80 | 26,3 | сталь | канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 460,77 | 2396,02 | 2024 |
| ТК 17 – ул. Победы д. 168 | 80 | 30 | сталь | надземный на низких опорах | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 225,77 | 1174,00 | 2024 |
| ТК 23 – ТК 24 | 80 | 30 | сталь | канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 525,60 | 2733,10 | 2024 |
| ТК 29 – ТК 30 | 100 | 28,5 | сталь | надземный на низких опорах | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 226,49 | 1177,73 | 2024 |
| ТК 32а – ул. Заводская д. 18 | 80 | 5 | сталь | надземный на низких опорах | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 37,63 | 195,67 | 2024 |
| ТК 35 – ул. Заводская д. 19 (подземный участок) | 65 | 7 | сталь | канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 122,64 | 637,72 | 2024 |
| ТК 35 – ТК 34 | 100 | 10,83 | сталь | канальный | 48308,17 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 215,08 | 1118,44 | 2024 |
| ТК 34 – ТК 35Б(ТК40) | 100 | 40,85 | сталь | канальный | 48308,17 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 811,28 | 4218,66 | 2024 |
| ТК 37 – ТК 35А(ТК35) | 100 | 20 | сталь | канальный | 48308,17 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 397,20 | 2065,44 | 2024 |
| ТК 58 – ТК 60 | 80 | 19 | сталь | надземный на низких опорах | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 142,99 | 743,53 | 2024 |
| ТК 60 – ул. Победы д. 169б | 50 | 13 | сталь | надземный на низких опорах | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 97,83 | 508,73 | 2024 |
| ТК 63 – ул. Победы д. 196 (СОШ №1) (подземный участок) | 100 | 30 | сталь | канальный | 48308,17 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 595,80 | 3098,16 | 2024 |
| ТК 74 - МКП «ЖКХ» УГП (гараж) | 80 | 93,5 | сталь | канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1638,11 | 8518,17 | 2024 |

| Участок | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопровода, м | Материал трубопровода | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13- 2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Демонтажные работы, тыс. руб. | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Предполагаемый срок проведения реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 137,5 | сталь | надземный на низких опорах | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1034,77 | 5380,81 | 2024 |
| ТК 7 - ТК 15 | 300 | 110,98 | сталь | канальный | 85806,63 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3914,93 | 20357,64 | 2024 |
| ТК 15 - ТК 28 | 250 | 272,27 | сталь | канальный | 79042,55 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 8847,47 | 46006,85 | 2024 |
| ТК 17- ул. Победы, д. 170 | 50 | 62 | сталь | надземный на низких опорах | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 466,59 | 2426,26 | 2024 |
| ИТОГО по котельной №1 |  | 1100,59 |  |  |  |  |  |  | 24132,79 | 125490,52 |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 27-ТК 28 | 100 | 47 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 373,50 | 1942,23 | 2025 |
| ТК 73- ТК 74 | 70 | 34 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 255,87 | 1330,53 | 2025 |
| ТК1-ТК2 | 250 | 15 | сталь | надземный | 37602,97 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 231,88 | 1205,80 | 2025 |
| ТК61-ул. Войтинского, д. 22 | 70 | 40 | сталь | подземный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 700,80 | 3644,14 | 2025 |
| ИТОГО по котельной №2 |  | 136,00 |  |  |  |  |  |  | 1562,06 | 8122,69 |  |
| Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3-ТК4 | 150 | 164 | сталь | надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1558,04 | 8101,80 | 2026 |
| ТК4-ТК5 | 150 | 75 | сталь | надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 712,52 | 3705,09 | 2026 |
| ТК5-ТК6 | 150 | 44 | сталь | надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 418,01 | 2173,65 | 2027 |
| ТК4-ТК7 | 100 | 60 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 476,81 | 2479,44 | 2027 |
| ТК7-ТК8 | 100 | 25 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 198,67 | 1033,10 | 2027 |
| ИТОГО по котельной №21 |  | 368,00 |  |  |  |  |  |  | 3364,05 | 17493,08 |  |
| Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-УР45 | 50 | 30 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 225,77 | 1174,00 | 2028 |
| УР45-Советская17 | 50 | 100 | сталь | канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1751,99 | 9110,34 | 2028 |
| ТК8-УР18 13 | 70 | 22 | сталь | канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 385,44 | 2004,28 | 2028 |
| УР 25-Новая 7 (1) | 50 | 55 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 413,91 | 2152,33 | 2028 |

| Участок | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопровода, м | Материал трубопровода | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13- 2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Демонтажные работы, тыс. руб. | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Предполагаемый срок проведения реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УР25- Юбилейная 24 | 50 | 80 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 602,05 | 3130,66 | 2028 |
| УР25- Новая,8 | 32 | 1,5 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 11,29 | 58,70 | 2026 |
| ТК12-ул. Советская, 21 | 50 | 30 | сталь | подземный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 525,60 | 2733,10 | 2026 |
| ИТОГО по котельной №19 |  | 318,50 |  |  |  |  |  |  | 3916,04 | 20363,40 |  |
| Районная котельная пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 17- ТК 18, ул Мира, 5а | 200 | 135 | сталь | канальный | 66434,9 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 3687,13 | 19173,08 | 2024-2034 |
| ТК 18 - ул Мира, 1 | 200 | 186 | сталь | надземный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2320,96 | 12068,98 |  |
|  | 200 | 18 | сталь | канальный | 30352,59 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 224,61 | 1167,97 |  |
| У3 - У4 ул. Коммунистическая, 3 | 150 | 126 | сталь | надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1197,03 | 6224,55 |  |
|  | 150 | 3 | сталь | канальный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 28,50 | 148,20 |  |
| У4 - Школа №1 ул Коммунистическая, 1а | 100 | 50,5 | сталь | канальный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 401,32 | 2086,86 |  |
| У5 - У6, ул. Коммунистическая, 3а | 150 | 72,5 | сталь | надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 688,77 | 3581,59 |  |
| У12 - У17 ул. Ленина, 5 | 100 | 98,5 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 782,77 | 4070,41 |  |
| У13 - Ленина, 9 | 50 | 30 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 225,77 | 1174,00 |  |
| У 17- церковь ул. Ленина | 50 | 56 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 421,43 | 2191,46 |  |
| ТК 4 - Ленина,3а | 50 | 21,5 | сталь | канальный | 42616,02 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 376,68 | 1958,72 |  |
| У 17- ТК 4, ул. Ленина, 3а | 80 | 33,8 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 254,37 | 1322,70 |  |
|  | 80 | 72,7 | сталь | канальный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 547,11 | 2844,98 |  |
| Интернациональная, 2 - Интернациональная, 4 | 150 | 15 | сталь | надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 142,50 | 741,02 |  |
|  | 150 | 46 | сталь | канальный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 437,01 | 2272,46 |  |
| Интернациональная, 4 - Интернациональная, 6 | 100 | 15 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 119,20 | 619,86 |  |
|  | 100 | 57 | сталь | канальный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 452,97 | 2355,46 |  |
| Интернациональная, 6 - Интернациональная,8 | 100 | 30 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 238,41 | 1239,72 |  |
|  | 100 | 25,5 | сталь | канальный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 202,65 | 1053,76 |  |

| Участок | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопровода, м | Материал трубопровода | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13- 2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Демонтажные работы, тыс. руб. | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Предполагаемый срок проведения реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК 12- ТК 13 ул Ленина, 16 а | 100 | 28 | сталь | канальный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 222,51 | 1157,07 |  |
| ТК 12- АЗС , ул Ленина | 80 | 25 | сталь | канальный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 188,14 | 978,33 |  |
| ТУ 13 - ПСО , ул. Ленина | 100 | 17,5 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 139,07 | 723,17 |  |
|  | 80 | 108 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 812,77 | 4226,38 |  |
| территория больница- интернат ул. Ленина, 13 | 100 | 351 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 2789,37 | 14504,70 |  |
| У 21 - Районная котельная , ул Коммунист , 10а | 250 | 72 | сталь | надземный | 37602,97 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1113,05 | 5787,84 |  |
|  | 100 | 12 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 95,36 | 495,89 |  |
|  | 80 | 2,5 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 18,81 | 97,83 |  |
|  | 150 | 170 | сталь | надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1615,04 | 8398,20 |  |
|  | 150 | 8 | сталь | канальный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 76,00 | 395,21 |  |
|  | 80 | 46 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 346,18 | 1800,13 |  |
|  | 80 | 30 | сталь | канальный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 225,77 | 1174,00 |  |
| ул Кузьменко ,1- Кузьменко ,2 | 150 | 87,5 | сталь | надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 831,27 | 4322,61 |  |
|  | 100 | 65,5 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 520,52 | 2706,72 |  |
|  | 100 | 15,5 | сталь | канальный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 123,18 | 640,52 |  |
| ТК -17- Д/сад № 8 ул. Кузьменко, 11 | 150 | 112 | сталь | канальный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1064,03 | 5532,93 |  |
|  | 80 | 34 | сталь | канальный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 255,87 | 1330,53 |  |
| Поликлиника, ул. Мира, 2а | 80 | 12 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 90,31 | 469,60 |  |
| ул Мира,3, 2 | 100 | 1 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 7,95 | 41,32 |  |
| У 27- Администрация ул. Мира. 8а | 80 | 51 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 383,81 | 1995,79 |  |
| Мира,21 | 100 | 1 | сталь | канальный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 7,95 | 41,32 |  |
|  | 100 | 13 | сталь | канальный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 103,31 | 537,21 |  |
|  | 100 | 34 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 270,20 | 1405,01 |  |
| Мира, 14 | 80 | 1 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 7,53 | 39,13 |  |

| Участок | Диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопровода, м | Материал трубопровода | Вид прокладки тепловой сети | Стоимость за 1 км по НЦС 81-02-13- 2023, тыс. руб. | Коэф-нт перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ | Коэф-ент, учитывающий регионально- климатические условия | Коэф-нт стеснённости | Демонтажные работы, тыс. руб. | Итоговая стоимость, (с НДС) тыс. руб. | Предполагаемый срок проведения реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира, 20 | 100 | 13 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 103,31 | 537,21 |  |
| Мира, 22 | 80 | 7,5 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 56,44 | 293,50 |  |
| Мира, 16б | 80 | 1 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 7,53 | 39,13 |  |
| Мира, 28-30 | 100 | 10 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 79,47 | 413,24 |  |
|  | 100 | 9 | сталь | канальный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 71,52 | 371,92 |  |
|  | 150 | 149 | сталь | надземный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 1415,53 | 7360,78 |  |
|  | 150 | 26 | сталь | канальный | 23108,71 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 247,01 | 1284,43 |  |
|  | 100 | 75 | сталь | надземный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 596,02 | 3099,30 |  |
|  | 100 | 9 | сталь | канальный | 19330,36 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 71,52 | 371,92 |  |
| Мира 34-32 - Мира,40 | 80 | 43,5 | сталь | канальный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 327,36 | 1702,29 |  |
| Мира,43 | 80 | 3 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 22,58 | 117,40 |  |
| Мира, 29 | 80 | 2 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 15,05 | 78,27 |  |
| Мира, 27 | 80 | 1 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 7,53 | 39,13 |  |
| Мира, 25 | 80 | 1 | сталь | надземный | 18305,58 | 1,28 | 1,01 | 1,06 | 7,53 | 39,13 |  |
| ИТОГО по Районной котельной |  | 2739,50 |  |  |  |  |  |  | 27085,55 | 140844,88 |  |
| Итого по Углегорскому ГО |  | 4662,59 |  |  |  |  |  |  | 60060,49 | 312314,56 |  |

Доля ветхих тепловых сетей в общем количестве сетей, подлежащих замене, в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения очень значительна. Необходимые затраты на реконструкцию ветхих тепловых сетей многократно превышают величину амортизационных отчислений в тарифе на тепловую энергию, устанавливаемом для теплоснабжающих организаций. Таким образом, мероприятия на реконструкцию ветхих тепловых сетей не могут быть в полном объеме профинансированы без привлечения дополнительных источников финансирования.

Причиной сложившейся ситуации является недофинансирование реконструкции ветхих тепловых сетей в предыдущие годы. Во избежание превышения предельных индексов роста тарифа на тепловую энергию для конечных потребителей рекомендуется в качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции ветхих тепловых сетей рассмотреть бюджеты различных уровней. Все другие источники финансирования, в том числе инвестиционная составляющая, неизбежно приведут к недопустимому росту тарифа.

Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей.

Сводные капитальные затраты данной группы проектов в ценах 2023 года составят 312,31 млн. руб. (с НДС). Проекты предполагаются к реализации в течение 2025 – 2037 гг.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

В настоящее время на территории Углегорского муниципального округа насосных станций не установлено.

Для подключения котельной №3 к новой котельной г. Углегорск согласно Сценарию 2, необходимо строительство насосной станции производительностью 163,04 т/ч, стоимость которой составит 36042,2 тыс. рублей (с НДС). Расположение насосной станции представлено на рисунке 2.

27

Рисунок 2.	Расположение насосной станции для подключения котельной №3 к новой котельной г. Углегорск

28

  - Предложения по организации закрытой схемы теплоснабжения

Мероприятий по переводу потребителей с открытой системы ГВС на

«закрытую» не предусмотрено.

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

В ходе актуализации схемы теплоснабжения, проведены следующие работы:

    - сформирован перечень сетей нового строительства для подключения перспективных потребителей;

    - сформирован перечень ветхих сетей, исчерпавших свой ресурс.

На основании составленного перечня разработан комплекс мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения, план график реализации данных мероприятий и рассчитаны стоимости на основании НЦС 2023 г.

29