Схема теплоснабжения

Углегорского муниципального округа

Сахалинской области

на период до 2037 года

(актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии
для целей теплоснабжения

| СОГЛАСОВАНО: | РАЗРАБОТАНО: |
| --- | --- |
| вице-мэр Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» |
| _____________________ Турский Г.В. «_____» _____________2026 г. | _____________________ Кикоть Е.А. «_____» _____________2026 г. |

Схема теплоснабжения

Углегорского муниципального округа

Сахалинской области

на период до 2037 года

(актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии
для целей теплоснабжения

Состав документа

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; |
| --- | --- |
| Глава 2 | "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; |
| Глава 3 | "Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 4 | "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; |
| Глава 5 | "Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 6 | "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; |
| Глава 7 | "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"; |
| Глава 8 | "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"; |
| Глава 9 | "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"; |
| Глава 10 | "Перспективные топливные балансы"; |
| Глава 11 | "Оценка надежности теплоснабжения"; |
| Глава 12 | "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"; |
| Глава 13 | "Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 14 | "Ценовые (тарифные) последствия"; |
| Глава 15 | "Реестр единых теплоснабжающих организаций"; |
| Глава 16 | "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"; |
| Глава 17 | "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"; |
| Глава 18 | "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения"; |

# Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

# Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МО | Муниципальное образование |
| 10 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 11 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 12 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 13 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 14 | НС | Насосная станция |
| 15 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 16 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 17 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 18 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 19 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 20 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 21 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 22 | ППУ | Пенополиуретан |
| 23 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 24 | СП | Сельское поселение |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

СОДЕРЖАНИЕ

Состав документа	3

Определения	4

Перечень принятых обозначений	5

Введение	15

1.	ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	16

1.1.	Функциональная структура теплоснабжения	16

1.1.1	Зоны действия производственных котельных	18

1.1.2	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	18

1.1.3	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	19

1.2.	Источники тепловой энергии	20

1.2.1	Общие сведения	20

1.2.2	Структура и технические характеристики основного оборудования	54

1.2.3	Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	63

1.2.4	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности		67

1.2.5	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	67

1.2.6	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	68

1.2.7	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	73

1.2.8	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	74

1.2.9	Среднегодовая загрузка оборудования	75

1.2.10	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	75

1.2.11	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	80

1.2.12	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	80

1.2.13	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	81

1.2.14	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	81

1.3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	82

1.3.1	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	82

1.3.2	Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	87

1.3.3	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики итепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	104

1.3.4	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	158

1.3.5	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	158

1.3.6	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	158

1.3.7	 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	161

1.3.8	Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	162

1.3.9	Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	163

1.3.10	Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	164

1.3.11	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	164

1.3.12	Описание периодичности и соответствия технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	165

1.3.13	Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	170

1.3.14	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	172

1.3.15	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	173

1.3.16	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	173

1.3.17	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	174

1.3.18	 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	175

1.3.19	 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	175

1.3.20	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	175

1.3.21	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	175

1.3.22	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	178

1.3.23	Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	178

1.4.	Зоны действия источников тепловой энергии	179

1.5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	196

1.5.1	Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	196

1.5.2	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	198

1.5.3	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	200

1.5.4	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	200

1.5.5	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	202

1.5.6	Описание сравнения величин договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	204

1.5.7	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	206

1.6.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	207

1.6.1	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	207

1.6.2	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	209

1.6.3	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	211

1.6.4	Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	211

1.6.5	Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	212

1.6.6	Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	212

1.7. Балансы теплоносителя	213

1.7.1	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	213

1.7.2	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	215

1.7.3	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествющий актуализации схемы теплоснабжения	218

1.8.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом		219

1.8.1	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	219

1.8.2	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	223

1.8.3	Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	224

1.8.4	Описание использования местных видов топлива	224

1.8.5	Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	224

1.8.6	Описание преобладающего в городе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании		225

1.8.7	Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования	225

1.8.8	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	225

1.9.	Надежность теплоснабжения	226

1.9.1	Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	226

1.9.2	Частота отключений потребителей	271

1.9.3	Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключения		271

1.9.4	Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	271

1.9.5	Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"	271

1.9.6	Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	272

1.9.7	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	272

1.10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	273

1.10.1		Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	273

1.10.2	Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	274

1.11.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	280

1.11.1	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	280

1.11.2	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения	288

1.11.3	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	290

1.11.4	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	294

1.11.5	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	294

1.11.6	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	294

1.12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования	295

1.12.1	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	295

1.12.2	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	295

1.12.3	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	295

1.12.4	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	296

1.12.5	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	296

1.12.6	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	296

1.13.	Экологическая безопасность теплоснабжения	297

1.13.1	Электронная карта территории городского округа с размещением на ней существующих объектов теплоснабжения	297

1.13.2	Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	297

1.13.3	Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам	299

1.13.4	Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	301

1.13.5	Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы	302

1.13.6	Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	304

1.13.7	Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	310

1.13.8	Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме городского округа	313

# Введение

Проект схемы теплоснабжения Углегорского муниципального округа на перспективу до 2037 г. разработан в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

Состав и структура схемы теплоснабжения удовлетворяют требованиям Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями) и требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями на 18 марта 2025 года).

Схема теплоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию развития систем теплоснабжения для эффективного и безопасного функционирования и служит защите интересов потребителей тепловой энергии.

Описание существующего положения в сфере теплоснабжения основано на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения по запросам заказчика в адрес теплоснабжающих и теплосетевых организаций, действующих на территории муниципального округа.

Схема теплоснабжения является документом, регулирующим развитие теплоэнергетической отрасли населенных пунктов в соответствии с планами его перспективного развития, принятыми в документах территориального планирования, а также с учетом требований, действующих федеральных, региональных и местных нормативно-правовых актов.

- ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Функциональная структура теплоснабжения

Углегорский муниципальный округ – муниципальное образование в составе Углегорского района Сахалинской области. Административный центр — город Углегорск. На территории муниципального округа находятся 17 населённых пунктов — 1 город, 1 поселок муниципального типа, 15 посёлков. Общая численность населения Углегорского муниципального округа – 15 786 человек.

В Углегорском муниципальном округе существует 16 отдельных систем централизованного теплоснабжения.

В г. Углегорске существует 9 изолированных систем централизованного теплоснабжения:

- котельной №1;

- котельной №2;

- котельной №3;

- котельной №5;

- котельной №6;

- котельной №8;

- котельной №9;

- котельной №10;

- котельной №21.

В пгт. Шахтерск существует 2 изолированные системы централизованного теплоснабжения:

- Районной котельной №1;

- котельной №3 (ДЮСШ).

В посёлке Бошняково существует 2 изолированные систем централизованного теплоснабжения:

- котельной №1;

- котельной №2.

В посёлке Краснополье централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной №19.

В посёлке Поречье централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной №20.

В посёлке Лесогорское централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной №4 (школа).

В границах Углегорского муниципального округа деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют Муниципальное казенное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» Углегорского муниципального округа (далее МКП «ЖКХ» УМО), Муниципальное казенное предприятие «Шахтерское коммунальное хозяйство» (далее МКП «ШКХ» УМО СО).

Ресурсоснабжающие организации эксплуатируют используют источники тепловой энергии и тепловые сети на правах оперативного управления муниципальным имуществом МКП «ШКХ» УМО СО согласно договору от 02.07.2018 г., а МКП «ЖКХ» УМО согласно договору от 20.04.2020 г.

МКП «ЖКХ» УМО, МКП «ШКХ» УМО СО реализуют полученную энергию непосредственно потребителям в пределах систем теплоснабжения котельных.

Структура договорных отношений в сфере теплоснабжения на территории Углегорского муниципального округа представлена на рисунке 1.

МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО

(Источники и тепловые сети)

Потребитель

МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО

Потребитель

МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство» УМО

(Источники и тепловые сети)

Потребитель

МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО СО

Потребитель

- Структура договорных отношений

Перечень источников тепловой энергии с указанием эксплуатирующей организации представлен в таблице 1.

- Структура систем централизованного теплоснабжения на территории Углегорского муниципального округа

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Адрес источника | Наименование эксплуатирующей организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 | МКП "ЖКХ" УМО |
| 2 | Котельная №2 | г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А |  |
| 3 | Котельная №3 | г. Углегорск, ул. Победы,187 |  |
| 4 | Котельная №5 | г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 |  |
| 5 | Котельная №6 | г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А |  |
| 6 | Котельная №8 | г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А |  |
| 7 | Котельная №9 | г. Углегорск, ул. Победы, 25А |  |
| 8 | Котельная №10 | г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А |  |
| 9 | Котельная №19 | с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 |  |
| 10 | Котельная №20 | с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А |  |
| 11 | Котельная №21 | г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 |  |
| 12 | Районная котельная №1 | пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а | МКП "ШКХ" УМО СО |
| 13 | Котельная №3 (ДЮСШ) | пгт. Шахтерск, ул. Победы, 1 |  |
| 14 | Котельная №4 (школа) | п. Лесогорское, пер Водопроводный , 5 |  |
| 15 | Котельная №1 | п. Бошняково, ул. Заводская, 4 |  |
| 16 | Котельная №2 | п. Бошняково, ул. Комсомольская. 5 |  |

Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные на территории Углегорского муниципального округа отсутствуют.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На территориях Углегорского муниципального округа, не охваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники теплоснабжения. В зонах действия индивидуального теплоснабжения отопление осуществляется при помощи печного отопления, и индивидуальных котлов на твердом топливе. Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным отоплением отсутствует.

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения не зафиксировано.

Источники тепловой энергии

Общие сведения

Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1

В котельной установлено 20 водогрейных котлов КВС-1,25. Водогрейные котлы КВС-1,25 с топкой Братск 1,45 предназначены для получения горячей воды температурой 95 °С.

Водогрейные котлы предназначены для обеспечения тепловой энергией системы отопления. Котлы работают по одноконтурной схеме теплоснабжения (зависимая схема подключения), при которой нагретая в котлах вода подаётся непосредственно в тепловую сеть потребителей и после охлаждения возвращается обратно в котельную. Принципиальная схема котельной представлена на рисунках 2,3.

- Принципиальная схема котельной №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1

- Принципиальная схема котельной №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1

Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А

Котельная №2 вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах марки КВм-2,15КБ (7 шт.), суммарной установленной мощностью – 12,95 Гкал/ч. Водогрейные котлы КВм-2,15КБ предназначены для получения горячей воды температурой 95°С.

Водогрейные котлы предназначены для обеспечения тепловой энергией системы отопления. Котлы работают по одноконтурной схеме теплоснабжения (зависимая схема подключения), при которой нагретая в котлах вода подаётся непосредственно в тепловую сеть потребителей и после охлаждения возвращается обратно в котельную. Принципиальная схема котельной представлена на рисунке 4.

- Принципиальная схема котельной №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А

Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187

На котельной №3 установлено четыре котла марки КВм-1,25-95ШП и четыре котла марки КВС-1,25 суммарной установленной мощностью 10,79 МВт (9,28 Гкал/час). Водогрейные котлы предназначены для производства горячей воды с максимальной температурой 95°С при допустимом рабочем давлении 0,4 Мпа.

Водогрейные котлы предназначены для обеспечения тепловой энергией системы отопления. Котлы работают по одноконтурной схеме теплоснабжения (зависимая схема подключения), при которой нагретая в котлах вода подаётся непосредственно в тепловую сеть потребителей и после охлаждения возвращается обратно в котельную. Принципиальная схема котельной представлена на рисунке 5.

- Принципиальная тепловая схема котельной №3, г. Углегорск, ул. Победы,187

Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1

Котельная №5 вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа КВр-0,3-95 (2 шт.), установленная мощность – 0,6 Гкал/ч.

Водогрейные котлы предназначены для обеспечения тепловой энергией системы отопления. Котлы работают по одноконтурной схеме теплоснабжения (зависимая схема подключения), при которой нагретая в котлах вода подаётся непосредственно в тепловую сеть потребителей и после охлаждения возвращается обратно в котельную. Технологическая схема котельной представлена на рисунке 6.

- Технологическая схема котельной №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1

Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А

Котельная №6 вырабатывает тепловую энергию в водогрейных котлах типа КВС (2 шт.), суммарной установленной мощностью – 0,54 Гкал/ч.

Водогрейные котлы предназначены для обеспечения тепловой энергией системы отопления. Котлы работают по одноконтурной схеме теплоснабжения (зависимая схема подключения), при которой нагретая в котлах вода подаётся непосредственно в тепловую сеть потребителей и после охлаждения возвращается обратно в котельную. Технологическая схема котельной представлена на рисунке 7.

- Технологическая схема котельной №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А

Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А

На котельной №8 установлены четыре водогрейных котла марки КВр-1,1 установленной мощностью 1,28 МВт (1,1 Гкал/час) каждый и четыре водогрейных котла марки КВр-1,25 установленной мощностью 1,25 МВт (1,08 Гкал/час) каждый.

Водогрейные котлы предназначены для обеспечения тепловой энергией системы отопления. Котлы работают по одноконтурной схеме теплоснабжения (зависимая схема подключения), при которой нагретая в котлах вода подаётся непосредственно в тепловую сеть потребителей и после охлаждения возвращается обратно в котельную. Технологическая схема котельной представлена на рисунке 8.

- Технологическая схема котельной №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А

Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А

На котельной №9 установлены два котлоагрегата, водогрейный марки КВр - 0,6 и водогрейный марки КВр-0,63ТТ, суммарной установленной мощностью 1,2 МВт (1,03 Гкал/час).

Водогрейные котлы предназначены для обеспечения тепловой энергией системы отопления. Котлы работают по одноконтурной схеме теплоснабжения (зависимая схема подключения), при которой нагретая в котлах вода подаётся непосредственно в тепловую сеть потребителей и после охлаждения возвращается обратно в котельную. Технологическая схема котельной представлена на рисунке 9.

- Технологическая схема котельной №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А

Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А

На котельной №10 установлено два водогрейных котла марки КВР-1,16 МВт и два паровых котла марки Е-1/9. Суммарная установленная тепловая мощность котельной составляет 3,78 МВт (3,25 Гкал/ч).

Водогрейные котлы предназначены для обеспечения тепловой энергией системы отопления жилого фонда. Котлы работают по одноконтурной схеме теплоснабжения (зависимая схема подключения), при которой нагретая в котлах вода подаётся непосредственно в тепловую сеть потребителей и после охлаждения возвращается обратно в котельную.

Паровые котлы Е-1/9 используются для обеспечения потребителей горячим водоснабжением и технологическим паром. Система пароснабжения эксплуатируется без обратного конденсатного трубопровода, вследствие чего образующийся конденсат после использования пара не возвращается в котельную, а подпитка котлов осуществляется за счёт добавочной воды. Циркуляцию теплоносителя и подачу воды обеспечивают насосные агрегаты. Принципиальная схема котельной представлена на рисунке 10.

- Принципиальная схема котельной №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А

Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18

На котельной №21 установлено два водогрейных котла КВС-0,5 единичной мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч) каждый, два паровых котла Е1/9 единичной мощностью 0,727 МВт (0,625 Гкал/ч) каждый, один водогрейный котел КВС-0,34 с единичной мощностью 0,395 МВт (0,34 Гкал/ч) и один водогрейный котел КВр-1,16 с единичной мощностью 1,16 МВт (1Гкал/ч). Суммарная установленная мощность котельной № 21 составляет 4,01 МВт (3,45 Гкал/час).

Водогрейные котлы предназначены для обеспечения тепловой энергией системы отопления. Котлы работают по одноконтурной схеме теплоснабжения (зависимая схема подключения), при которой нагретая в котлах вода подаётся непосредственно в тепловую сеть потребителей и после охлаждения возвращается обратно в котельную.

Паровые котлы Е-1/9 используются для обеспечения потребителей горячим водоснабжением и технологическим паром. Подпитка котлов осуществляется химически очищенной водой из конденсатного бака с помощью питательных насосов. Система пароснабжения работает без обратного конденсатного трубопровода, поэтому недостающий объем воды компенсируется подпиткой. Циркуляцию теплоносителя и подачу воды обеспечивают насосные агрегаты. Принципиальная схема котельной представлена на рисунке 11.

- Принципиальная схема котельной №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18

Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23

На котельной №19 установлено шесть водогрейных котлов Барнаул-1,33 
(КВм-1,33) единичной мощностью 1,34 МВт (1,15 Гкал/час). Суммарная установленная мощность котельной составляет 8,03 МВт (6,9 Гкал/час).

Водогрейные котлы предназначены для обеспечения тепловой энергией системы отопления. Котлы работают по одноконтурной схеме теплоснабжения (зависимая схема подключения), при которой нагретая в котлах вода подаётся непосредственно в тепловую сеть потребителей и после охлаждения возвращается обратно в котельную. Технологическая схема котельной представлена на рисунке 12.

- Технологическая схема котельной №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23

Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А

На котельной установлено два водогрейных котла КВЗр-0,6лК единичной мощностью 0,69 МВт (0,6 Гкал/час) каждый и один котел КВС – 0,5 единичной мощностью 0,58 МВт (0,5 Гкал/час). Суммарная установленная мощность котельной составляет 1,98 МВт (1,7 Гкал/час).

Водогрейные котлы предназначены для обеспечения тепловой энергией системы отопления. Котлы работают по одноконтурной схеме теплоснабжения (зависимая схема подключения), при которой нагретая в котлах вода подаётся непосредственно в тепловую сеть потребителей и после охлаждения возвращается обратно в котельную. Принципиальная схема котельной представлена на рисунке 13.

- Принципиальная схема котельной №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А

Котельная №1, п. Бошняково, ул. Заводская, 4

На котельной установлено 6 водогрейных котла: 2 котла КВр-0,93-95К единичной мощностью 0,93 МВт (0,8 Гкал/час) каждый, 2 котла КВС-0,93 единичной мощностью 0,93 МВт (0,8 Гкал/час) каждый и 2 котла КВр -0,8-95р единичной мощностью 0,8 МВт (0,69 Гкал/час) каждый. Суммарная установленная мощность котельной составляет 5,32 МВт (4,58 Гкал/час).

Водогрейные котлы предназначены для обеспечения тепловой энергией системы отопления. Котлы работают по одноконтурной схеме теплоснабжения (зависимая схема подключения), при которой нагретая в котлах вода подаётся непосредственно в тепловую сеть потребителей и после охлаждения возвращается обратно в котельную. Принципиальная схема котельной представлена на рисунке 14.

- Принципиальная схема котельной №1, п. Бошняково

Котельная №2, п. Бошняково, ул. Комсомольская. 5

На котельной установлено два водогрейных котла КВС-1,16 единичной мощностью 1,16 МВт (1 Гкал/час) каждый. Суммарная установленная мощность котельной составляет 2,33 МВт (2 Гкал/час).

Водогрейные котлы предназначены для обеспечения тепловой энергией системы отопления. Котлы работают по одноконтурной схеме теплоснабжения (зависимая схема подключения), при которой нагретая в котлах вода подаётся непосредственно в тепловую сеть потребителей и после охлаждения возвращается обратно в котельную. Принципиальная схема котельной представлена на рисунке 15.

- Принципиальная схема котельной №2, п. Бошняково

Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а

На котельной установлено 5 водогрейных котла: котел КВр 7,56-150 мощностью 7,56 МВт (6,5 Гкал/час). Суммарная установленная мощность котельной составляет 37,797 МВт (32,5 Гкал/час).

Водогрейные котлы предназначены для обеспечения тепловой энергией системы отопления. Система отопления работает по двухконтурной схеме (независимая схема подключения): в первом контуре вода нагревается в водогрейных котлах и циркулирует, а во втором контуре через теплообменное оборудование тепло передается в тепловую сеть потребителей. Принципиальная схема котельной представлена на рисунках 16,17.

- Принципиальная схема внутреннего контура Районной котельной №1, пгт. Шахтерск

- Принципиальная схема внешнего контура Районной котельной №1, пгт. Шахтерск

Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск, ул. Победы, 1

На котельной №3 (ДЮСШ) пгт. Шахтёрск установлены два водогрейных котла КВр-0,23 единичной мощностью 0,23 МВт (0,2 Гкал/час) и КЧМ-5-К единичной мощностью 0,04 МВт (0,04 Гкал/час). Суммарная установленная мощность котельной составляет 0,27 МВт (0,2 Гкал/час).   Котельная работает на твердом топливе.

Водогрейные котлы предназначены для обеспечения тепловой энергией системы отопления. Система отопления работает по двухконтурной схеме (независимая схема подключения): в первом контуре вода нагревается в водогрейных котлах и циркулирует, а во втором контуре через теплообменное оборудование тепло передается в тепловую сеть потребителей. Принципиальная схема котельной представлена на рисунке 18.

- Технологическая схема котельной №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск

Котельная №4 (школа), п. Лесогорское, пер. Водопроводный , 5

На котельной №4 установлены два водогрейных котла Квр-0,39 мощностью 0,39 МВт (0,34 Гкал/час) каждый. Суммарная установленная мощность котельной составляет 0,79 МВт (0,68 Гкал/час).

Водогрейные котлы предназначены для обеспечения тепловой энергией системы отопления. Система отопления работает по двухконтурной схеме (независимая схема подключения): в первом контуре вода нагревается в водогрейных котлах и циркулирует, а во втором контуре через теплообменное оборудование тепло передается в тепловую сеть потребителей. Принципиальная схема котельной представлена на рисунке 19.

- Принципиальная схема котельной №4 (школа), п. Лесогорское

Структура и технические характеристики основного оборудования

Состав и характеристики паспорта основного котельного оборудования, установленного на источниках тепловой энергии МКП «ЖКХ» УМО и МКП "ШКХ" УМО СО представлены в таблице 2.

- Состав и характеристики основного котельного оборудования

| № п/п | Наименование и марка котлоагрегатов | Кол-во котлов | Тип | Вид топлива | КПД, % | Год установки | Мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП «ЖКХ» УМО |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-1,25 | 12 | водогрейный | бурый уголь | 80 | 2014 | 1,075 |
| 2 | КВС-1,25 | 8 | водогрейный | бурый уголь | 80 | 2015 | 1,075 |
| Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВм-2,15КБ | 7 | водогрейный | бурый уголь | 82 | 2020 | 1,85 |
| Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВм-1,25-95ПШ | 4 | водогрейный | бурый уголь | 80 | 2018 | 1,07 |
| 5 | КВС-1,25 | 4 | водогрейный | бурый уголь | 80 | 2017 | 1,25 |
| Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВр-0,3-95 | 2 | водогрейный | бурый уголь | 80 | 2020 | 0,3 |
| Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВС-0,34 | 1 | водогрейный | бурый уголь | 75 | 2016 | 0,34 |
| 8 | КВС-0,2 | 1 | водогрейный | бурый уголь | 75 | 2016 | 0,2 |
| Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | КВр-1,25 | 4 | водогрейный | бурый уголь | 83 | 2022 | 1,08 |
| 10 | КВр-1,1 | 4 | водогрейный | бурый уголь | 80 | 2020 | 1,1 |
| Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | КВр-0,6 | 1 | водогрейный | бурый уголь | 82 | 2013 | 0,51 |
| 12 | КВр-0,63ТТ | 1 | водогрейный | бурый уголь | 82 | 2013 | 0,52 |
| Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | КВР-1,16 | 2 | водогрейный | бурый уголь | 80 | 2022 | 1 |
| 14 | Е-1,0-0,9 | 1 | паровой | бурый уголь | 80 | 2009 | 0,625 |
| 15 | Е-1,0-0,9 | 1 | паровой | бурый уголь | 80 | 2023 | 0,625 |
| Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | КВС-0,5 | 2 | водогрейный | бурый уголь | 80 | 2011 | 0,43 |
| 17 | Е-1,0-0,9 | 2 | паровой | бурый уголь | 80 | 2012-2013 | 0,625 |
| 18 | КВС-0,34 | 1 | водогрейный | бурый уголь | 75 | 2016 | 0,34 |
| 19 | КВр-1,16 | 1 | водогрейный | бурый уголь | 80 | 2011 | 1 |
| Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Барнаул-1,33 (КВм-1,33) | 6 | водогрейный | бурый уголь | 82 | 2012-2014 | 1,15 |
| Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | КВС-0,5 | 1 | водогрейный | бурый уголь | 80 | 2016 | 0,5 |
| 22 | КВЗр-0,6лК | 2 | водогрейный | бурый уголь | 82 | 2011 | 0,6 |
| МКП "ШКХ" УМО СО |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, п. Бошняково, ул.Заводская, 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | КВр-0,93-95К | 2 | водогрейный | бурый уголь | 66 | 2016 | 0,8 |
| 24 | КВр-0,8-95р | 2 | водогрейный | бурый уголь | 67 | 2014 | 0,69 |
| 25 | КВС-0,93 | 2 | водогрейный | бурый уголь | 66 | 2012 | 0,8 |
| Котельная №2, п. Бошняково, ул. Комсомольская, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | КВС-1,16 | 2 | водогрейный | бурый уголь | 85 | 2023 | 1 |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | КВр-7,56-150 | 5 | водогрейный | бурый уголь | 70 | 2009 | 6,5 |
| Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск, ул. Победы, 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | КВр-0,23 | 1 | водогрейный | бурый уголь | 66 | 2011 | 0,2 |
| 30 | КЧМ-5-К | 1 | водогрейный | бурый уголь | 66 | 2012 | 0,04 |
| Котельная №4 (школа), п. Лесогорское, пер. Водопроводный, 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | КВр-0,39 | 2 | водогрейный | бурый уголь | 66 | 2012 | 0,34 |

Общее количество котельных агрегатов, установленных на источниках тепловой энергии в зоне эксплуатационной ответственности МКП «ЖКХ» УМО и МКП «ШКХ» УМО СО, составляет – 85 ед.

Состав и технические характеристики вспомогательного оборудования котельных, установленных на источнике тепловой энергии МКП «ЖКХ» УМО и МКП «ШКХ» УМО СО, представлены в таблице 3.

- Состав и характеристики вспомогательного оборудования котельной

| № п/п | Наименование | Тип устройства | Год установки | Количество, шт. | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | подача, м3/час | напор | тип | мощность, кВт | скорость, об. мин. |
| МКП «ЖКХ» УМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДН -9 | 2015 | 4 | 14900 | 283 кгс/м² | АИР160S4 | 15 | 1500 |
| 2 | Дымосос | ДН -9 | 2014 | 6 | 14900 | 283 кгс/м² | АИР160S4 | 15 | 1500 |
| 3 | Насос сетевой | 1Д-500-63а | 2018 | 1 | 500 | 50 м | АИР280М4 | 132 | 1500 |
| 4 | Насос сетевой | Д-500 | 1989 | 1 | 500 | 50 м | 5АМ280 | 110 | 1000 |
| 5 | Насос подпиточный | К 80-65-160 | 2013 | 2 | 45 | 32 м | АИР112 | 7,5 | 3000 |
| Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДН-10х | 2020 | 7 | 20430 | 223 кгс/м² | АИР180 М 4 | 30 | 1500 |
| 2 | Вентилятор | ВДН-8х | 2020 | 7 | 10460 | 221 кгс/м² | АИР 160 S 4 | 15 | 1500 |
| 3 | Насос циркуляционный | BL 65/190 (1конт.) | 2020 | 4 | 120 | 51 м | комплект | 18,5 | 3000 |
| 4 | Насос подпиточный | ВКС - 2/26АУ2 (1конт.) | 2003 | 1 | 7,2 | 26 м | АИР 100 | 4 | 1500 |
| 5 | Насос подпиточный | BL 32/150 3/2 (1 конт) | 2021 | 2 | 25 | 30 м | комплект | 3 | 3000 |
| 6 | Насос подпиточный | BL 32/150 3/2 (1 конт) | 2021 | 1 | 25 | 30 м | комплект | 3 | 3000 |
| Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДН- 9 | 2006 | 3 | 13000 | 280 кгс/м² | АИР160 | 15 | 1500 |
| 2 | Дымосос | ДН-9 | 2006 | 1 | 13000 | 280 кгс/м² | АИР 160 | 15 | 1500 |
| 3 | Вентилятор | ВЦ -14-46-2,5 | 2006 | 8 | 3000 | 1980 кгс/м² | АИР 100 | 4 | 3000 |
| 4 | Насос сетевой | Д-315-50 | 2016 | 1 | 315 | 50 м | 5А250 | 75 | 3000 |
| 5 | Насос сетевой | Д-315-50 | 2006 | 1 | 315 | 50 м | 5А250 | 75 | 3000 |
| 6 | Насос подпиточный | К -80-65-160 | 2006 | 1 | 50 | 32 м | АИР 112 | 7,5 | 2900 |
| 7 | Насос сырой воды | К -65-50-160 | 2006 | 2 | 25 | 32 м | АИР 100 | 7,5 | 2900 |
| 8 | Насос подпиточный | КМ 80-65- 160с | 2018 | 1 | 50 | 32 м | АИР 112 | 7,5 | 2900 |
| Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДН-6,3 | 42583 | 1 | 19440 | н/д | АИР 112 | 5,5 | 1450 |
| 2 | Насос сетевой | К 45-55А | 1995 | 1 | 40 | 25 м | АИР | 7,5 | 1500 |
| 3 | Насос сетевой | К -80-65-160 | 2012 | 1 | 50 | 32 м | АИР | 7,5 | 2900 |
| 4 | Насос сетевой | К -80-65-160 | 2013 | 1 | 50 | 32 м | АИР | 7,5 | 2900 |
| 5 | Насос подпиточный | К -8-18 | 2010 | 1 | 8 | 18 м | АИР | 1,5 | 1500 |
| 6 | Насос подпиточный | К 65-50-160 | 2018 | 1 | 25 | 32 м | АИР | 5,5 | 2900 |
| Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДН-3,5 | 42583 | 2 | 4000 | 60 кгс/м² | АИР 100 | 3 | 1500 |
| 2 | Дымосос | ДН-3,5 | 2000 | 1 | 4000 | 60 кгс/м² | АИР 100 | 3 | 1500 |
| 3 | Насос сетевой | КМ-65-50- 160 | 2010 | 2 | 25 | 32 м | АИР | 5,5 | 2900 |
| 4 | Насос сетевой | 2КМ -6 | 2000 | 2 | 20 | 15 м | АИР | 4 | 1500 |
| 5 | Насос подпиточный | К 20-18 | 2000 | 1 | 20 | 18 м | АИР | 2,2 | 3000 |
| 6 | Насос подпиточный | К 65-50-160 | 2018 | 1 | 25 | 32 м | АИР | 5,5 | 2900 |
| Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДП-12,5 | 1995 | 1 | 40000 | 168 кгс/м² | 5АМ | 11 | 970 |
| 2 | Дымосос | ДН-12,5У1 | 2006 | 1 | 26600 | 159 кгс/м² | 5А | 30 | 1000 |
| 3 | Насос сетевой | КМ-150-125-250 | 2013 | 4 | 200 | 40 м | АИР | 18,5 | 1500 |
| 4 | Насос холодной воды | 3К-6 | 1995 | 2 | 40 | 30 м | АИР | 11 | 1500 |
| 5 | Насос подпиточный | 2К-6 | 1995 | 2 | 20 | 18 м | АИР | 5,5 | 1500 |
| Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДН-6,3 | 2014 | 1 | 10460 | 132 кгс/м² | АДМ 12МВ6У | 5,5 | 1450 |
| 2 | Насос сетевой | К-80-65- 160 | 2010 | 3 | 50 | 32 м | АИР | 7,5 | 2900 |
| 3 | Насос подпиточный | К-50-32- 125 | 2008 | 1 | 12,5 | 20 м | АИР | 4 | 1500 |
| 4 | Насос подпиточный | К -65-50-160 | 2018 | 1 | 25 | 32 м | АИР | 5,5 | 2900 |
| Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДН-10 | 2006 | 1 | 14000 | 132 кгс/м² | АИР 5А | 11 | 1000 |
| 2 | Дымосос | ДН-10 | 2016 | 1 | 14000 | 132 кгс/м² | АИР 5А | 11 | 950 |
| 3 | Дымосос | ДН-10 | 2018 | 1 | 19000 | 164 кгс/м² | АИР 180С4 | 22 | 1450 |
| 4 | Насос сетевой | 4К-8 | 1995 | 1 | 90 | 43 м | АИР | 18,5 | 1500 |
| 5 | Насос сетевой | К-100-80- 160 | 2010 | 1 | 100 | 32 м | АИР | 18,5 | 3000 |
| 6 | Насос ГВС | КМ 65-50-160 | 2012 | 1 | 25 | 32 м | АИР | 5,5 | 2900 |
| 7 | Насос ГВС | КМ 65-50-160 | 2012 | 1 | 30 | 32 м | АИР | 5,5 | 2900 |
| 8 | Насос ГВС | КМ 65-50-160 | 2012 | 1 | 45 | 24 м | АИР | 5,5 | 3000 |
| 9 | Насос питательный | ПН 1,6/16 | 2008 | 4 | 1,6 | 16 м | 4АМ | 2,2 | 1500 |
| 10 | Насос подпиточный | К 65-50-160 | 2018 | 1 | 25 | 32 м | АИР | 2,2 | 2900 |
| Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДН-10 (об ВК) | 2016 | 1 | 15000 | 101 кгс/м² | 5А | 11 | 970 |
| 2 | Дымосос | ДН - 6,3 (об ПК) | 2016 | 1 | 19440 | 223 кгс/м² | 4А | 5,5 | 1500 |
| 3 | Дымосос | ДН-3,5 (резерв ПК) | 2016 | 1 | 4300 | 450 кгс/м² | АИР | 3 | 1410 |
| 4 | Насос сетевой | 6К-8 | 2000 | 1 | 162 | 32 м | АИР | 18,5 | 1500 |
| 5 | Насос сетевой | 6К-8А | 2000 | 1 | 140 | 28 м | АИР | 30 | 1500 |
| 6 | Насос сетевой | К-100-65-200 | 2010 | 1 | 100 | 30 м | АИР | 30 | 2930 |
| 7 | Насос сетевой | КМ 100-80-160 | 2013 | 1 | 100 | 32 м | АИР | 15 | 3000 |
| 8 | Насос питательный | ПН-1,6-16 | 2011 | 2 | 1,6 | 160 м | 4АМ | 2,2 | 1460 |
| 9 | Насос подпиточный | НП1 К 50-32-125 | 2000 | 1 | 12,5 | 20 м | АИР | 1,5 | 3000 |
| 10 | Насос подпиточный | НП2 КМ 65-50-160 | 2000 | 1 | 25 | 32 м | АИР | 1,5 | 3000 |
| Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДН 10 | 2021 | 1 | 15000 | 283 кгс/м² | АИР | 15 | 1500 |
| 2 | Дымосос | ДН-9 | 2013 | 2 | 15000 | 283 кгс/м² | АИР | 15 | 1500 |
| 3 | Насос сетевой | Д 200-38 | 2018 | 1 | 200 | 38 м | 5А | 37 | 1500 |
| 4 | Насос сетевой | Д 200- 38 | 2015 | 1 | 200 | 38 м | 5А | 37 | 1500 |
| 5 | Насос подпиточный | ВКС 5-24 | 1995 | 1 | 18 | 24 м | АИР | 4 | 3000 |
| 6 | Насос подпиточный | К 20-30 | 1995 | 1 | 20 | 30 м | АИР | 4 | 3000 |
| 7 | Насос подпиточный | К 8-18 | 1995 | 1 | 11 | 18 м | АИР | 4 | 3000 |
| Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДН-10 | 2015 | 1 | 13620 | 155 кгс/м² | АИР | 15 | 1000 |
| 2 | Дымосос | ДН-10 | 2009 | 1 | 13620 | 155 кгс/м² | АИР | 11 | 1000 |
| 3 | Вентилятор | ВР -280-46 | 2011 | 1 | 3000 | 1980 кгс/м² | АИР | 4 | 3000 |
| 4 | Насос сетевой | К 80-65-160 | 2010 | 1 | 50 | 32 м | А112М2 | 7,5 | 2900 |
| 5 | Насос сетевой | К 80-65-160 | 2010 | 1 | 50 | 32 м | А112М2 | 7,5 | 2900 |
| 6 | Насос подпиточный | К -20-30 | 2002 | 1 | 20 | 30 м | А100S243 | 4 | 2900 |
| МКП "ШКХ" УМО СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, п. Бошняково. Ул. Заводская, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дутьевой вентилятор | н/д | 2011 | 4 | 2600 | н/д | н/д | 2,2 | н/д |
| 2 | Насос сетевой Wilo | н/д | 2013 | 3 | 25,8 | 15,1 | А | 30 | н/д |
| 3 | Дымосос (вентилятор) | ДН9/1500 | 2020 | 2 | 20430 | н/д | А | 15 | 1500 |
| Котельная №2, п. Бошняково, ул. Комсомольская, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дутьевой вентилятор | ВЦ 14-46-2,5 | н/д | 2 | 2600 | н/д | АИР112М2 | 2,2 | 3000 |
| 2 | Насос сетевой Wilo | IPL50-185-7.5/2 | н/д | 4 | 45 | 40 | А | 7,5 | 2900 |
| 3 | Подпиточный насос Wilo | MHIE 403 M1_M3 | н/д | 2 | н/д | н/д | н/д | 1,5 | н/д |
| 4 | Дымосос (вентилятор) | ДН-8-1500 | н/д | 2 | 20430 | н/д | АИР1604S4 | 15 | 1500 |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дутьевой вентилятор | ВДН-11,2 | н/д | 5 | н/д | н/д | н/д | 55 | 1500 |
| 2 | Дымосос | ДН-12,5 | н/д | 5 | 39,9 | н/д | н/д | 75 | 1500 |
| 3 | Золосмывной насос | К 8\18 | н/д | 1 | 10 | 16 | А | 1,5 | 1450 |
| 4 | Насос ВПУ №1 | ВК-4/28 А-УЗ.1 | н/д | 1 | 14,4 | 28 | А | 5,5 | 1450 |
| 5 | Насос ВПУ №2 | К-65-50-160-С-УЗ | н/д | 1 | 25 | 32 | А | 5,5 | 2900 |
| 6 | Подпиточный насос Wilo | MVI 208-1/16 | н/д | 2 | 2 | 70 | А | 1,1 | 2900 |
| 7 | Подпиточный насос №1 | 1К 80-50-200а УЗ.1 | 2020 | 1 | 50 | 50 | А | 11 | 2900 |
| 8 | Подпиточный насос №2 | К 80-50-200 | н/д | 1 | 50 | 50 | А | 12 | 2900 |
| 9 | Сетевой насос «Грундфос» | NB 150-400\431 A-F-A-BAQE | н/д | 3 | 570 | 61 | А | 132 | 1490 |
| 10 | Сетевой насос VANDJORD | NBV 150-268-132/2 | 2026 | 1 | 440 | 74 | А | 132 | 2980 |
| 11 | Циркуляционный насос Wilo | Typ IL 150/340-45/4 | н/д | 3 | н/д | 160 | А | 45 | 1450 |
| 12 | Противопожарный насос | 1К 80-50-200а УЗ.1 | н/д | 1 | 50 | 50 | А | 11 | 2900 |
| 13 | Вентилятор возврата уноса | 19ЦС63 | н/д | 5 | 1900 | 618даПА | АИР | 11 | 3000 |
| Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск, ул. Победы, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДН-3,5 | н/д | 1 | н/д | н/д | н/д | 2,2 | 1500 |
| 2 | Сетевой насос | КМ65-50-125-у У3.1 | н/д | 2 | 25 | 20 | А | 4 | 3000 |
| 3 | Подпиточный насос №1 | НЦ93/А | н/д | 1 | 2,4 | 6 | А | 93Вт | н/д |
| 4 | Подпиточный насос №2 | ЦИРКУЛЬ 25/60 | н/д | 1 | 70 л/мин | 6 | А | 100Вт | н/д |
| Котельная №4 (школа), п. Лесогорское, пер Водопроводный , 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сетевой насос | KM-65-50-160 | н/д | 2 | 25 | 20 | А | 4 | 2900 |
| 2 | Подпиточный насос | К-20/30-160 | н/д | 2 | 20 | 30 | А | 3,5 | 2900 |
| 3 | Дымосос | ДН-3,5 Н | н/д | 2 | н/д | н/д | н/д | 2,2 | 1500 |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности теплофикационного оборудования котельных, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности МКП «ЖКХ» УМО и МКП «ШКХ» УМО СО представлены в таблице 4.

- Параметры установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная мощность | Располагаемая мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| МКП «ЖКХ» УМО |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 | 21,5 | 21,5 |
| 2 | Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А | 12,95 | 12,95 |
| 3 | Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 | 9,28 | 9,28 |
| 4 | Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 | 0,60 | 0,60 |
| 5 | Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А | 0,54 | 0,54 |
| 6 | Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А | 8,72 | 8,72 |
| 7 | Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А | 1,03 | 1,03 |
| 8 | Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А | 3,25 | 3,25 |
| 9 | Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 | 3,45 | 3,45 |
| 10 | Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 | 6,90 | 6,90 |
| 11 | Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А | 1,70 | 1,70 |
| МКП «ШКХ» УМО СО |  |  |  |
| 12 | Котельная №1, п. Бошняково, ул. Заводская, 4 | 4,58 | 4,58 |
| 13 | Котельная №2, п. Бошняково, ул. Комсомольская, 5 | 2,00 | 2,00 |
| 14 | Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а | 32,50 | 23,20 |
| 15 | Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск, ул. Победы, 1 | 0,24 | 0,24 |
| 16 | Котельная №4 (школа), п. Лесогорское, пер Водопроводный , 5 | 0,68 | 0,68 |

Графическая интерпретация данной таблицы в части установленной тепловой мощности котельных МКП «ЖКХ» УМО и МКП «ШКХ» УМО СО представлена на рисунках 20 - 23.

- Установленная тепловая мощность котельных МКП «ЖКХ» УМО в процентном соотношении

- Установленная тепловая мощность котельных МКП «ЖКХ» УМО

Таким образом котельными с наибольшей установленной мощностью являются котельная №1 ул. Железнодорожная, 1 (г. Углегорск) – 21,5 Гкал/ч (30,75%), Котельная №2, ул. Железнодорожная, 1А (г. Углегорск) – 12,95  Гкал/ч (18,52%), Котельная №3, ул. Победы,187 (г. Углегорск) – 9,28  Гкал/ч (13,27%), Котельная №8, ул. Подгорная, 20А (г. Углегорск) – 8,72  Гкал/ч (12,47%) и котельная №19, ул. Советская,23 (с. Краснополье) – 6,9  Гкал/ч (9,87%) соответственно, на остальные котельные от общей установленной мощности источников тепловой энергии приходится в диапазоне от 0,76% до 4,93%, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности МКП «ЖКХ» УМО.

- Установленная тепловая мощность котельных МКП «ШКХ» УМО СО в процентном соотношении

- Установленная тепловая мощность котельных МКП «ШКХ» УМО СО

Котельными с наибольшей установленной мощностью являются районная котельная №1, ул. Коммунистическая, 10 а (пгт. Шахтерск) – 32,5 Гкал/ч (81,25%) и котельная №1 (п. Бошняково) – 4,58 Гкал/ч (11,45%) соответственно, на остальные котельные от общей установленной мощности источников тепловой энергии приходится в диапазоне от 0% до 5,00%, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности МКП «ШКХ» УМО СО.

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

По информации, предоставленной МКП «ШКХ» УМО СО, выявлено ограничение по тепловой мощности на районной котельной №1, пгт Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10а.

Указанная котельная находится в эксплуатационной ответственности МКП «ШКХ» УМО СО.

Располагаемая тепловая мощность источника составляет 23,2 Гкал/ч, что ниже установленной мощности и обусловлено моральным и физическим износом основного и вспомогательного оборудования котельной.

На остальных источниках тепловой энергии, находящиеся в эксплуатационной ответственности МКП «ЖКХ» УМО и МКП «ШКХ» УМО СО на территории г. Углегорск, с. Поречье, с. Краснополье, п. Бошняково, п. Лесогорское, пгт. Шахтерск ограничения тепловой мощности отсутствуют.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Сведения об объеме потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников тепловой энергии в зоне эксплуатационной ответственности МКП «ЖКХ» УМО и МКП «ШКХ» УМО СО представлены в таблице 5. Значения показателей пересчитаны расчетным методом на основании предоставленных данных о фактическом отпуске тепловой энергии.

- Сведения об объеме потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность НЕТТО, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| МКП «ЖКХ» УМО |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 | 0,266 | 21,23 |
| 2 | Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А | 0,230 | 12,72 |
| 3 | Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 | 0,129 | 9,15 |
| 4 | Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 | 0,003 | 0,60 |
| 5 | Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А | 0,003 | 0,54 |
| 6 | Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А | 0,023 | 8,70 |
| 7 | Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А | 0,002 | 1,03 |
| 8 | Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А | 0,089 | 3,16 |
| 9 | Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 | 0,039 | 3,41 |
| 10 | Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 | 0,099 | 6,80 |
| 11 | Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А | 0,008 | 1,69 |
| МКП «ШКХ» УМО СО |  |  |  |
| 12 | Котельная №1, п. Бошняково | 0,030 | 4,55 |
| 13 | Котельная №2, п. Бошняково | 0,012 | 1,99 |
| 14 | Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а | 0,625 | 22,58 |
| 15 | Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск* | н/д | н/д |
| 16 | Котельная №4 (школа), п. Лесогорское* | н/д | н/д |
| Итого: |  | 1,556 | 99,06 |

* Данные о затратах тепловой энергии на собственные нужды за базовый год отсутствуют в связи с отсутствием учета выработки и отпуска тепловой энергии. Определение показателей осуществляется расчетным методом.

Таким образом, наибольший объем тепловой энергии, потребляемой на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии эксплуатирующей организации МКП «ЖКХ» УМО, зафиксирован на котельной №5, расположенной в г. Углегорск, ул. 8-е Марта. В свою очередь, у эксплуатирующей организации МКП «ШКХ» УМО СО наибольшее значение данного показателя наблюдается на районной котельной №1, расположенной в пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, д. 10а.

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

В соответствии с СО 153-34.17.469-2003 «Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115 °C», утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 254 от 24 июня 2003 г., при отсутствии срока службы определенным предприятием-изготовителем, срок службы котельных агрегатов составляет:

- для стационарных котлов:

- паровых водотрубных – 24 года;

- паровых огнетрубных (газотрубных) – 20 лет;

- водогрейных всех типов – 16 лет;

- для передвижных котлов:

- паровых и водогрейных – 12 лет;

- для чугунных экономайзеров – 16 лет.

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации №511 от 14  мая  2025  г. «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», ресурсоснабжающие организации должны осуществлять контроль технического состояния тепловых энергоустановок (осмотры, технические освидетельствования) и проводить капитальный ремонт с последующим продлением срока службы такого оборудования.

Сведения о сроках эксплуатации основного котельного оборудования в зоне эксплуатационной ответственности МКП «ЖКХ» УМО и МКП «ШКХ» УМО СО представлены в таблице 6.

- Сведения о сроках эксплуатации основного котельного оборудования

| ст. № | Тип, марка, производитель | Год ввода в эксплуатацию | Год достижения паркового ресурса | Год продления ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП «ЖКХ» УМО |  |  |  |  |
| Котельная №1 г. Углегорск, ул. Железнодорожная,1 |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 2 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 3 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 4 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 5 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 6 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 7 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 8 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 9 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 10 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 11 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 12 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 13 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2015 | 2025 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 14 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2015 | 2025 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 15 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2015 | 2025 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 16 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2015 | 2025 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 17 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2015 | 2025 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 18 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2015 | 2025 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 19 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2015 | 2025 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 20 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2015 | 2025 | 2027 ( ежегодное продление) |
| Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной КВм-2,15КБ (КВм-2,15-110ТЛШ) ООО"ПО"БЗКиВО" | 2020 | 2030 | Не требуется |
| 2 | котел водогрейный стальной КВм-2,15КБ (КВм-2,15-110ТЛШ) ООО"ПО"БЗКиВО" | 2020 | 2030 | Не требуется |
| 3 | котел водогрейный стальной КВм-2,15КБ (КВм-2,15-110ТЛШ) ООО"ПО"БЗКиВО" | 2020 | 2030 | Не требуется |
| 4 | котел водогрейный стальной КВм-2,15КБ (КВм-2,15-110ТЛШ) ООО"ПО"БЗКиВО" | 2020 | 2030 | Не требуется |
| 5 | котел водогрейный стальной КВм-2,15КБ (КВм-2,15-110ТЛШ) ООО"ПО"БЗКиВО" | 2020 | 2030 | Не требуется |
| 6 | котел водогрейный стальной КВм-2,15КБ (КВм-2,15-110ТЛШ) ООО"ПО"БЗКиВО" | 2020 | 2030 | Не требуется |
| 7 | котел водогрейный стальной КВм-2,15КБ (КВм-2,15-110ТЛШ) ООО"ПО"БЗКиВО" | 2020 | 2030 | Не требуется |
| Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной КВм-1,25-95 ШП ООО "Промкотлоснаб" | 2018 | 2028 | Не требуется |
| 2 | котел водогрейный стальной КВм-1,25-95 ШП ООО "Промкотлоснаб" | 2018 | 2028 | Не требуется |
| 3 | котел водогрейный стальной КВм-1,25-95 ШП ООО "Промкотлоснаб" | 2018 | 2028 | Не требуется |
| 4 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО "Жилищная коммунальная компания" | 2017 | 2027 | Не требуется |
| 5 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО "Жилищная коммунальная | 2017 | 2027 | Не требуется |
| 6 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО "Жилищная коммунальная компания" | 2017 | 2027 | Не требуется |
| 7 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО "Жилищная коммунальная компания" | 2017 | 2027 | Не требуется |
| 8 | котел водогрейный стальной КВм-1,25-95 ШП ООО "Промкотлоснаб" | 2018 | 2028 | Не требуется |
| Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной КВр-0,3-95 ООО "СибирьЭнергоКомплект" | 2020 | 2030 | Не требуется |
| 2 | котел водогрейный стальной КВр-0,3-95 ООО "СибирьЭнергоКомплект" | 2020 | 2030 | Не требуется |
| Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной КВС-0,34 ООО "Жилищная коммунальная компания" | 2016 | 2026 | Не требуется |
| 2 | котел водогрейный стальной КВС-0,2 ООО "Жилищная коммунальная компания" | 2016 | 2026 | Не требуется |

| ст. № | Тип, марка, производитель | Год ввода в эксплуатацию | Год достижения паркового ресурса | Год продления ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной КВр-1,1 ЗАО НТО "Котельно-Механический Завод" | 2020 | 2030 | Не требуется |
| 2 | котел водогрейный стальной КВр-1,1 ЗАО НТО "Котельно-Механический Завод" | 2020 | 2030 | Не требуется |
| 3 | котел водогрейный КВр-1,25-95К ООО "СибирьЭнергоКомплект" | 2022 | 2032 | Не требуется |
| 4 | котел водогрейный КВр-1,25-95К ООО "СибирьЭнергоКомплект" | 2022 | 2032 | Не требуется |
| 5 | котел водогрейный КВр-1,25-95К ООО "СибирьЭнергоКомплект"" | 2022 | 2032 | Не требуется |
| 6 | котел водогрейный КВр-1,25-95К ООО "СибирьЭнергоКомплект"" | 2022 | 2032 | Не требуется |
| 7 | котел водогрейный стальной КВр-1,1 ЗАО НТО "Котельно-Механический Завод" | 2020 | 2030 | Не требуется |
| 8 | котел водогрейный стальной КВр-1,1 ЗАО НТО "Котельно-Механический Завод" | 2020 | 2030 | Не требуется |
| Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной КВр-0,6 ООО "Алтайский котельный завод" | 2013 | 2023 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 2 | котел водогрейный стальной КВр- 0,63ТТ ООО "Научно- производственное объединение " Гарант" | 2013 | 2023 | 2027 ( ежегодное продление) |
| Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной КВР-1,16МВт ООО «Производственное объединение" | 2022 | 2032 | Не требуется |
| 2 | котел водогрейный стальной КВР-1,16МВт ООО «Производственное объединение" | 2022 | 2032 | Не требуется |
| 3 | котел паровой Е-1,0-0,9 ОАО "Бийский котельный завод" | 2009 | 2029 | Не требуется |
| 4 | котел паровой Е-1,0-0,9 ОАО "Бийский котельный завод" | 2023 | 2043 | Не требуется |
| Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной КВС-0,5 ООО "Жилищная коммунальная компания" | 2011 | 2021 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 2 | котел водогрейный стальной КВС-1,16 ООО "Жилищная коммунальная компания" | 2011 | 2021 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 3 | котел водогрейный стальной КВС-0,5 ООО "Жилищная коммунальная компания" | 2011 | 2021 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 4 | котел водогрейный стальной КВС-0,34 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2016 | 2026 | Не требуется |
| 5 | котел паровой Е-1,0-0,9 ОАО "Бийский котельный завод" | 2012 | 2032 | Не требуется |
| 6 | котел паровой Е-1,0-0,9 ОАО "Бийский котельный завод" | 2013 | 2033 | Не требуется |
| Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной Барнаул-1,33 (КВм-1,33) ООО "Алтайгидрострой" | 2012 | 2022 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 2 | котел водогрейный стальной Барнаул- 1,33 (КВм-1,33) ООО "Алтайгидрострой" | 2012 | 2022 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 3 | котел водогрейный стальной Барнаул- 1,33 (КВм-1,33) ООО "Алтайгидрострой" | 2013 | 2023 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 4 | котел водогрейный стальной Барнаул- 1,33 (КВм-1,33) ООО "Алтайгидрострой" | 2013 | 2023 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 5 | котел водогрейный стальной Барнаул- 1,33 (КВм-1,33) ООО "Алтайгидрострой" | 2014 | 2024 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 6 | котел водогрейный стальной Барнаул- 1,33 (КВм-1,33) ООО "Алтайгидрострой" | 2014 | 2024 | 2027 ( ежегодное продление) |
| Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной КВС-0,5 ООО "Жилищная коммунальная компания" | 2016 | 2026 | Не требуется |
| 2 | котел водогрейный стальной КВЗр-0,6лК КЗ "Росэнергопром" | 2011 | 2021 | 2027 ( ежегодное продление) |
| 3 | котел водогрейный стальной КВЗр-0,6лК КЗ "Росэнергопром" | 2011 | 2021 | 2027 ( ежегодное продление) |
| МКП «ШКХ» УМО СО |  |  |  |  |
| Котельная №1, п. Бошняково |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный КВр-0,93-95К | 2016 | 2032 | Не требуется |
| 2 | котел водогрейный КВр-0,93-95К | 2016 | 2032 | Не требуется |
| 3 | котел водогрейный КВр-0,8-95р | 2014 | 2030 | Не требуется |
| 4 | котел водогрейный КВр-0,8-95р | 2014 | 2030 | Не требуется |
| 5 | котел водогрейный КВС-0,93 | 2012 | 2028 | Не требуется |
| 6 | котел водогрейный КВС-0,93 | 2012 | 2028 | Не требуется |
| Котельная №2, п. Бошняково |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный КВС-1,16 | 2014 | 2030 | Не требуется |
| 2 | котел водогрейный КВС-1,16 | 2014 | 2030 | Не требуется |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный КВр-7,56-150 | 2009 | 2025 | 2028 |
| 2 | котел водогрейный КВр-7,56-150 | 2009 | 2025 | 2032 |
| 3 | котел водогрейный КВр-7,56-150 | 2009 | 2025 | 2032 |
| 4 | котел водогрейный КВр-7,56-150 | 2009 | 2025 | 2031 |
| 5 | котел водогрейный КВр-7,56-150 | 2009 | 2025 | 2031 |
| Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный КВр-0,23 | 2011 | 2027 | Не требуется |
| 2 | котел водогрейный КЧМ-5-К | 2013 | 2029 | Не требуется |
| Котельная №4 (школа), п. Лесогорское |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный КВр-0,39 | 2012 | 2028 | Не требуется |
| 2 | котел водогрейный КВр-0,39 | 2012 | 2028 | Не требуется |

На территории г. Углегорска, с. Поречье, с. Краснополье в эксплуатационной зоне МКП «ЖКХ» УМО эксплуатируется 68 котлоагрегатов, из которых 33 ед. (48,5 %) функционируют за пределами установленного срока службы.

Ниже представлены заключения технической диагностики котлоагрегатов:

На территории п. Бошняково, пгт. Шахтерск, п. Лесогорское в эксплуатационной зоне МКП «ШКХ» УМО СО эксплуатируется 17 котлоагрегатов, из которых 5 ед. (41,6%) функционируют за пределами установленного срока службы.

Ниже представлены заключения технической диагностики котлоагрегатов:

- Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности №010-0008-03-24, на основании результатов технического диагностирования водогрейного котла КВ-Р-7,56-150 ст. №1 на районной котельной №1, пгт Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а, установленный срок дальнейшей безопасной эксплуатации продлен до 16 февраля 2028 года при условии выполнения требований, указанных в заключении;

- Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности №068-0008-07-24, на основании результатов технического диагностирования водогрейного котла КВ-Р-7,56-150 ст. №2 на районной котельной №1, пгт Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а, установленный срок дальнейшей безопасной эксплуатации продлен до 27 июня 2032 года при условии выполнения требований, указанных в заключении;

- Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности №066-0008-07-24, на основании результатов технического диагностирования водогрейного котла КВ-Р-7,56-150 ст. №3 на районной котельной №1, пгт Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а, установленный срок дальнейшей безопасной эксплуатации продлен до 27 июня 2032 года при условии выполнения требований, указанных в заключении;

- Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности №078-0763-08-23, на основании результатов технического диагностирования водогрейного котла КВ-Р-7,56-150 ст. №4 на районной котельной №1, пгт Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а, установленный срок дальнейшей безопасной эксплуатации продлен до 18 июня 2031 года при условии выполнения требований, указанных в заключении;

- Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности №079-0763-08-23, на основании результатов технического диагностирования водогрейного котла КВ-Р-7,56-150 ст. №5 на районной котельной №1, пгт Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а, установленный срок дальнейшей безопасной эксплуатации продлен до 18 июня 2031 года при условии выполнения требований, указанных в заключении.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в зоне эксплуатационной ответственности МКП «ЖКХ» УМО и МКП «ШКХ» УМО СО – отсутствуют.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности МКП «ЖКХ» УМО и МКП «ШКХ» УМО СО – качественный, т. е. регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при неизменном расходе в зависимости от температуры наружного воздуха по утвержденному температурному графику.

Сведения об установленных температурных графиках на источниках тепловой энергии представлены в таблице 7.

- Сведения об установленных температурных графиков на источниках тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Температурный график, °C |
| --- | --- | --- |
| МКП «ЖКХ» УМО |  |  |
| 1 | Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 | 95/70 |
| 2 | Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А | 95/70 |
| 3 | Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 | 95/70 |
| 4 | Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 | 95/70 |
| 5 | Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А | 95/70 |
| 6 | Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А | 95/70 |
| 7 | Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А | 95/70 |
| 8 | Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А | 95/70 |
| 9 | Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 | 95/70 |
| 10 | Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 | 95/70 |
| 11 | Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А | 95/70 |
| МКП «ШКХ» УМО СО |  |  |
| 12 | Котельная №1, п. Бошняково | 95/70 |
| 13 | Котельная №2, п. Бошняково | 95/70 |
| 14 | Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а | 95/70 |
| 15 | Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск | 95/70 |
| 16 | Котельная №4 (школа), п. Лесогорское | 95/70 |

Таким образом для всех котельных, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности МКП «ЖКХ» УМО и МКП «ШКХ» УМО СО установлен температурный график 95/70℃.

Среднегодовая загрузка оборудования

Сведения о среднегодовой загрузки котельных, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности МКП «ЖКХ» УМО и МКП "ШКХ" УМО СО за 2025 год, представлены в таблице 8.

- Среднегодовая загрузка котельных

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Среднегодовая загрузка котельной, доли |
| --- | --- | --- |
| МКП «ЖКХ» УМО |  |  |
| 1 | Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 | 0,157 |
| 2 | Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А | 0,186 |
| 3 | Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 | 0,169 |
| 4 | Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 | 0,125 |
| 5 | Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А | 0,129 |
| 6 | Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А | 0,122 |
| 7 | Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А | 0,035 |
| 8 | Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А | 0,084 |
| 9 | Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 | 0,068 |
| 10 | Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 | 0,169 |
| 11 | Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А | 0,194 |
| МКП "ШКХ" УМО СО |  |  |
| 12 | Котельная №1, п. Бошняково | 0,082 |
| 13 | Котельная №2, п. Бошняково | 0,092 |
| 14 | Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а | 0,308 |
| 15 | Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск | н/д |
| 16 | Котельная №4 (школа), п. Лесогорское | н/д |

Сведения о выработке в разрезе каждого котлоагрегата, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности МКП «ЖКХ» УМО и МКП «ШКХ» УМО СО отсутствуют.

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

По предоставленной информации компании МКП «ЖКХ» УМО и МКП "ШКХ" УМО СО, на источниках тепловой энергии, находящиеся в эксплуатационной ответственности, перечень приборов учёта тепловой энергии представлен в таблице 9.

- Перечень приборов учета теплоносителя, тепловой энергии

| № п/п | Наименование оборудования | Модель | Заводской номер | Дата первичной поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП "ЖКХ" УМО |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Вычислитель | ТВ7-04 | 15-022586 | 18.02.2016 | 19.07.2026 |
| 2 | Расходомер прямой сетевой воды | Взлет МР | 1700073 | 27.07.2017 | 19.07.2026 |
| 3 | Расходомер холодной воды | ВзлетЭР50 | 1716765 | 24.05.2017 | 19.07.2026 |
| 4 | Комплект термометров сопротивления | Взлет ТПС | 1615970/ 1615935 | 21.02.2017 | 19.07.2026 |
| 5 | Термометры холодной воды | Взлет ТПС | 1619231 | 11.07.2017 | 19.07.2026 |
| 6 | Датчик давления прямая | СДВ-И-М(1,60) -М20*1,5 | А792449 | 04.05.2022 | 04.05.2027 |
| 7 | Датчик давления обратка | СДВ-И-М(1,60) -М20*1,5 | А792448 | 04.05.2022 | 04.05.2027 |
| 8 | Датчик давления холодная вода | СДВ-И-М(1,60) -М20*1,5 | А798003 | 12.05.2022 | 12.05.2027 |
| Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А |  |  |  |  |  |
| 1 | Вычислитель | ТВ7-04М | 20-103124 | 20.05.2021 | 25.09.2029 |
| 2 | Расходомер прямой сетевой воды | РС-Питерфлоу-200-1000 | 235588 | 05.07.2021 | 20.08.2029 |
| 3 | Расходомер обратной сетевой воды | РС-Питерфлоу-200-1000 | 235728 | 05.07.2021 | 20.08.2029 |
| 4 | Расходомер холодной воды | РС-Питерфлоу-50-36 | 237186 | 27.06.2021 | 25.09.2029 |
| 5 | Комплект термометров сопротивления | ТСП-К-101-120 | 2105014г/х | 24.05.2021 | 17.08.2029 |
| 6 | Термометры холодной воды | ТСП-101-60Г | 809029 | 17.06.2021 | 17.08.2029 |
| 7 | Датчик давления прямая | ДДМ-03Т-1600ДИ | 20120113 | 07.06.2021 | 07.06.2025 |
| 8 | Датчик давления обратка | ДДМ-03Т-1600ДИ | 20120458 | 07.06.2021 | 07.06.2025 |
| 9 | Датчик давления холодная вода | ДДМ-03Т-1600ДИ | 20120730 | 07.06.2021 | 07.06.2025 |
| Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 |  |  |  |  |  |
| 1 | Вычислитель | ТЭМ-104/2 | 1043507 | 23.12.2005 | 08.08.2028 |
| 2 | Расходомер прямой сетевой воды | ПРП 150D | 40112 | 23.12.2005 | 08.08.2028 |
| 3 | Расходомер обратной сетевой воды | ПРП 150D | 40010 | 23.12.2005 | 08.08.2028 |
| 4 | Расходомер холодной воды | ПРЭМ 50D | 257081 | 20.11.2009 | 30.07.2028 |
| 5 | Комплект термометров сопротивления | КТСП-Н | 11105г/ 11105х | 27.10.2005 | 06.08.2028 |
| 6 | Термометры холодной воды | КТСП-Н | 4315 | 10.06.2005 | 06.08.2028 |
| 7 | Датчик давления прямая | СДВ-И-М91,6)-М20*1,5 | А765650 | 27.10.2021 | 27.10.2026 |
| 8 | Датчик давления обратка | СДВ-И-М91,6)-М20*1,5 | А765651 | 27.10.2021 | 27.10.2026 |
| 9 | Датчик давления холодная вода | СДВ-И-М91,6)-М20*1,5 | А765820 | 27.10.2021 | 27.10.2026 |
| Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Вычислитель | ТВ7-04М | 20-103130 | 20.05.2021 | 25.09.2029 |
| 2 | Расходомер прямой сетевой воды | РС-Питерфлоу-80-90 | 235447 | 07.06.2021 | 25.09.2029 |
| 3 | Расходомер обратной сетевой воды | РС-Питерфлоу-80-90 | 235453 | 07.06.2021 | 25.09.2029 |
| 4 | Расходомер холодной воды | РС-Питерфлоу-32-15 | 236163 | 17.06.2021 | 25.09.2029 |
| 5 | Комплект термометров сопротивления | ТСП-К-101-120 | 2105016г/х | 24.05.2021 | 17.08.2029 |
| 6 | Термометры холодной воды | ТСП-101-60Г | 904001 | 17.06.2021 | 17.08.2029 |
| 7 | Датчик давления прямая | ДДМ-03Т-1600ДИ | 20120115 | 07.06.2021 | 07.06.2025 |
| 8 | Датчик давления обратка | ДДМ-03Т-1600ДИ | 20120419 | 07.06.2021 | 07.06.2025 |
| 9 | Датчик давления холодная вода | ДДМ-03Т-1600ДИ | 20120394 | 07.06.2021 | 07.06.2025 |
| Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А |  |  |  |  |  |
| 1 | Вычислитель | ТВ7-04М | 20-103129 | 20.05.2021 | 25.09.2029 |
| 2 | Расходомер прямой сетевой воды | РС-Питерфлоу-80-90 | 234456 | 03.06.2021 | 25.09.2029 |
| 3 | Расходомер обратной сетевой воды | РС-Питерфлоу-80-90 | 235439 | 07.06.2021 | 25.09.2029 |
| 4 | Расходомер холодной воды | РС-Питерфлоу-32-15 | 236153 | 17.06.2021 | 25.09.2029 |
| 5 | Комплект термометров сопротивления | ТСП-К-101-120 | 2105017 г/х | 24.05.2021 | 17.08.2029 |
| 6 | Термометры холодной воды | ТСП-101-60Г | 19-00137 | 17.06.2021 | 17.08.2029 |
| 7 | Датчик давления прямая | ДДМ-03Т-1600ДИ | 20120399 | 07.06.2021 | 07.06.2025 |
| 8 | Датчик давления обратка | ДДМ-03Т-1600ДИ | 20120185 | 07.06.2021 | 07.06.2025 |
| 9 | Датчик давления холодная вода | ДДМ-03Т-1600ДИ | 20120114 | 07.06.2021 | 07.06.2025 |
| Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 (юг) |  |  |  |  |  |
| 1 | Вычислитель | ТВ7 -04М | 20-118558 | 30.11.2021 | 25.09.2029 |
| 2 | Расходомер прямой сетевой воды | ПРЭМ150D | 476249 | 30.10.2012 | 25.09.2029 |
| 3 | Расходомер обратной сетевой воды | ПРЭМ150D | 685337 | 19.08.2017 | 25.09.2029 |
| 4 | Расходомер холодной воды | Взлет ЭР 32 | 1703681 | 26.07.2017 | 25.09.2029 |
| 5 | Комплект термометров сопротивления | Взлет ТПС | 2104364/2010237 | 10.08.2021 | 17.08.2029 |
| 6 | Термометры холодной воды | Взлет ТПС | 1704434 | 25.07.2017 | 17.08.2029 |
| 7 | Датчик давления прямая | СДВ-И-М(1,60) -М20*1,5 | А765660 | 26.10.2021 | 26.10.2026 |
| 8 | Датчик давления обратка | СДВ-И-М(1,60) -М20*1,5 | А765661 | 26.10.2021 | 26.10.2026 |
| 9 | Датчик давления холодная вода | СДВ-И-М(1,60) -М20*1,5 | А798054 | 12.05.2022 | 12.05.2027 |
| Котельная №8 (север) |  |  |  |  |  |
| 1 | Вычислитель | ТВ7 -04М | 20-128407 | 30.11.2021 | 25.09.2029 |
| 2 | Расходомер прямой сетевой воды | ПРЭМ150D | 476608 | 30.10.2012 | 25.09.2029 |
| 3 | Расходомер обратной сетевой воды | ПРЭМ150D | 476251 | 30.10.2012 | 25.09.2029 |
| 4 | Расходомер холодной воды | Взлет ЭР 32 | 1352196 | 02.06.2015 | 25.09.2029 |
| 5 | Комплект термометров сопротивления | Взлет ТПС | 2013565/2101318 | 09.08.2021 | 17.08.2029 |
| 6 | Термометры холодной воды | Взлет ТПС | 1704341 | 25.07.2017 | 17.08.2029 |
| 7 | Датчик давления прямая | СДВ-И-М(1,60) -М20*1,5 | А798058 | 12.05.2022 | 12.05.2027 |
| 8 | Датчик давления обратка | СДВ-И-М(1,60) -М20*1,5 | А798057 | 12.05.2022 | 12.05.2027 |
| 9 | Датчик давления холодная вода | СДВ-И-М(1,60) -М20*1,5 | А798053 | 12.0 5.2022 | 12.05.2027 |
| Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А |  |  |  |  |  |
| 1 | Вычислитель | ТВ7-04М | 22-188779 | 18.07.2023 | 25.09.2029 |
| 2 | Расходомер прямой сетевой воды | РС-Питерфлоу-80-90 | 234458 | 03.06.2021 | 25.09.2029 |
| 3 | Расходомер обратной сетевой воды | РС-Питерфлоу-80-90 | 233971 | 08.06.2021 | 25.09.2029 |
| 4 | Расходомер холодной воды | РС-Питерфлоу-32-15 | 234254 | 18.06.2021 | 25.09.2029 |
| 5 | Комплект термометров сопротивления | ТСП-К-101-120 | 2105015 г/х | 24.05.2021 | 17.08.2029 |
| 6 | Термометры холодной воды | ТСП-101-60Г | 904004 | 17.06.2021 | 17.08.2029 |
| 7 | Датчик давления прямая | ДДМ-03Т-1600ДИ | 20110439 | 07.06.2021 | 07.06.2025 |
| 8 | Датчик давления обратка | ДДМ-03Т-1600ДИ | 20110723 | 07.06.2021 | 07.06.2025 |
| 9 | Датчик давления холодная вода | ДДМ-03Т-1600ДИ | 20121487 | 07.06.2021 | 07.06.2025 |
| Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А |  |  |  |  |  |
| 1 | Вычислитель | ТВ7-04 | 15-021056 | 18.02.2016 | 25.09.2029 |
| 2 | Расходомер прямой сетевой воды | ПРЭМ 100 | 424623 | 14.02.2012 | 25.09.2029 |
| 3 | Расходомер обратной сетевой воды | ПРЭМ 100 | 426619 | 08.02.2012 | 25.09.2029 |
| 4 | Расходомер холодной воды | ВзлетЭР32 | 1704756 | 26.07.2017 | 25.09.2029 |
| 5 | Комплект термометров сопротивления | Взлет ТПС | 1613130/ 1613050 | 25.05.2017 | 17.08.2029 |
| 6 | Термометры холодной воды | Взлет ТПС | 1619119 | 18.07.2017 | 17.08.2029 |
| 7 | Датчик давления прямая | СДВ-И-М(1,60) -М20*1,5 | А798010 | 12.05.2022 | 12.05.2027 |
| 8 | Датчик давления обратка | СДВ-И-М(1,60) -М20*1,5 | А798011 | 12.05.2022 | 12.05.2027 |
| 9 | Датчик давления холодная вода | СДВ-И-М(1,60) -М20*1,5 | А798002 | 12.05.2022 | 12.05.2027 |
| Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 |  |  |  |  |  |
| 1 | Вычислитель | ТВ7-04 | 15-022650 | 18.02.2016 | 25.09.2029 |
| 2 | Расходомер прямой сетевой воды | ВЗЛЕТЭР 100 | 1600631 | 01.06.2017 | 25.09.2029 |
| 3 | Расходомер обратной сетевой воды | ВЗЛЕТЭР 100 | 1600052 | 01.06.2017 | 25.09.2029 |
| 4 | Расходомер холодной воды | ВзлетЭР32 | 1724847 | 25.04.2017 | 25.09.2029 |
| 5 | Комплект термометров сопротивления | Взлет ТПС | 1609214/ 1609202 | 24.05.2017 | 17.08.2029 |
| 6 | Термометры холодной воды | Взлет ТПС | 1619159 | 18.07.2017 | 17.08.2029 |
| 7 | Датчик давления прямая | СДВ-И-М(1,60) -М20*1,5 | А798465 | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
| 8 | Датчик давления обратка | СДВ-И-М(1,60) -М20*1,5 | А791716 | 01.04.2022 | 01.04.2027 |
| 9 | Датчик давления холодная вода | СДВ-И-М(1,60) -М20*1,5 | А791715 | 01.04.2022 | 01.04.2027 |
| Котельная №19, с. Краснополье Углегорского ГО, ул. Советская,23 |  |  |  |  |  |
| 1 | Вычислитель | ТВ7-04 | 15-021041 | 18.02.2016 | 25.09.2029 |
| 2 | Расходомер прямой сетевой воды | ПРЭМ 150 | 770558 | 13.08.2021 | 25.09.2029 |
| 3 | Расходомер обратной сетевой воды | ПРЭМ 150 | 773132 | 13.08.2021 | 25.09.2029 |
| 4 | Расходомер холодной воды | ВзлетЭР32 | 1703711 | 26.07.2017 | 25.09.2029 |
| 5 | Комплект термометров сопротивления | Взлет ТПС | 1626329/ 1609177 | 24.05.2017 | 17.08.2029 |
| 6 | Термометры холодной воды | Взлет ТПС | 1619188 | 18.07.2017 | 24.09.2029 |
| 7 | Датчик давления прямая | СДВ-И-М(1,60) -М20*1,5 | А798469 | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
| 8 | Датчик давления обратка | СДВ-И-М(1,60) -М20*1,5 | А798468 | 20.05.2022 | 20.05.2027 |
| 9 | Датчик давления холодная вода | СДВ-И-М(1,60) -М20*1,5 | А798907 | 23.05.2022 | 23.05.2027 |
| Котельная №20, с. Поречье, Углегорского ГО, ул. Школьная,83А |  |  |  |  |  |
| 1 | Вычислитель | ТВ7-04 | 15-022644 | 18.02.2016 | 25.09.2029 |
| 2 | Расходомер прямой сетевой воды | ПРЭМ 100 | 774559 | 04.08.2021 | 25.09.2029 |
| 3 | Расходомер обратной сетевой воды | ПРЭМ 100 | 774562 | 04.08.2021 | 25.09.2029 |
| 4 | Расходомер холодной воды | ВзлетЭР32 | 1714733 | 24.04.2017 | 25.09.2029 |
| 5 | Комплект термометров сопротивления | Взлет ТПС | 1613122/ 1613126 | 25.05.2017 | 17.08.2029 |
| 6 | Термометры холодной воды | Взлет ТПС | 2016259 | 12.08.2021 | 17.08.2029 |
| 7 | Датчик давления прямая | СДВ-И-М(1,60) -М20*1,5 | А798060 | 12.05.2022 | 12.05.2027 |
| 8 | Датчик давления обратка | СДВ-И-М(1,60) -М20*1,5 | А798059 | 12.05.2022 | 12.05.2027 |
| 9 | Датчик давления холодная вода | СДВ-И-М(1,60) -М20*1,5 | А798906 | 23.05.2022 | 23.05.2027 |
| МКП "ШКХ" УМО СО |  |  |  |  |  |
| Котельная №1, п. Бошняково |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплосчетчик | КМ-5 | № 445783 | 22.09.2020 г. | 12.09.2028 г. |
| 2 | Теплосчетчик | КМ-5 | № 446301 | 22.09.2020 г. | 12.09.2028 г. |
| 3 | Комплекты термометров сопротивления платиновых | КТС-Б | № 2019585 г/х | 15.05.2020 г. | 20.08.2028 г. |
| 4 | Датчики давления | ИД-И-АЦ | № 207800 | 28.07.2020 г. | 01.09.2028 г. |
| 5 | Датчики давления | ИД-И-АЦ | № 207795 | 28.07.2020 г. | 01.09.2028 г. |
| Котельная №2, п. Бошняково |  |  |  |  |  |
| 1 | Теплосчетчик | КМ-5 | № 446646 | 21.09.2020 г. | 12.09.2028 г. |
| 2 | Теплосчетчик | КМ-5 | № 446304 | 21.09.2020 г. | 12.09.2028 г. |
| 3 | Комплекты термометров сопротивления платиновых | КТС-Б | № 2019574 г/х | 15.05.2020 г. | 20.08.2028 г. |
| 4 | Датчики давления | ИД-И-АЦ-К1-1,6 | № 207786 | 28.07.2020 г. | 01.09.2028 г. |
| 5 | Датчики давления | ИД-И-АЦ-К1-1,6 | № 207806 | 28.07.2020 г. | 01.09.2028 г. |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а |  |  |  |  |  |
| Внутренний контур |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловычислитель | ВЗЛЕТ ТСРВ | № 17000985 | 06.04.2018 г. | 05.08.2026 |
| 2 | Расходомер | ВЗЛЕТ МР | № 17000985 | 05.06.2018 г. | 11.08.2026 |
| 3 | Термопреобразователь сопротивления | ВЗЛЕТ ТПС | № 1909685 | 29.05.2018 г. | 25.05.2027 |
| 4 | Термопреобразователь сопротивления | ВЗЛЕТ ТПС | № 1909672 | 29.05.2018 г. | 25.09.2027 |
| 5 | Термопреобразователь сопротивления | ВЗЛЕТ ТПС | № 1439818 | 17.05.2018 г. | 25.09.2027 |
| 6 | Датчик давления | КОРУНД-ДИ-001М | № 212189 | 16.03.2018 г. | 08.08.2026 |
| 7 | Датчик давления | КОРУНД-ДИ-001М | №212204 | 16.03.2018 г. | 08.08.2026 |
| 8 | Датчик давления | КОРУНД-ДИ-001М | №212147 | 16.03.2018 г. | 08.08.2026 |
| Внешний контур |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловычислитель | ВЗЛЕТ ТСРВ | № 1703827 | 09.04.2018 г. | 05.08.2026 |
| 2 | Расходомер | ВЗЛЕТ МР | № 1700070 | 05.06.2018 г. | 10.08.2026 |
| 3 | Термопреобразователь сопротивления | ВЗЛЕТ ТПС | № 16192221 | 11.07.2017 г. | 10.08.2026 |
| 4 | Термопреобразователь сопротивления | ВЗЛЕТ ТПС | № 1720923 | 29.05.2018 г. | 10.08.2026 |
| 5 | Термопреобразователь сопротивления | ВЗЛЕТ ТПС | № 1721977 | 29.05.2018 г. | 10.08.2026 |
| 6 | Датчик давления | КОРУНД-ДИ-001М | № 212293 | 28.03.2018 г. | 08.08.2026 |
| 7 | Датчик давления | КОРУНД-ДИ-001М | № 212304 | 28.03.2018 г. | 08.08.2026 |
| 8 | Датчик давления | КОРУНД-ДИ-001М | № 212244 | 28.03.2018 г. | 08.08.2026 |
| Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |
| Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, производится расчетным методом |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 (школа), п. Лесогорское |  |  |  |  |  |
| Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, производится расчетным методом |  |  |  |  |  |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии, с указанием причины и времени простоя, не предоставлена.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

В соответствии с распоряжением от 16.07.2025 №187-р/25 Администрации Углегорского Муниципального округа Сахалинской области в 2025 году была проведена консервация муниципальной котельной №14 по адресу с. Никольское, ул. Черемушки, 13А, 1988 года постройки.

Также в 2025 году была проведена консервация котельной №2 «Керамик» пгт. Шахтёрск 1983 года постройки.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии и оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность, которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в зоне эксплуатационной ответственности МКП «ЖКХ» УМО и МКП «ШКХ» УМО СО – отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период предшествующей разработки схемы теплоснабжения изменений, технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, находящихся в эксплуатационной ответственности МКП «ЖКХ» УМО и МКП «ШКХ» УМО СО, не произошло.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

СЦТ котельной №1 г. Углегорска

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая.

Схема тепловых сетей котельной №1 г. Углегорска – тупиковая. Протяженность тепловых сетей составляет 10 093 м в однотрубном (или 5 046,5 м в двухтрубном) исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети составляет 400 мм.

Прокладка тепловых сетей - надземная на низких опорах, подземная в непроходных каналах, подвальная.

Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95 °С. Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. Тепловая изоляция сетей выполнена из минеральной ваты и пенополиуретановой скорлупы.

СЦТ котельной №2 г. Углегорска

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая.

Схема тепловых сетей котельной №2 г. Углегорска – тупиковая. Протяженность тепловых сетей составляет 11 230 м в однотрубном (или 5 615 м в двухтрубном) исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети составляет 350 мм.

Прокладка тепловых сетей - надземная на низких опорах, подземная в непроходных каналах, подвальная.

Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95 °С. Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. Тепловая изоляция сетей выполнена из минеральной ваты и пенополиуретановой скорлупы.

СЦТ котельной №3 г. Углегорска

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая.

Схема тепловых сетей котельной №3 г. Углегорска – тупиковая. Протяженность тепловых сетей составляет 6 490 м в однотрубном (или 3 245м в двухтрубном) исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети составляет 250 мм.

Прокладка тепловых сетей - надземная на низких опорах, подземная в непроходных каналах, подвальная.

Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95 °С. Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. Тепловая изоляция сетей выполнена из минеральной ваты, пенополиуретановой скорлупы и ППМИ.

СЦТ котельной №5 г. Углегорска

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая.

Схема тепловых сетей котельной №5 г. Углегорска – тупиковая. Протяженность тепловых сетей составляет 86 м в однотрубном (или 43 м в двухтрубном) исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети составляет 100 мм.

Прокладка тепловых сетей - надземная на низких и высоких опорах. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95 °С. Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. Тепловая изоляция сетей выполнена из минеральной ваты.

СЦТ котельной №6 г. Углегорска

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет 868,2 м в однотрубном (или 434,1 м в двухтрубном) исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети составляет 80 мм.

Прокладка тепловых сетей – надземная, канальная. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95 °С. Тепловая изоляция сетей выполнена из минеральной ваты.

СЦТ котельной №8 г. Углегорска

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет 5 122,8 м в однотрубном (или 2 561,4 м в двухтрубном) исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети составляет 200 мм.

Прокладка тепловых сетей – надземная, канальная, бесканальная. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95 °С. Тепловая изоляция сетей выполнена из минеральной ваты и ППМ.

СЦТ котельной №9 г. Углегорска

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет 125 м в однотрубном (или 62,5 м в двухтрубном) исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети составляет 100 мм.

Прокладка тепловых сетей – надземная. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95 °С. Тепловая изоляция сетей выполнена из минеральной ваты.

СЦТ котельной №10 г. Углегорска

Система отопления представляет собой двухтрубную систему теплоснабжения, включающий подающий и обратный трубопроводы отопления, а также от котельной проходит паропровод, подающий и обратный трубопровод горячего водоснабжения. Котельная обеспечивает одновременную подачу тепловой энергии, горячей воды и технического пара потребителям.

Протяженность системы теплоснабжения составляет 725,5 м в однотрубном (или 229 м в двухтрубном) исчислении. А протяженность сетей, транспортирующих технологический пар и горячую воду, составляет 265,5 м в однотрубном исчислении. Общая протяженность составляет 725,5 м в однотрубном исчислении. Максимальный диаметр сетей составляет 100 мм.

Прокладка тепловых сетей – надземная. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95 °С. Тепловая изоляция сетей выполнена из минеральной ваты.

СЦТ котельной №21 г. Углегорска

Система представляет собой двухтрубную систему теплоснабжения, включающую подающий и обратный трубопроводы отопления, а также от котельной проходит паропровод и трубопровод горячего водоснабжения. Котельная обеспечивает одновременную подачу тепловой энергии, горячей воды и технического пара потребителям.

Протяженность сетей для нужд отопления составляет 1 180 м в однотрубном (или 590 м в двухтрубном) исчислении. Максимальный диаметр сетей составляет 100 мм.

Прокладка тепловых сетей - надземная. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95 °С. Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. Тепловая изоляция сетей выполнена из минеральной ваты и ППУ.

СЦТ котельной №19 село Краснополье

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет 9 850,4 м в однотрубном (или 4 925,2 м в двухтрубном) исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети составляет 250 мм.

Тепловые сети - водяные, двухтрубные. Прокладка тепловых сетей - надземная на низких опорах, канальная, бесканальная.

Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95 °С. Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет углов поворота трассы. Тепловая изоляция сетей выполнена из минеральной ваты и ППУ.

СЦТ котельной №20 село Поречье

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет 2 632 м в однотрубном (или 1 316 м в двухтрубном) исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети составляет 150 мм.

Прокладка тепловых сетей - надземная на низких опорах, бесканальная. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95 °С. Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. Тепловая изоляция сетей выполнена из минеральной ваты и ППУ.

СЦТ котельной №1 село Бошняково

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет 4 810 м в однотрубном (или 2 405 м в двухтрубном) исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети составляет 200 мм, средневзвешенный диаметр тепловой сети равен 140 мм.

Прокладка тепловых сетей - надземная на низких опорах. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95 °С. Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. Тепловая изоляция сетей из выполнена из минеральной ваты, оцинкованной стали и энергофлекса.

СЦТ котельной №2 село Бошняково

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет 1 176 м в однотрубном (или 588 м в двухтрубном) исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети составляет 70 мм.

Прокладка тепловых сетей - надземная и подземная. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95 °С. Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. Тепловая изоляция сетей из выполнена из минеральной ваты, оцинкованной стали и энергофлекса.

СЦТ Районной котельной №1 пгт. Шахтёрск

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет 19 886 м в однотрубном (или 9 943 м в двухтрубном) исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети составляет 400 мм.

Прокладка тепловых сетей - надземная на низких и высоких опорах, канальная, подвальная. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95 °С. Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. Тепловая изоляция сетей из минеральной ваты.

СЦТ котельной №3 (ДЮСШ) пгт. Шахтёрск

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет 65,0 м в однотрубном (или 32,5 м в двухтрубном) исчислении. Диаметр тепловой сети составляет 100 мм.

Прокладка тепловых сетей - подземная канальная. Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95 °С. Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. Тепловая изоляция сетей из минеральной ваты.

ЦТ котельной №4 с. Лесогорское (школа)

Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая.

Протяженность тепловых сетей составляет 82,8 м в однотрубном (или 41,4 м в двухтрубном) исчислении. Наружный диаметр тепловой сети составляет 86 мм.

Прокладка тепловых сетей – подземная канальная.

Тепловые сети запроектированы на работу при расчетных параметрах теплоносителя 95 °С. Компенсация температурных деформаций тепловых сетей осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота трассы. Тепловая изоляция сетей из минеральной ваты.

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

В г. Углегорске существует девять изолированных систем централизованного теплоснабжения:

- система централизованного теплоснабжения котельной №1;

- система централизованного теплоснабжения котельной №2;

- система централизованного теплоснабжения котельной №3;

- система централизованного теплоснабжения котельной №5;

- система централизованного теплоснабжения котельной №6;

- система централизованного теплоснабжения котельной №8;

- система централизованного теплоснабжения котельной №9;

- система централизованного теплоснабжения котельной №10;

- система централизованного теплоснабжения котельной №21.

В селе Бошняково также существует две изолированные системы централизованного теплоснабжения:

- система централизованного теплоснабжения котельной №1;

- система централизованного теплоснабжения котельной №2.

В поселке городского типа Шахтёрск существует две изолированные системы централизованного теплоснабжения:

- система централизованного теплоснабжения Районной котельной №1;

- система централизованного теплоснабжения котельной №3 (ДЮСШ).

На территории села Лесогорское централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной №4 (школа).

На территории села Краснополье централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной №19.

На территории села Поречье централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной №20.

В границах Углегорского муниципального округа деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет МКП «ЖКХ» УМО, МКП «ШКХ» УМО СО. Схемы тепловых сетей представлены на рисунках 24 - 38.

- Схема тепловых сетей котельных №1 и №2 г. Углегорск

- Схема тепловых сетей котельной №3 г. Углегорск

- Схема тепловых сетей котельной №5 г. Углегорск

- Схема тепловых сетей котельной №6 г. Углегорск

- Схема тепловых сетей котельной №8 г. Углегорск

- Схема тепловых сетей котельной №9 г. Углегорск

- Схема тепловых сетей котельной №10 г. Углегорск

- Схема тепловых сетей котельной №19 с. Краснополье

- Схема тепловых сетей котельной №20 с. Поречье

- Схема тепловых сетей котельной №21 г. Углегорск

- Схема тепловых сетей котельной №1 с. Бошняково

- Схема тепловых сетей котельной №2 с. Бошняково

- Схема тепловых сетей Районной котельной №1 пгт. Шахтёрск

- Схема тепловых сетей котельной №3 (ДЮСШ) пгт. Шахтёрск

- Схема тепловых сетей котельной №4 с. Лесогорское (школа)

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

СЦТ котельной №1 г. Углегорска

Система теплоснабжения двухтрубная. Параметры тепловых сетей котельной №1 г. Углегорск представлены в таблице 10.

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным и надземным способами. Распределение тепловых сетей котельной №2 по типу прокладки графически представлено на рисунке 39. Как видно из диаграммы, наиболее часто применяется подземная прокладка.

- Распределение сетей отопления котельной №1 по типу прокладки

В качестве изоляционного материала тепловых сетей котельной №1 в основном используется минеральная вата и ППУ.

Все тепловые сети проложены в период с 2008 по 2023 год.

- Параметры тепловых сетей котельной №1 г. Углегорск

| № участка | Наименование участка | Внутренний диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (капительного ремонта) | Средняя глубина заложения оси труб-ов, м | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кот№1 - ТК1 | 400 | 13 | мин. вата. | надземная | 2012 | - | отопление | 95/70 |
| 2 | ТК1- ТК 2 | 400 | 29 | мин. вата. | надземная | 2012 | - | отопление | 95/70 |
| 3 | ТК 2- ТК 3 | 400 | 234 | мин. вата. | канальная | 2012 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 4 | ТК3-ТК 4 | 400 | 162 | мин. вата. | канальная | 2012 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 5 | ТК 4- ТК 5 | 250 | 41 | мин. вата. | канальная | 2013 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 6 | ТК5-ТК6- ТК39-ТК38 | 200 | 145 | мин. вата. | канальная | 2013 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 7 | ТК 38- ТК 31 | 200 | 39 | мин. вата. | канальная | 2012 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 8 | ТК 39- ул. Егорова,4 | 80 | 18 | мин. вата. | канальная | 2012 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 9 | ТК 38- Свободная,13 | 80 | 8 | мин. вата. | канальная | 2012 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 10 | ТК 31- Свободная,11 | 80 | 7 | мин. вата. | канальная | 2012 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 11 | ТК 31- до отсечной задвижки | 150 | 34 | мин. вата. | канальная | 2012 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 12 | ТК 4- ТК 7 | 300 | 70 | мин. вата. | канальная | 2012 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 13 | ТК 7 - ТК 16 | 300 | 200 | ППУ | канальная | 2017 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 14 | ТК7 - ТК 9- Победы,151 | 80 | 41 | мин. вата. | надземная | 2022 | - | отопление | 95/70 |
| 15 | ТК9 - Победы,149 | 50 | 10 | мин. вата. | надземная | 2011 | - | отопление | 95/70 |
| 16 | ТК9 - Победы,151 | 50 | 10 | мин. вата. | надземная | 2011 | - | отопление | 95/70 |
| 17 | ТК 4-ТК36 | 250 | 99 | мин. вата. | канальная | 2011 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 18 | ТК 36- ТК 39 | 200 | 55 | ППУ | канальная | 2023 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 19 | ТК 39- ТК 47 | 200 | 73 | ППУ | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 20 | ТК 36- ТК 37 | 80 | 29 | мин. вата. | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 21 | ТК 37- ул. Свободная,30 | 50 | 30 | мин. вата. | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 22 | ТК 37- ул. Победы,151А | 50 | 26 | мин. вата. | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 23 | ТК39-ТК42 | 125 | 11,5 | мин. вата. | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 24 | ТК42-ТК41 | 125 | 39 | мин. вата. | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 25 | ТК 41-ТК 43 | 125 | 30,5 | мин. вата. | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 26 | ТК 42-Свободная,32 | 50 | 15 | мин. вата. | надземная | 2022 | - | отопление | 95/70 |
| 27 | ТК 43- Железнодорожная,4А | 50 | 5 | мин. вата. | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 28 | ТК 43- Капасина,11 | 50 | 54 | мин. вата. | надземная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 29 | ТК47- Капасина,9 | 50 | 16,5 | мин. вата. | канальная | 2018 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 30 | ТК 47- Тк 48 | 200 | 8 | ППУ | надземная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 31 | ТК 48- Победы,153А | 50 | 58 | ППУ | надземная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 32 | ТК 48-ТК 51 | 200 | 47 | ППУ | канальная | 2018 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 33 | ТК 51- Капасина,8 | 80 | 3 | ППУ | канальная | 2018 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 34 | ТК 51- ТК 50 | 200 | 38 | ППУ | канальная | 2018 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 35 | ТК 50- Свободная,43 | 80 | 5 | ППУ | канальная | 2018 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 36 | ТК 50- Капасина,6 | 80 | 10 | ППУ | канальная | 2018 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 37 | ТК 50-ТК 52 | 200 | 20 | ППУ | надземная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 38 | ТК 52- ТК 53 | 200 | 104 | ППУ | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 39 | ТК 53-ТК 53А | 200 | 34 | ППУ | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 40 | ТК 52- ТК 45 | 200 | 95 | ППУ | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 41 | ТК 45- ТК 72 | 200 | 22 | ППУ | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 42 | ТК 72- Свободная,45 | 100 | 4 | ППУ | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 43 | Свободная,42(2)- Капасина,10 | 100 | 35 | ППУ | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 44 | ТК 73- Свободная,42( 1 пол.) | 80 | 5 | ППУ | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 45 | ТК 73-ТК 74 | 125 | 58 | ППУ | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 46 | ТК 74- Свободная,42(2 пол) | 125 | 23 | ППУ | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 47 | ТК 73-Свободная,44 | 80 | 55 | ППУ | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 48 | ТК 54- Победа,163А | 50 | 20 | ППУ | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 49 | ТК 54-ТК 55 | 200 | 57 | ППУ | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 50 | ТК 55 - Свободная,55 | 50 | 9 | ППУ | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 51 | ТК 55-ТК 56 | 200 | 58 | ППУ | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 52 | ТК 56- Победа,165 | 80 | 47 | мин. вата. | надземная | 2011 | - | отопление | 95/70 |
| 53 | ТК 56-ТК 57 | 150 | 89,5 | ППУ | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 54 | ТК 57-ТК 58 | 150 | 57 | ППУ | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 55 | ТК 58-ТК 60 | 80 | 29 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 56 | ТК 60- Победы,169 | 50 | 20 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 57 | ТК 60- Победы,169А | 50 | 8 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 58 | ТК58-ТК59 | 150 | 38 | ППУ | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 59 | Победы,169Б отключен |  |  |  |  |  | - | отопление | 95/70 |
| 60 | ТК 59 - ТК 62 | 150 | 76,5 | ППУ | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 61 | ТК 62- ТК 63 | 125 | 30 | ППУ | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 62 | ТК63- Победы,171А | 50 | 13 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 63 | ТК 62- ТК 64 | 80 | 147,5 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 64 | ТК 64- Победы,175 | 50 | 9 | мин. вата. | надземная | 2023 | - | отопление | 95/70 |
| 65 | ТК 72- ТК 73 | 200 | 24 | ППУ | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 66 | ТК 53А - ТК54 | 200 | 24 | ППУ | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 67 | ТК 16- ТК 14 | 250 | 80 | мин. вата. | канальная | 2013 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 68 | ТК 14- ТК 8 | 250 | 42 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 69 | ТК 8- ТК 10 | 250 | 34 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 70 | ТК 10- ТК 66 | 200 | 36 | ППУ | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 71 | ТК 66- ТК 75 | 150 | 78 | ППУ | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 72 | ТК 66- ТК 75 | 150 | 60 | ППУ | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 73 | ТК 67- Заводская,2 | 80 | 2 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 74 | ТК 75-ТК 68 | 150 | 14 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 75 | ТК 68-ТК 69-ТК71-Егорова,2 | 80 | 64 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 76 | ТК 66- ТК12 | 200 | 25 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 77 | ТК 12- Победы,146 | 80 | 10 | мин. вата. | канальная | 2012 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 78 | ТК 12- ТК 13 | 200 | 42 | ППУ | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 79 | ТК 13- Победы,144 | 80 | 5 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 80 | ТК 13-отсечная | 200 | 32 | ППУ | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 81 | ТК 75- Заводская,1 | 80 | 37 | мин. вата. | надземная | 2015 | - | отопление | 95/70 |
| 82 | ТК 14- Победы,152 | 80 | 9 | мин. вата. | канальная | 2012 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 83 | ТК 14- Победы,152 | 80 | 30 | мин. вата. | надземная | 2012 | - | отопление | 95/70 |
| 84 | ТК 10- Победы,148 | 80 | 17 | мин. вата. | канальная | 2013 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 85 | ТК 8- Победы,150 | 80 | 17 | мин. вата. | канальная | 2013 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 86 | ТК 16- ТК 17 | 300 | 51 | мин. вата. | канальная | 2013 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 87 | ТК 16- Победы 166 | 80 | 4 | мин. вата. | канальная | 2010 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 88 | ТК 16- Заводская,7 | 80 | 10 | мин. вата. | канальная | 2010 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 89 | ТК 17- Победы,168 | 80 | 35 | мин. вата. | надземная | 2012 | - | отопление | 95/70 |
| 90 | ТК 17- Заводская,9 | 80 | 37 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 91 | ТК 17- ТК 18 | 300 | 64 | мин. вата. | канальная | 2012 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 92 | ТК 18-ТК19 | 300 | 38 | мин. вата. | канальная | 2012 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 93 | ТК 19-ТК 21- ТК20 | 125 | 59 | ППУ | канальная | 2016 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 94 | ТК 20- Заводская,10 | 80 | 58 | ППУ | канальная | 2016 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 95 | ТК 21-Заводская,12 | 80 | 7 | ППУ | канальная | 2016 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 96 | ТК 20- Заводская,13 | 80 | 7 | ППУ | канальная | 2016 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 97 | ТК 19-ТК 23 | 250 | 52 | мин. вата. | канальная | 2013 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 98 | ТК 23- ТК 24 | 80 | 35 | мин. вата. | канальная | 2008 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 99 | ТК 24- Победы,178 | 80 | 4 | мин. вата. | канальная | 2008 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 100 | ТК 23- ТК 26 | 250 | 42 | мин. вата. | канальная | 2013 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 101 | ТК 26-ТК 28 | 250 | 44 | мин. вата. | канальная | 2013 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 102 | ТК 28- ТК 27 | 50 | 41 | мин. вата. | канальная | 2011 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 103 | ТК 27 - Победы,180 | 50 | 12 | мин. вата. | надземная | 2011 | - | отопление | 95/70 |
| 104 | ТК 26-Заводская,14 | 100 | 18 | ППУ | канальная | 2016 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 105 | ТК 26-Заводская,14 | 80 | 49 | ППУ | канальная | 2016 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 106 | ТК 25- Заводская,16 | 70 | 120 | ППУ | канальная | 2016 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 107 | ТК 28- Заводская,15 | 80 | 10 | мин. вата. | канальная | 2016 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 108 | ТК 18- Победы,172 | 80 | 5 | мин. вата. | канальная | 2012 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 109 | ТК 28-ТК 29 | 250 | 7 | мин. вата. | канальная | 2012 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 110 | ТК 28-ТК 30 | 250 | 38 | мин. вата. | надземная | 2012 | - | отопление | 95/70 |
| 111 | ТК44- Заводская,17 | 80 | 48 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 112 | ТК 29-ТК 30 | 100 | 37 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 113 | ТК 30- Победы,182 | 50 | 14 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 114 | ТК 30- Победы,182А | 50 | 20 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 115 | ТК 29- ТК 22 | 150 | 35 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 116 | ТК 22- ТК 32 | 150 | 24 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 117 | ТК 32-ТК32А | 150 | 25 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 118 | ТК 32- Заводская,20 | 100 | 36 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 119 | ТК 32А - Заводская,18 | 80 | 5 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 120 | ТК 32А - ТК 33 | 125 | 34,5 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 121 | ТК 33-ТК 35 | 125 | 55 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 122 | ТК 35- Заводская,19 | 70 | 68 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 123 | ТК 35- ТК 34 | 125 | 8 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 124 | ТК 74- Речная,48 | 80 | 93,5 | мин. вата. | бесканальная | 2016 | - | отопление | 95/70 |
| 125 | ТК 74 - Речная,48 | 80 | 137,5 | мин. вата. | надземная | 2016 | - | отопление | 95/70 |
| ИТОГО по котельной №1 |  |  | 5046,5 |  |  |  |  |  |  |

СЦТ котельной №2 г. Углегорска

Система теплоснабжения двухтрубная. Параметры тепловых сетей котельной №2 г. Углегорск представлены в таблице 11.

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным и надземным способами. Распределение тепловых сетей котельной №2 по типу прокладки графически представлено на рисунке 40. Как видно из диаграммы, наиболее часто применяется подземная прокладка.

- Распределение сетей отопления котельной №2 по типу прокладки

В качестве изоляционного материала тепловых сетей котельной №2 в основном используется минеральная вата, ППУ и ППМИ.

Все тепловые сети проложены в период с 1997 по 2022 год.

- Параметры тепловых сетей котельной №2 г. Углегорск

| № участка | Наименование участка | Внутренний диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (капительного ремонта) | Средняя глубина заложения оси труб-ов, м | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная № 2-ТК 1 | 350 | 250 | мин. вата. | надземная | 2003 | - | отопление | 95/70 |
| 2 | ТК 1- теплица ЖКХ УГП | 25 | 5 | мин. вата. | надземная | 2022 | - | отопление | 95/70 |
| 3 | ТК1- через канал Масурао до моста | 250 | 128 | мин. вата. | надземная | 2003 | - | отопление | 95/70 |
| 4 | от моста до ТК10 | 250 | 41 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 5 | ТК10-ТК11-ТК12-ТК13 | 250 | 165 | ППУ | канальная | 2020 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 6 | ТК 13-ТК16-ТК24-ТК25-ТК-30 | 250 | 157 | ППУ | канальная | 2020 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 7 | ТК 30-ТК33-ТК-34 | 250 | 81 | ППУ | канальная | 2020 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 8 | ТК35-ТК 61 | 125 | 140 | мин. вата. | надземная | 2011 | - | отопление | 95/70 |
| 9 | ТК 61- ТК 67 | 80 | 60 | мин. вата. | надземная | 2011 | - | отопление | 95/70 |
| 10 | ТК 10- ТК 10Б | 100 | 54 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 11 | ТК 10Б - Речная,16 | 80 | 76 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 12 | ТК 10Б - Речная,16 | 80 | 12 | мин. вата. | канальная | 2013 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 13 | ТК 10Б - Речная,18 | 80 | 5 | мин. вата. | канальная | 2013 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 14 | ТК 11- Речная,20 | 50 | 16 | мин. вата. | надземная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 15 | ТК 11- Речная,20 | 50 | 40 | мин. вата. | канальная | 2018 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 16 | ТК 10В- Речная,25 | 50 | 6 | мин. вата. | бесканальная | 2018 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 17 | ТК 12- Войтинского,1 | 50 | 8 | мин. вата. | надземная | 2012 | - | отопление | 95/70 |
| 18 | ТК 13-ТК 14-ТК 14А | 150 | 77 | мин. вата. | канальная | 2000 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 19 | ТК 14А - ТК 15 | 125 | 64 | мин. вата. | канальная | 2000 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 20 | ТК 14А - ТК 15 | 80 | 25 | мин. вата. | канальная | 2000 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 21 | до Войтинского,3 | 50 | 12 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 22 | ТК 14- Баранова,1 | 50 | 8 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 23 | ТК 14А - Баранова,2 | 50 | 8 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 24 | ТК 15- Блюхера,2 | 50 | 10 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 25 | ТК 24- Войтинского,5 | 50 | 10 | мин. вата. | надземная | 2012 | - | отопление | 95/70 |
| 26 | ТК 25-ТК 26-ТК 27 | 150 | 70 | мин. вата. | надземная | 2012 | - | отопление | 95/70 |
| 27 | ТК 27-ТК 28 | 100 | 47 | мин. вата. | надземная | 1997 | - | отопление | 95/70 |
| 28 | ТК 28- ТК 73 | 80 | 30 | мин. вата. | надземная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 29 | ТК 73- ТК 74 | 70 | 34 | мин. вата. | надземная | 1997 | - | отопление | 95/70 |
| 30 | ТК 29- Войтинского,7 | 50 | 9 | мин. вата. | надземная | 2012 | - | отопление | 95/70 |
| 31 | ТК 33- Войтинского,9 | 50 | 11 | мин. вата. | надземная | 2012 | - | отопление | 95/70 |
| 32 | ТК 34- ТК 40 | 150 | 119 | мин. вата. | канальная | 2008 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 33 | до Баранова,7 | 50 | 5 | мин. вата. | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 34 | ТК 40- Баранова,10 | 50 | 27 | мин. вата. | канальная | 2010 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 35 | ТК 40- Баранова,8 | 50 | 18 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 36 | ТК 40- Блюхера,7 | 50 | 27 | мин. вата. | надземная | 2010 | - | отопление | 95/70 |
| 37 | ТК 40- Бошняка,8 | 80 | 65 | мин. вата. | канальная | 2021 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 38 | ТК 40- Бошняка,8 | 80 | 15 | мин. вата. | надземная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 39 | ТК 35 - Баранова,9 | 50 | 55 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 40 | ТК 61- Войтинского,11 | 50 | 17 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 41 | ТК 67- Войтинского,13 | 50 | 9 | мин. вата. | канальная | 2010 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 42 | ТК 26-Баранова,5 | 50 | 9 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 43 | ТК 26-Баранова,3 | 50 | 6 | мин. вата. | канальная | 2008 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 44 | ТК 27- Баранова,6 | 50 | 34 | мин. вата. | канальная | 2012 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 45 | ТК 27- Баранова,4 | 50 | 34 | мин. вата. | надземная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 46 | ТК 28- Блюхера,5 | 50 | 10 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 47 | ТК 28- Блюхера,3 | 50 | 6 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 48 | ТК 73- Блюхера,4 | 50 | 8 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 49 | ТК 73- Блюхера,6 | 50 | 10 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 50 | ТК 74- Бошняка,4 | 50 | 8 | мин. вата. | надземная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 51 | ТК 16-ТК 17 | 100 | 20 | мин. вата. | канальная | 2013 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 52 | ТК 17- ТК 18- ТК 19 | 80 | 47 | мин. вата. | надземная | 2022 | - | отопление | 95/70 |
| 53 | ТК 19 - ТК 20А | 70 | 38 | мин. вата. | надземная | 2011 | - | отопление | 95/70 |
| 54 | ТК 18- ТК 21 | 70 | 22 | мин. вата. | надземная | 2011 | - | отопление | 95/70 |
| 55 | ТК 21-ТК 22 | 70 | 35 | мин. вата. | надземная | 2011 | - | отопление | 95/70 |
| 56 | ТК 22-ТК 23 | 70 | 33 | мин. вата. | надземная | 2011 | - | отопление | 95/70 |
| 57 | ТК 30-ТК 31 | 100 | 20 | мин. вата. | канальная | 2013 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 58 | ТК 30-ТК 31 | 100 | 22 | мин. вата. | канальная | 2011 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 59 | ТК 31-ТК 32 | 100 | 39 | мин. вата. | канальная | 2011 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 60 | ТК35-ТК 36 | 100 | 20 | мин. вата. | канальная | 2013 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 61 | ТК35-ТК 36 | 70 | 40 | мин. вата. | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 62 | ТК36- Войтинского,20А | 50 | 31 | мин. вата. | надземная | 2022 | - | отопление | 95/70 |
| 63 | УР1- Войтинского,2 | 50 | 34,8 | МС-50 | канальная | 2020 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 64 | ТК 67 - УТ1 ( Войтинского,17) | 80 | 35,6 | ППМИ | канальная | 2017 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 65 | УТ1-УТ2-УТ3 | 80 | 60,1 | ППМИ | канальная | 2017 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 66 | УТ3-УТ4 | 70 | 25,6 | ППМИ | канальная | 2019 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 67 | УТ1 - Войтинского,15 | 50 | 9,2 | ППМИ | канальная | 2018 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 68 | УТ2 - Войтинского,15А | 50 | 26,4 | ППМИ | канальная | 2020 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 69 | УТ3 - Войтинского,17 | 50 | 19,8 | ППМИ | канальная | 2017 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 70 | УТ4 - Войтинского,17А | 50 | 49 | ППМИ | канальная | 2019 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 71 | ТК1-ТК2 | 250 | 15 | мин. вата. | надземная | 1997 | - | отопление | 95/70 |
| 72 | ТК2- Свободная,7 | 80 | 29 | мин. вата. | канальная | 2021 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 73 | ТК2- ТК3-до Победы,146 | 250 | 112,5 | мин. вата. | канальная | 2012 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 74 | вдоль Победы,146 | 250 | 103,5 | мин. вата. | надземная | 2000 | - | отопление | 95/70 |
| 75 | ТК3- Свободная,4,5 | 80 | 15 | мин. вата. | надземная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 76 | ТК 9- Свободная,3 | 80 | 10 | мин. вата. | канальная | 2012 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 77 | ТК 9- Свободная,1 | 80 | 5 | мин. вата. | канальная | 2012 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 78 | ТК 9-ТК8 | 125 | 48 | мин. вата. | канальная | 2010 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 79 | ТК8-ТК7 | 150 | 103 | мин. вата. | надземная | 2010 | - | отопление | 95/70 |
| 80 | ТК 7- ТК 6 | 200 | 31 | мин. вата. | канальная | 2010 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 81 | ТК 48-вдоль Победы,140 | 150 | 40 | мин. вата. | надземная | 2015 | - | отопление | 95/70 |
| 82 | вдоль Победы,140-ТК 70 | 150 | 240 | ППУ | канальная | 2015 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 83 | ТК 70-Красноармейская,7 | 80 | 68 | ППУ | надземная | 2015 | - | отопление | 95/70 |
| 84 | ТК 70-ТК 71 | 150 | 70 | ППУ | канальная | 2015 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 85 | ТК 71-Красноармейская,9/2 | 100 | 3,5 | ППУ | надземная | 2015 | - | отопление | 95/70 |
| 86 | ТК 72- баня №1 ( на теплотр.) | 50 | 7,5 | ППУ | надземная | 2015 | - | отопление | 95/70 |
| 87 | ТК 71-ТК 72 | 50 | 121 | ППУ | надземная | 2015 | - | отопление | 95/70 |
| 88 | ТК 72-Красноармейская,15 | 40 | 134 | ППУ | надземная | 2015 | - | отопление | 95/70 |
| 89 | отПобеды,146- ТК 48 | 250 | 208 | мин. вата. | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 90 | ТК48-ТК 49 | 250 | 18 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 91 | ТК 49- ТК 50- ТК51 | 250 | 36 | ППУ | надземная | 2016 | - | отопление | 95/70 |
| 92 | ТК 50 - Победы 140 | 100 | 15 | ППУ | канальная | 2014 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 93 | ТК 51- ТК 52 | 250 | 130 | ППУ | канальная | 2016 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 94 | ТК 51- ТК 52 | 250 | 95 | ППУ | надземная | 2016 | - | отопление | 95/70 |
| 95 | ТК 53- Красноармейская,5 | 80 | 7 | мин. вата. | канальная | 2015 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 96 | ТК 52- ТК 53 | 250 | 38 | ППУ | канальная | 2016 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 97 | ТК 53- ТК 55 | 250 | 146 | ППУ | канальная | 2016 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 98 | ТК 55- ТК 56- ТК 56А | 150 | 94 | мин. вата. | канальная | 2008 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 99 | ТК 56А- ТК 57 | 125 | 65 | мин. вата. | канальная | 2008 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 100 | ТК 57- Пионерская,9 | 80 | 15 | мин. вата. | канальная | 2008 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 101 | ТК 56А- Красноармейская,4 | 80 | 15 | мин. вата. | канальная | 2008 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 102 | ТК 55- Красноармейская,2 | 80 | 61 | ППУ | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 103 | ТК55- ТК58 | 200 | 91 | ППУ | канальная | 2017 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 104 | ТК58- ТК59 | 200 | 36 | ППУ | канальная | 2017 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 105 | ТК 58- Пионерская,5 | 80 | 42 | ППУ | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 106 | ТК 59- Пионерская,3 | 80 | 40 | ППУ | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 107 | ТК 59- Пионерская,2 | 200 | 58 | ППУ | канальная | 2017 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 108 | вдоль Пионерская,2 | 125 | 87 | ППУ | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 109 | Пионерская2- Пионерская4 | 80 | 52 | ППУ | через подвал дома | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 110 | ТК 58- Пионерская,1 | 80 | 9 | ППУ | канальная | 2017 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 111 | ТК56А- Пионерская,27( ДОУ) | 80 | 7 | мин. вата. | бесканальная | 2022 | - | отопление | 95/70 |
| 112 | ТК56А- Пионерская,27( ДОУ) | 80 | 34 | мин. вата. | надземная | 2022 | - | отопление | 95/70 |
| 113 | ТК56А- Пионерская,27( ДОУ) | 80 | 17 | мин. вата. | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 114 | ТК 10А - РДК "Октябрь | 80 | 31 | мин. вата. | бесканальная | 2016 | - | отопление | 95/70 |
| 115 | ТК 10А - РДК "Октябрь | 80 | 243,5 | мин. вата. | надземная | 2016 | - | отопление | 95/70 |
| ИТОГО по котельной №2 |  |  | 5615 |  |  |  |  |  |  |

СЦТ котельной №3 г. Углегорска

Система теплоснабжения двухтрубная. Параметры тепловых сетей котельной №3 г. Углегорск представлены в таблице 12.

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным и надземным способами. Распределение тепловых сетей котельной №3 по типу прокладки графически представлено на рисунке 41. Как видно из диаграммы, наиболее часто применяется надземная прокладка.

- Распределение тепловых сетей отопления котельной №3 по типу прокладки

В качестве изоляционного материала тепловых сетей котельной №3 в основном используется минеральная вата, ППУ и ППМИ.

Все тепловые сети проложены в период с 2005 по 2024 год.

- Параметры тепловых сетей отопления котельной №3 г. Углегорска

| № участка | Наименование участка | Внутренний диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (капительного ремонта) | Средняя глубина заложения оси труб-ов, м | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сторону бывшего бумзавода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная № 3- УР10 | 250 | 147 | мин. вата. | надземная | 2005 | - | отопление | 95/70 |
| 2 | УР10-ТК1 | 200 | 28 | ППУ | надземная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 3 | ТК1-ТК2 | 150 | 10 | ППУ | надземная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 4 | ТК2-УР1 | 150 | 40 | ППУ | надземная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 5 | УР1-УР2 | 150 | 20 | ППУ | надземная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 6 | УР2-ТК3 | 150 | 79 | ППУ | надземная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 6А | УР2-ТК3 | 150 | 30 | ППУ | бесканальная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 7 | ТК3-ТК4 | 125 | 24 | ППУ | бесканальная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 8 | ТК4-УР3 | 80 | 80 | мин. вата. | надземная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 9 | УР3 - Инженерная, 18 | 70 | 70 | мин. вата. | надземная | 2022 | - | отопление | 95/70 |
| 10 | Инженерная,18- Инженерная,15 | 50 | 27 | мин. вата. | надземная | 2022 | - | отопление | 95/70 |
| 11 | УР 3- Инженерная,14 | 40 | 15 | мин. вата. | надземная | 2022 | - | отопление | 95/70 |
| 12 | УР3-УР4-УР5 | 50 | 114 | мин. вата. | надземная | 2022 | - | отопление | 95/70 |
| 13 | УР5- Бумажная,37А | 40 | 30 | мин. вата. | надземная | 2016 | - | отопление | 95/70 |
| 14 | Бумажная,31- отключен |  |  |  |  |  | - | отопление | 95/70 |
| 15 | УР5- Родниковая,10 | 40 | 120 | мин. вата. | надземная | 2022 | - | отопление | 95/70 |
| 16 | ТК4-ТК4.1 | 50 | 42,5 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 17 | ТК 4.1- Инженерная,19 | 50 | 4,2 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 18 | ТК 4.1- Инженерная,19 /2 | 40 | 71,5 | ППУ-ПЭ | бесканальная | 2022 | - | отопление | 95/70 |
| 19 | УР1- Инженерная,6А,6Б | 125 | 4,2 | ППМИ | надземная | 2022 | - | отопление | 95/70 |
| 20 | УР1- Инженерная,6А,6Б | 125 | 5,7 | ППМИ | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 21 | Инженерная6А- УТ2 | 100 | 10,2 | ППМИ | канальная | 2022 | - | отопление | 95/70 |
| 22 | УТ2- Инженерная ,6Б | 100 | 37,7 | ППМИ | канальная | 2022 | - | отопление | 95/70 |
| 62 | ТК2-ТК2/1 | 125 | 48,8 | ППУ | канальная | 2024 | - | отопление | 95/70 |
| 63 | ТК2/1- Инженерная,4А | 80 | 6,3 | ППУ | канальная | 2024 | - | отопление | 95/70 |
| 64 | ТК2/1- Инженерная,4Б | 100 | 50,3 | ППУ | канальная | 2024 | - | отопление | 95/70 |
|  | в сторону города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | УР 10- УР 1/1 | 250 | 27 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 24 | УР1/1-УР1/2 | 250 | 40 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 25 | УР1/2-УР1 | 250 | 27 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 26 | УР1-УР3 | 250 | 50 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 27 | УР3-УР4 | 250 | 37 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 28 | УР4-УР5-УР6 | 250 | 47 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 29 | УР6-ТК1 | 250 | 20 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 30 | ТК1-УР8 | 250 | 13 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 31 | УР8-УР9 | 200 | 68 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 32 | УР9-ТК6 | 200 | 42 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 33 | ТК6-ТК5-ТК16 | 200 | 149 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 34 | ТК16-ТК8-ТК17 | 150 | 90 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 35 | УР1-УР2 | 125 | 55 | ППУ-ОЦ | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 36 | УР2- Инженерная,2 | 50 | 22 | мин. вата. | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 37 | УР3- Рабочая,2 | 50 | 6 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 38 | УР 5-Победы,222 | 80 | 40 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 39 | УР6- Победы,220 | 100 | 104 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 40 | Победы 220-Победы,218 | 70 | 40 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 41 | ТК1-ТК2-ТК 4 | 150 | 207 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 42 | УР9-Победы,216 | 80 | 10 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 43 | ТК 16- Бумажная,11 | 80 | 20,5 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 44 | ТК8- Бумажная,10 | 100 | 110 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 45 | ТК 4- Бумажная,12 | 80 | 13 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 46 | УР8- Бумажная,13 | 80 | 12 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 47 | ТК 4- Бумажная,9 | 80 | 5 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 48 | ТК3- Бумажная,14 | 80 | 14 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 49 | ТК2- Бумажная,15 | 80 | 7 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 50 | ТК17- Бумажная,8 | 80 | 10 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 51 | ТК17- ДОУ №26 | 80 | 122 | мин. вата. | надземная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 52 | ТК6-ТК7 | 100 | 40 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 53 | УР 24 - ТК 13 | 70 | 25 | мин. вата. | канальная | 2011 | - | отопление | 95/70 |
| 54 | ТК 13- Инженерная,2А,2Б,2В | 40 | 66 | мин. вата. | канальная | 2011 | - | отопление | 95/70 |
| 55 | УР2-УР24 | 100 | 25 | ППУ-ОЦ | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 56 | УР24-УР46 | 80 | 29,2 | ППУ-ОЦ | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 57 | УР46-Инженерная,1А | 50 | 6,1 | ППУ-ОЦ | канальная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 58 | УР46-Родниковая,6 | 50 | 55,8 | ППУ-ОЦ | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 59 | ТК 5- Бумажная,1 (суд) | 70 | 76 | мин. вата. | надземная | 2006 | - | отопление | 95/70 |
|  | в сторону улицы Гужева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | кот.№3- Гужева,83А | 80 | 385 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 61 | кот.№3- Гужева,83А | 50 | 14 | мин. вата. | надземная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| ИТОГО по котельной №3 |  |  | 3245 |  |  |  |  |  |  |

СЦТ котельной №5 г. Углегорска

Система теплоснабжения двухтрубная. Горячее водоснабжение не осуществляется. Параметры тепловых сетей котельной №5 г. Углегорск представлены в таблице 13.

Прокладка тепловых сетей выполнена надземным способом по всей протяженности трассы. В качестве изоляционного материала тепловых сетей котельной №5 используется минеральная вата.

Все тепловые сети проложены в 2010 год.

- Параметры тепловых сетей котельной №5 г. Углегорска

| № участка | Наименование участка | Внутренний диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (капительного ремонта) | Средняя глубина заложения оси труб-ов, м | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 5 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная № 5 - СОШ №5 | 100 | 43 | мин. вата. | надземная | 2010 | - | отопление | 95/70 |
| ИТОГО по котельной №5 |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  |

СЦТ котельной №6 г. Углегорска

Система теплоснабжения двухтрубная. Горячее водоснабжение не осуществляется. Параметры тепловых сетей котельной №6 г. Углегорск представлены в таблице 14.

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным и надземным способами. Распределение тепловых сетей котельной №6 по типу прокладки графически представлено на рисунке 42. Как видно из диаграммы, наиболее часто применяется подземная прокладка.

- Распределение тепловых сетей отопления котельной №6 по типу прокладки

В качестве изоляционного материала тепловых сетей котельной №6 используется минеральная вата.

Все тепловые сети проложены в период с 2013 по 2022 год.

- Параметры тепловых сетей котельной №6 г. Углегорска

| № участка | Наименование участка | Внутренний диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (капительного ремонта) | Средняя глубина заложения оси труб-ов, м | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 6 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная №6- ТК2 | 80 | 119,3 | мин. вата. | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 2 | ТК2- УР1 | 70 | 36,4 | мин. вата. | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 3 | УР1- ж/д Южно-Зеленая, 80 | 50 | 53,4 | мин. вата. | канальная | 2013 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 4 | УР1- ж/д Южно-Зеленая, 68 | 32 | 145 | мин. вата. | надземный | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 5 | ТК2- ж/д Южно-Зеленая,80А | 50 | 80 | мин. вата. | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| ИТОГО по котельной №6 |  |  | 434,1 |  |  |  |  |  |  |

СЦТ котельной №8 г. Углегорска

Система теплоснабжения двухтрубная. Горячее водоснабжение не осуществляется. Параметры тепловых сетей котельной №8 г. Углегорск представлены в таблице  15.

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным и надземным способами. Распределение тепловых сетей котельной №8 по типу прокладки графически представлено на рисунке 43Рисунок 43. Как видно из диаграммы, наиболее часто применяется надземная прокладка.

- Распределение тепловых сетей отопления котельной №8 по типу прокладки

В качестве изоляционного материала тепловых сетей котельной №8 в основном используется минеральная вата, ППУ и ППМ.

Все тепловые сети проложены в период с 2004 по 2022 год.

- Параметры тепловых сетей отопления котельной №8 г. Углегорска

| № участка | Наименование участка | Внутренний диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (капительного ремонта) | Средняя глубина заложения оси труб-ов, м | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 8 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| южная ветка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кот.№8- ТК1 | 200 | 55 | мин. вата. | канальная | 2020 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 2 | ТК1- УР22 | 200 | 13 | мин. вата. | канальная | 2020 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 2А | ТК1-УР22 | 200 | 114 | мин. вата. | надземная | 2009 | - | отопление | 95/70 |
| 2Б | ТК1-УР22 | 200 | 76 | мин. вата. | надземная | 2009 | - | отопление | 95/70 |
| 3 | ТК 15-ТК 19 | 150 | 90 | мин. вата. | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 4 | УР22- ТК5 | 200 | 15 | мин. вата. | надземная | 2009 | - | отопление | 95/70 |
| 5 | ТК5-УР21 | 200 | 30 | мин. вата. | канальная | 2009 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 6 | ТК 5- Портовая,21 | 80 | 26 | мин. вата. | надземная | 2010 | - | отопление | 95/70 |
| 7 | УР 21-ТК6 | 150 | 108 | мин. вата. | канальная | 2009 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 8 | ТК 6-ТК7 | 150 | 13 | ППУ | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 9 | ТК 7-ТК9 | 150 | 47 | ППУ | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 10 | ТК 9-ТК10 | 150 | 43 | ППУ | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 11 | ТК 10-ТК13 | 150 | 63 | ППУ | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 12 | ТК13-ТК14-ТК15 | 150 | 53 | ППУ | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 13 | ТК 15-ТК18 | 150 | 61 | мин. вата. | надземная | 2009 | - | отопление | 95/70 |
| 14 | ТК 18-ТК19 | 150 | 29 | мин. вата. | канальная | 2009 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 15 | ТК6-Приморская,41 | 40 | 13 | мин. вата. | канальная | 2017 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 16 | ТК7- Приморская,41 | 40 | 17 | мин. вата. | канальная | 2017 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 17 | ТК8-Приморская,43 | 40 | 13 | мин. вата. | канальная | 2017 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 18 | ТК9-Приморская,43 | 40 | 11 | мин. вата. | канальная | 2017 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 19 | ТК10-Приморская,45 | 50 | 10 | ППУ | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 20 | ТК 10-Портовая,28 | 50 | 10 | ППУ | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 21 | ТК 10-Портовая,28 | 50 | 10 | ППУ | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 22 | ТК 13-Приморская,47 | 50 | 8 | ППУ | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 23 | ТК 14- Приморская,47 | 50 | 10 | ППУ | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 24 | ТК 13-Портовая,30 | 50 | 10 | ППУ | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 25 | ТК 14-Портовая,30 | 50 | 10 | ППУ | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 26 | ТК 16-Приморская,49 | 50 | 8 | ППУ | канальная | 2022 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 27 | ТК15-ТК22 | 50 | 27 | мин. вата. | канальная | 2021 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 28 | ТК 22- Портовая,34 | 40 | 20 | мин. вата. | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 29 | ТК 25-Приморская,57 | 80 | 30 | мин. вата. | надземная | 2016 | - | отопление | 95/70 |
| 30 | ТК23-ТК24 | 25 | 28 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 31 | ТК24- Портовая,31 | 25 | 13 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 32 | ТК24- Портовая,33 | 25 | 29 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 33 | ТК18-УР23 | 50 | 54 | ППУ | бесканальная | 2022 | - | отопление | 95/70 |
| 34 | УР23- УР 25 | 40 | 10 | мин. вата. | надземная | 2016 | - | отопление | 95/70 |
| 34А | УР23- УР 25 | 40 | 60 | мин. вата. | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 35 | УР 24- Приморская,44 | 25 | 2 | мин. вата. | канальная | 2020 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 36 | УР25- Приморская,46 | 25 | 2 | мин. вата. | канальная | 2020 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 37 | УР25- Приморская,48 | 25 | 57 | мин. вата. | канальная | 2020 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 38 | Тк 19-Приморская,53 | 80 | 12 | мин. вата. | канальная | 2013 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 39 | ТК 29- ТК20 | 125 | 74,1 | ППМ | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 40 | ТК20-Приморская,55 | 70 | 15 | мин. вата. | канальная | 2013 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 41 | ТК 20-Приморская ,59 | 70 | 12 | мин. вата. | канальная | 2016 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 42 | Портовая,34- ТК23 | 25 | 32 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 43 | ТК22-УР26 | 25 | 42 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 44 | УР26- Подгорная,30 | 20 | 7 | мин. вата. | надземная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 45 | УР26-Подгорная,32 | 20 | 5 | мин. вата. | надземная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 46 | ТК 6А - ТК6Б | 70 | 31,5 | ППМ | канальная | 2017 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 47 | ТК6Б - Приморская,39А | 50 | 32,5 | ППМ | канальная | 2017 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 48 | ТК6Б - Приморская,39Б | 50 | 42,8 | ППМ | канальная | 2017 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 49 | ТК20-ТК21 | 80 | 85,7 | ППМ | канальная | 2020 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 50 | ТК21- Прморская,61А | 50 | 5,1 | ППМ | канальная | 2020 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 51 | ТК21- Прморская,61Б | 50 | 17,2 | ППМ | канальная | 2020 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| северная ветка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТК1-УР1 | 200 | 36 | мин. вата. | надземная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 53 | УР1-УР2 | 200 | 60 | мин. вата. | надземная | 2018 | - | отопление | 95/71 |
| 54 | УР2-УР3 | 200 | 35 | мин. вата. | надземная | 2018 | - | отопление | 95/72 |
| 55 | УР3-УР5 | 200 | 35 | мин. вата. | надземная | 2018 | - | отопление | 95/73 |
| 56 | УР5-УР7 | 200 | 38 | мин. вата. | надземная | 2018 | - | отопление | 95/74 |
| 57 | УР7-УР13 | 150 | 176 | мин. вата. | надземная | 2019 | - | отопление | 95/70 |
| 58 | УР13-УР15 | 100 | 72 | мин. вата. | надземная | 2004 | - | отопление | 95/70 |
| 59 | УР3-УР4 | 50 | 14 | мин. вата. | канальная | 2018 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 60 | УР3-УР4 (продолж) | 50 | 6 | мин. вата. | надземная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 61 | УР 4- Портовая,11 | 40 | 8 | мин. вата. | надземная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 62 | УР 4 - Портовая,13 | 40 | 7 | мин. вата. | надземная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 63 | УР7- Портовая,9 | 80 | 38 | мин. вата. | надземная | 2019 |  | отопление | 95/70 |
| 64 | УР 9-УР10 | 50 | 15 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 65 | УР10-17-18-19-20 -к Портовая,7 | 50 | 64 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 66 | до Портовая,7 | 25 | 6 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 67 | УР18- Портовая,5 | 25 | 6 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 68 | УР 19- Портовая,3 | 25 | 6 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 69 | УР 20- Портовая,1 | 25 | 6 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 70 | УР8- Приморская,21 | 50 | 19 | мин. вата. | канальная | 2016 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 71 | УР 10- Портовая,10 | 50 | 6 | мин. вата. | канальная | 2020 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 72 | УР 11- Приморская,19 | 80 | 10 | мин. вата. | канальная | 2017 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 73 | УР13- Приморская,17 | 80 | 10 | мин. вата. | канальная | 2004 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 74 | УР 12- Портовая,6 | 80 | 14 | мин. вата. | надземная | 2019 | - | отопление | 95/70 |
| 75 | УР 14- Портовая,4 | 80 | 6,5 | мин. вата. | надземная | 2004 | - | отопление | 95/70 |
| 76 | УР 15- Приморская,15 | 80 | 41 | мин. вата. | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 77 | УР15- Портовая,2 | 50 | 9 | мин. вата. | надземная | 2004 | - | отопление | 95/70 |
| 78 | УР9-УР10 | 50 | 15 | мин. вата. | надземная | 2004 | - | отопление | 95/70 |
| 79 | УР6- Приморская,23 | 80 | 15 | мин. вата. | канальная | 2018 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| 80 | УР 5- Портовая,12 | 80 | 12 | мин. вата. | надземная | 2019 | - | отопление | 95/70 |
| 81 | УР 11-Портовая,1А | 32 | 9 | мин. вата. | надземная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 82 | кот.№8- ТК1 | 200 | 55 | мин. вата. | канальная | 2020 | 0,8 | отопление | 95/70 |
| ИТОГО по котельной №8 |  |  | 2561,4 |  |  |  |  |  |  |

СЦТ котельной №9 г. Углегорска

Система теплоснабжения двухтрубная. Параметры тепловых сетей котельной №9 г. Углегорск представлены в таблице 16.

Прокладка тепловых сетей выполнена надземным способом по всей длине трассы.

При надземной прокладке в качестве изоляционного материала тепловых сетей котельной №9 используется минеральная вата.

- Параметры тепловых сетей котельной №9 г. Углегорска

| № участка | Наименование участка | Внутренний диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (капительного ремонта) | Средняя глубина заложения оси труб-ов, м | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 9 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная № 9-УР1 | 100 | 60 | мин. вата. | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 2 | УР1-ж/д Победы,29 | 80 | 2,5 | мин. вата. | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| ИТОГО по котельной № 9 |  |  | 62,5 |  |  |  |  |  |  |

СЦТ котельной №10 г. Углегорска

Система теплоснабжения двухтрубная. Параметры тепловых сетей котельной №10 г. Углегорск представлены в таблице 17.

Прокладка тепловых сетей отопления, паропровода и ГВС выполнена надземным способом по всей длине трассы.

При надземной прокладке в качестве теплоизоляционного материала используется минеральная вата.

Все тепловые сети проложены в период с 2012 по 2022 год. Все сети ГВС и паропровод проложены в 2014 году.

- Параметры тепловых сетей отопления котельной №10 г. Углегорска

| № участка | Наименование участка | Внутренний диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (капительного ремонта) | Средняя глубина заложения оси труб-ов, м | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 10 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная №10 - УР 1 | 100 | 46 | мин. вата. | надземная | 2022 | - | отопление | 95/70 |
| 2 | УР1 -УР 2 | 80 | 26 | мин. вата. | надземная | 2022 | - | отопление | 95/70 |
| 3 | УР2- Красноармейская,19 | 50 | 32 | мин. вата. | надземная | 2012 | - | отопление | 95/70 |
| 4 | УР 2- 8 Марта ,22 | 70 | 125 | мин. вата. | надземная | 2012 | - | отопление | 95/70 |
| 5 | УР1-баня №1 (прямая) | 50 | 88,5 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | ГВС | 70/57,5 |
| 6 | баня №1 - УР1 (обратная) | 25 | 88,5 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | ГВС | 70/57,5 |
| 7 | УР1- баня №1 | 40 | 88,5 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | ПАР | 120/95 |
| ИТОГО по котельной № 10 |  |  | 494,5 |  |  |  |  |  |  |

СЦТ котельной №21 г. Углегорска

Система теплоснабжения двухтрубная. Параметры тепловых сетей котельной №21 г. Углегорск представлены в таблице 18.

При надземной прокладке в качестве теплоизоляционного материала используется минеральная вата и ППУ.

Все тепловые сети проложены в период с 1988 по 2018 год.

- Параметры тепловых сетей отопления котельной №21 г. Углегорска

| № участка | Наименование участка | Внутренний диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (капительного ремонта) | Средняя глубина заложения оси труб-ов, м | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 21 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кот. №21- ТК1 | 150 | 8 | ППУ | надземная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 2 | ТК1- ТК2 | 200 | 51 | ППУ | надземная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 3 | ТК2-ТК3 | 150 | 163 | ППУ | надземная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 4 | ТК3-ТК4 | 150 | 164 | мин. вата. | надземная | 1988 | - | отопление | 95/70 |
| 5 | ТК4-ТК5 | 150 | 75 | мин. вата. | надземная | 1988 | - | отопление | 95/70 |
| 6 | ТК5-ТК6 | 150 | 44 | мин. вата. | надземная | 1988 | - | отопление | 95/70 |
| 7 | ТК4-ТК7 | 100 | 60 | мин. вата. | надземная | 1988 | - | отопление | 95/70 |
| 8 | ТК7-ТК8 | 100 | 25 | мин. вата. | надземная | 1988 | - | отопление | 95/70 |
| ИТОГО по котельной №21 |  |  | 590 |  |  |  |  |  |  |

СЦТ котельной №19 с. Краснополье

Система теплоснабжения двухтрубная. Параметры тепловых сетей котельной №19 представлены в таблице 19.

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным и надземным способами. Распределение тепловых сетей котельной №19 по типу прокладки графически представлено на рисунке 44. Как видно из диаграммы, наиболее часто применяется надземная прокладка.

- Распределение тепловых сетей котельной №19 с. Краснополье по типу прокладки

При подземной и надземной прокладке в качестве теплоизоляции используется минеральная вата с гидроизоляцией и ППУ.

Все тепловые сети проложены в период с 1990 по 2025 год.

- Параметры тепловых сетей отопления котельной №19 с. Краснополье

| № участка | Наименование участка | Внутренний диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (капительного ремонта) | Средняя глубина заложения оси труб-ов, м | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 19 с. Краснополье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кот.19- ТК2 | 250 | 40 | мин. вата. | канальная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 2 | ТК2- УР1 | 200 | 50 | мин. вата. | надземная | 2009 | - | отопление | 95/70 |
| 3 | УР1- ТК4 | 200 | 210 | мин. вата. | надземная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 4 | ТК 4-ТК 5 | 200 | 150 | ППУ | надземная | 2022 | - | отопление | 95/70 |
| 5 | ТК1-УР45 | 50 | 30 | мин. вата. | надземная | 1990 | - | отопление | 95/70 |
| 6 | УР45-Советская17 | 50 | 100 | мин. вата. | бесканальная | 1990 | - | отопление | 95/70 |
| 7 | ТК2-ТК3 | 150 | 50 | мин. вата. | надземная | 2010 | - | отопление | 95/70 |
| 8 | ТК3-Советская12 | 40 | 10 | мин. вата. | надземная | 2015 | - | отопление | 95/70 |
| 9 | ТК3-Советская14 | 40 | 10 | мин. вата. | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 10 | ТК3-ТК8 | 150 | 50 | мин. вата. | канальная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 11 | ТК8-УР18 13 | 70 | 22 | мин. вата. | бесканальная | 1991 | - | отопление | 95/70 |
| 12 | УР 50- Юбилейная,47 | 50 | 140 | мин. вата. | надземная | 2016 | - | отопление | 95/70 |
| 13 | УР 13-Центральная,19 | 50 | 4 | мин. вата. | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 14 | ТК8-УР19 | 150 | 60 | мин. вата. | канальная | 2000 | - | отопление | 95/70 |
| 15 | УР19-УР20(1) | 100 | 72,5 | мин. вата. | канальная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 16 | между Юбилейной 19-21(2) | 100 | 7,5 | мин. вата. | канальная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 17 | УР20-Юбилейная 31 | 50 | 130 | мин. вата. | надземная | 2010 | - | отопление | 95/70 |
| 18 | УР20-Юбилейная 27 | 40 | 7 | мин. вата. | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 19 | УР21-Юбилейная 29 | 40 | 7 | мин. вата. | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 20 | УР 19-УР22 | 150 | 50 | мин. вата. | бесканальная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 21 | УР 22-Юбилейная 14 | 50 | 40 | мин. вата. | бесканальная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 22 | УР22-УР24 | 70 | 100 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 23 | УР 23- Центральная21 | 50 | 4 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 24 | ТК6-Советская18 | 40 | 20 | мин. вата. | надземная | 2000 | - | отопление | 95/70 |
| 25 | ТК7-Советская 16 | 50 | 30 | мин. вата. | бесканальная | 2000 | - | отопление | 95/70 |
| 26 | УР 24- Новая,7А | 40 | 40 | мин. вата. | бесканальная | 2009 | - | отопление | 95/70 |
| 27 | ТК5-УР46 | 150 | 45 | мин. вата. | бесканальная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 27А | УР 46- УР 27 | 150 | 45 | мин. вата. | надземная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 28 | УР3-УР5 | 70 | 40 | мин. вата. | надземная | 2009 | - | отопление | 95/70 |
| 29 | УР5-Юбилейная 34 | 50 | 30 | мин. вата. | надземная | 2009 | - | отопление | 95/70 |
| 30 | УР 5-Юбилейная 32 | 50 | 15 | мин. вата. | надземная | 2009 | - | отопление | 95/70 |
| 31 | ТК5-УР6 | 150 | 200 | ППУ | надземная | 2022 | - | отопление | 95/70 |
| 32 | УР6-УР11 | 150 | 300 | мин. вата. | надземная | 2004 | - | отопление | 95/70 |
| 32А | УР6-УР11 | 150 | 100 | мин. вата. | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 33 | УР 8-Юбилейная 46 | 50 | 30 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 34 | УР9-Черемушки 4 | 32 | 6 | мин. вата. | надземная | 2024 | - | отопление | 95/70 |
| 35 | УР10-Черемушки 5 | 32 | 6 | мин. вата. | надземная | 2004 | - | отопление | 95/70 |
| 36 | УР 11- Черемушки 11 | 32 | 2 | мин. вата. | надземная | 2004 | - | отопление | 95/70 |
| 37 | УР 11- Черемушки 7(1) | 50 | 30 | мин. вата. | надземная | 2012 | - | отопление | 95/70 |
| 38 | УР 11- Черемушки 7(2) | 50 | 34 | мин. вата. | надземная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 39 | Черемушки,7 - отключен | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | УР 12- Черемушки 6 | 32 | 2 | мин. вата. | надземная | 2024 | - | отопление | 95/70 |
| 41 | УР9-УР15 | 80 | 180 | мин. вата. | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 42 | УР 13- Черемушки 3 | 32 | 2 | мин. вата. | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 43 | УР 14 Черемушки 2 | 32 | 2 | мин. вата. | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 44 | УР 15- Черемушки 1 | 32 | 5 | мин. вата. | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 45 | УР 15- Черемушки9 | 50 | 100 | мин. вата. | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 46 | УР51 - Черемушки 13 | 50 | 203 | мин. вата. | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 47 | УР 27- УР 43 | 100 | 240 | мин. вата. | канальная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 48 | УР40- Чуднова 2 | 50 | 5 | мин. вата. | бесканальная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 49 | УР 41-Чуднова 4 | 50 | 5 | мин. вата. | бесканальная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 50 | УР 42-Чуднова 6 | 50 | 5 | мин. вата. | бесканальная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 51 | УР 43-Чуднова8 | 50 | 5 | мин. вата. | бесканальная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 52 | УР 43-Чуднова10 | 50 | 5 | мин. вата. | бесканальная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 53 | УР 46- УР 25 | 50 | 20 | мин. вата. | бесканальная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 54 | УР 25-Новая 7 (1) | 50 | 55 | мин. вата. | надземная | 1990 | - | отопление | 95/70 |
| 55 | УР 25-Новая 7(1) | 50 | 15 | мин. вата. | надземная | 2008 | - | отопление | 95/70 |
| 56 | УР25- Юбилейная 24 | 50 | 80 | мин. вата. | надземная | 1990 | - | отопление | 95/70 |
| 57 | УР25- Новая,8 | 32 | 1,5 | мин. вата. | надземная | 1990 | - | отопление | 95/70 |
| 58 | УР 27- УР 29 | 80 | 100 | мин. вата. | бесканальная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 59 | УР 29- УР 34 | 80 | 150 | мин. вата. | бесканальная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 60 | УР 28- Новая 12 | 32 | 25 | мин. вата. | бесканальная | 2012 | - | отопление | 95/70 |
| 61 | УР 29- Урожайная 2 | 70 | 300 | мин. вата. | надземная | 2015 | - | отопление | 95/70 |
| 62 | УР 39- Речная 5 | 40 | 4 | мин. вата. | бесканальная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 63 | УР 30- Урожайная 6 | 40 | 2 | мин. вата. | надземная | 2012 | - | отопление | 95/70 |
| 64 | УР 31- Урожайная4 | 40 | 2 | мин. вата. | надземная | 2015 | - | отопление | 95/70 |
| 65 | до Урожайной 2 | 40 | 2 | мин. вата. | надземная | 2015 | - | отопление | 95/70 |
| 66 | УР 32- Урожайная3 | 40 | 2 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 67 | УР 34- Урожайная1 | 40 | 2 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 68 | УР 33- Речная 12 | 50 | 210 | мин. вата. | надземная | 2009 | - | отопление | 95/70 |
| 69 | УР 37- Речная 8 | 32 | 4 | мин. вата. | надземная | 2008 | - | отопление | 95/70 |
| 70 | УР 38- Речная 10 | 32 | 4 | мин. вата. | надземная | 2008 | - | отопление | 95/70 |
| 71 | до Речная 12 | 40 | 2 | мин. вата. | надземная | 2008 | - | отопление | 95/70 |
| 72 | УР 34-УР 35 | 80 | 30 | мин. вата. | надземная | 2009 | - | отопление | 95/70 |
| 73 | УР 35- 30 лет Совхоза 5 | 50 | 180 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 74 | УР 35- 30 лет Совхоза 1 | 32 | 3 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 75 | УР 36- 30 лет Совхоза 3 | 32 | 3 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 76 | до 30 лет Совхоза 5 | 40 | 3 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 77 | ТК3-ТК6 | 70 | 80 | мин. вата. | надземная | 2017 | - | отопление | 95/70 |
| 78 | УР1-баня | 50 | 70 | мин. вата. | надземная | 2004 | - | отопление | 95/70 |
| 79 | УР 24- до УР53 Центральная, 27 | 40 | 250 | мин. вата. | надземная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 80 | УР 53- Центральная,27 | 32 | 4 | мин. вата. | надземная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 81 | УР52- Центральная,19А | 32 | 4 | мин. вата. | надземная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 82 | ТК9- ТК9/1 | 100 | 10,8 | ППУ | канальная | 2025 | - | отопление | 95/70 |
| 83 | ТК9- ТК9/1 | 100 | 138,3 | мин. вата. | бесканальная | 2025 | - | отопление | 95/70 |
| 84 | ТК9/1- Советская,21А | 70 | 92,6 | мин. вата. | бесканальная | 2025 | - | отопление | 95/70 |
| ИТОГО по котельной №19 |  |  | 4925,2 |  |  |  |  |  |  |

СЦТ котельной №20 с. Поречье

Система теплоснабжения двухтрубная. Параметры тепловых сетей котельной №20 представлены в таблице 20.

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным и надземным способами. Распределение тепловых сетей котельной №20 по типу прокладки графически представлено на рисунке 45. Как видно из диаграммы, наиболее часто применяется надземная прокладка.

- Распределение тепловых сетей котельной №20 с. Поречье по типу прокладки

При подземной и надземной прокладке в качестве теплоизоляции используется минеральная вата и ППУ.

Все тепловые сети проложены в период с 2009 по 2021 год.

- Параметры тепловых сетей отопления котельной №20 с. Поречье

| № участка | Наименование участка | Внутренний диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (капительного ремонта) | Средняя глубина заложения оси труб-ов, м | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 20 с. Поречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котельная №20 - УР 3 | 150 | 20 | ППУ | бесканальная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 2 | УР3- ТК2 | 100 | 110 | ППУ | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 3 | ТК2- ТК3 | 100 | 40 | ППУ | бесканальная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 4 | ТК 3- УР 5 | 100 | 135 | мин. вата. | надземная | 2009 | - | отопление | 95/70 |
| 5 | УР 7--ТК1 | 100 | 25 | мин. вата. | бесканальная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 6 | УР 7--ТК1 ( прод) | 100 | 25 | мин. вата. | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 7 | УР 5 - Школьная,91 | 50 | 55 | мин. вата. | бесканальная | 2016 | - | отопление | 95/70 |
| 8 | ТК 1- Клубная,4 | 50 | 365 | мин. вата. | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 9 | ТК1- Клубная,4(прод) | 32 | 10 | мин. вата. | надземная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 10 | УР1-УР7 | 100 | 50 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 11 | кот №20 - УР 6 | 100 | 130 | мин. вата. | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 12 | УР 6 - Школьная,90 | 80 | 100 | мин. вата. | надземная | 2010 | - | отопление | 95/70 |
| 13 | ТК 1- Клубная,2 ( продол) | 50 | 65 | мин. вата. | бесканальная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 14 | ТК 1- Клубная,2 | 50 | 60 | мин. вата. | надземная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 15 | УР 5- Школьная,88 | 40 | 16 | мин. вата. | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 16 | ТК 3- Школьная,93 | 40 | 40 | мин. вата. | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 17 | ТК 1- Клубная,1 | 32 | 60 | мин. вата. | надземная | 2021 | - | отопление | 95/71 |
| 18 | УР7 - УР 2 | 50 | 10 | мин. вата. | надземная | 2011 | - | отопление | 95/72 |
| ИТОГО по котельной №20 |  |  | 1316 |  |  |  |  |  |  |

СЦТ котельной №1 с. Бошняково

Система теплоснабжения двухтрубная. Параметры тепловых сетей котельной №1 с. Бошняково представлены в таблице 21.

Прокладка тепловых сетей выполнена надземным способом по всей протяженности трассы. В качестве изоляционного материала тепловых сетей котельной №1 с. Бошняково используется минеральная вата, оцинкованная сталь и энергофлекс.

Все тепловые сети проложены в 2014 и в 2019 годах.

- Параметры тепловых сетей отопления котельной №1 с. Бошняково

| № участка | Наименование участка | Внутренний диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (капительного ремонта) | Средняя глубина заложения оси труб-ов, м |  | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 с. Бошняково, ул. Заводская, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К1-В5 | 159 | 881 | Мин вата+ сталь.оц. | надземная | 2019 | - | отопление |  | 95/70 |
| 2 | В1-заводская 1 | 25 | 55 | энергофлекс | надземная | 2019 | - | отопление |  | 95/70 |
| 3 | В2-угольная 31 | 40 | 10 | энергофлекс | надземная | 2019 | - | отопление |  | 95/70 |
| 4 | В3-шахтерская 28 | 25 | 3 | энергофлекс | надземная | 2019 | - | отопление |  | 95/70 |
| 5 | В4-больничная10 | 65 | 30 | энергофлекс | надземная | 2019 | - | отопление |  | 95/70 |
| 6 | В5-рабочая 8 | 65 | 70 | энергофлекс | надземная | 2019 | - | отопление |  | 95/70 |
| 7 | К1-В8 | 200 | 589 | Мин вата+ сталь.оц. | надземная | 2014 | - | отопление |  | 95/70 |
| 8 | В8-В14 | 125 | 254 | Мин вата+ сталь.оц. | надземная | 2014 | - | отопление |  | 95/70 |
| 9 | В6-В19 | 125 | 238 | Мин вата+ сталь.оц. | надземная | 2014 | - | отопление |  | 95/70 |
| 10 | К1-заводская 5 | 100 | 60 | Мин вата+ сталь.оц. | надземная | 2014 | - | отопление |  | 95/70 |
| 11 | В6-новостройка 25 | 50 | 10 | Мин вата+ сталь.оц. | надземная | 2014 | - | отопление |  | 95/70 |
| 12 | В7- новостройка 24 | 50 | 10 | Мин вата+ сталь.оц. | надземная | 2014 | - | отопление |  | 95/70 |
| 13 | В8- новостройка 23 | 50 | 5 | Мин вата+ сталь.оц. | надземная | 2014 | - | отопление |  | 95/70 |
| 14 | В9- новостройка 22 | 50 | 5 | Мин вата+ сталь.оц. | надземная | 2014 | - | отопление |  | 95/70 |
| 15 | В10- новостройка 19 | 50 | 5 | Мин вата+ сталь.оц. | надземная | 2014 | - | отопление |  | 95/70 |
| 16 | В11- новостройка 18 | 50 | 10 | Мин вата+ сталь.оц. | надземная | 2014 | - | отопление |  | 95/70 |
| 17 | В12- новостройка 20 | 50 | 12 | Мин вата+ сталь.оц. | надземная | 2014 | - | отопление |  | 95/70 |
| 18 | В13- новостройка 21 | 50 | 12 | Мин вата+ сталь.оц. | надземная | 2014 | - | отопление |  | 95/70 |
| 19 | В14- новостройка 16 | 50 | 35 | Мин вата+ сталь.оц. | надземная | 2014 | - | отопление |  | 95/70 |
| 20 | В15- новостройка 14 | 100 | 39 | Мин вата+ сталь.оц. | надземная | 2014 | - | отопление |  | 95/70 |
| 21 | В16- новостройка 8 | 50 | 12 | Мин вата+ сталь.оц. | надземная | 2014 | - | отопление |  | 95/70 |
| 22 | В17- новостройка 6 | 25 | 9 | Мин вата+ сталь.оц. | надземная | 2014 | - | отопление |  | 95/70 |
| 23 | В18- новостройка 10 | 50 | 9 | Мин вата+ сталь.оц. | надземная | 2014 | - | отопление |  | 95/70 |
| 24 | В19- новостройка 9 | 50 | 42 | Мин вата+ сталь.оц. | надземная | 2014 | - | отопление |  | 95/70 |
| Итого по котельной № 1 с. Бошняково: |  |  | 2405 |  |  |  |  |  |  |  |

СЦТ котельной №2 с. Бошняково

Система теплоснабжения двухтрубная. Параметры тепловых сетей котельной №2 с. Бошняково представлены в таблицах 22.

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным и надземным способами. Распределение тепловых сетей котельной №2 с. Бошняково по типу прокладки графически представлено на рисунке 46. Как видно из диаграммы, наиболее часто применяется надземная прокладка.

- Распределение тепловых сетей котельной №2 с. Бошняково по типу прокладки

В качестве изоляционного материала тепловых сетей котельной №2 с. Бошняково используется минеральная вата, оцинкованная сталь и энергофлекс.

Все тепловые сети проложены в 2014 и в 2018 годах.

- Параметры тепловых сетей отопления котельной №2 с. Бошняково

| № участка | Наименование участка | Внутренний диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (капительного ремонта) | Средняя глубина заложения оси труб-ов, м | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 с. Бошняково, ул. Комсомольская, 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | К2-школьная 5 | 51 | 165 | Энергофлекс+сталь.оц. | надземная | 2014 | 34м Н=2м | отопление | 95/70 |
| 2 | К2-советская 18 | 76 | 308 | Энергофлекс+сталь.оц. | надземная | 2014 |  | отопление | 95/70 |
| 3 | советская 18--советская 20 | 57 | 35 | Мин. вата | подземная | 2014 | 1,7м | отопление | 95/70 |
| 4 | В1-бокс | 76 | - | Энергофлекс+сталь.оц. | надземная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 5 | В2-советская 16 | 40 | 20 | Энергофлекс+сталь.оц. | надземная | 2014 | - | отопление | 95/70 |
| 6 | В3-ДК «Океан» | 40 | 60 | Энергофлекс+сталь.оц. | надземная | 2014 | 15м Н=1,7 | отопление | 95/70 |
| Итого по котельной № 2 с. Бошняково: |  |  | 588 |  |  |  |  |  |  |

СЦТ Районной котельной №1 пгт. Шахтёрск

Система теплоснабжения двухтрубная. Параметры тепловых сетей Районной котельной №1 пгт. Шахтерск представлены в таблице 23.

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным и надземным способами. Распределение тепловых сетей Районной котельной №1 пгт. Шахтерск по типу прокладки графически представлено на рисунке 47. Как видно из диаграммы, наиболее часто применяется подземная прокладка.

- Распределение тепловых сетей Районной котельной №1 пгт. Шахтерск по типу прокладки

В качестве изоляционного материала тепловых сетей Районной котельной №1 пгт. Шахтерск используется минеральная вата и пенополиуретан.

Все тепловые сети проложены в период с 1924 по 2025 год.

- Параметры тепловых сетей отопления Районной котельной №1 пгт. Шахтёрск

| № участка | Наименование участка | Внутренний диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (капительного ремонта) | Средняя глубина заложения оси труб-ов, м | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная №1 пгт. Шахтёрск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магистральные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Районная котельная - У 3 ул. Коммунистическая, 10а | 400 | 60 | мин. вата. | мин. вата. | 2014 |  | отопление | 95/70 |
| 2 | У 3- ТК 8 ул. Коммунистичекая, 7 | 400 | 25 | ППМИ | ППМИ | 2020 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 3 |  | 400 | 171 | мин. вата. | мин. вата. | 2020 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 4 | ТК 8 - ТК 14 ул. Интернациональная , 12 | 400 | 229 | мин. вата. | мин. вата. | 2021 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 5 | ТК 14- ТК 52- ТК 15 ул. Интернациональная, 16 | 400 | 134,5 | мин. вата. | мин. вата. | 2021 2022 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 6 | ТК 15- ТК 45 ул. Интернациональная, 16 | 400 | 130 | мин. вата. | мин. вата. | 2000 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 7 | ТК 45- ТК 43 ул. Мира, 9 | 400 | 19 | ППУ | ППУ | 2023 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 8 |  | 400 | 201 | ППУ | ППУ | 2023 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 9 | ТК 43- ТК 38 ул. Мира, 26 | 400 | 382 | ППУ | ППУ | 2023 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 10 |  | 400 | 36 | ППУ | ППУ | 2023 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 11 | ТК 38 - ТК 34 ул. Мира, 40 | 300 | 30 | ППУ | ППУ | 2023 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 12 |  | 300 | 100,8 | ППУ | ППУ | 2023 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 13 |  | 350 | 72 | ППУ | ППУ | 2023 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 14 |  | 350 | 168,7 | ППУ | ППУ | 2023 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 15 | ТК 34- ТК 29- ТК 30 Мира, 29 | 200 | 269,5 | мин. вата. | мин. вата. | 2021 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 16 |  | 200 | 13 | мин. вата. | мин. вата. | 2020 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 17 | ТК 8 - ТК 9 ул.Ленина, 18 | 200 | 123 | мин. вата. | мин. вата. | 2011 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 18 | ТК9-ТК 11- ТК 12 ул. Ленина, 16а | 150 | 90,5 | мин. вата. | мин. вата. | 2010 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 19 |  | 150 | 121,5 | мин. вата. | мин. вата. | 2010 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 20 | ТК 45- ТК 16- ТК 17 ул. Кузьменко,11 | 200 | 100,5 | мин. вата. | мин. вата. | 2019 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 21 | ТК 17- ТК 18, ул Мира, 5а | 200 | 135 | мин. вата. | мин. вата. | 2020 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 22 | ТК 18 - ул Мира, 1 | 200 | 263,5 | мин. вата. | мин. вата. | 2021 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 23 |  | 200 | 47 | мин. вата. | мин. вата. | 2021 | 1,2 | отопление | 95/70 |
|  |  | Итого: | 2922,5 |  |  |  |  |  |  |
| Распределительные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТК49 - У4 ул. Коммунистическая | 150 | 104 | ППМИ | бесканальная | 2020 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 24 |  | 100 | 30 | ППМИ | бесканальная | 2020 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 25 | ТК 47 - У6, ул. Коммунистическая, 3а | 150 | 75 | мин. вата. | надземная | 2018 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 26 |  | 150 | 6 | мин. вата. | канальная | 2018 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 27 | У6 - ТК3 ул. Коммунистическая, 9 | 100 | 199,5 | мин.вата | канальная | 2014 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 28 | ТК 3 - ул. Октябрьская,13 ул. Коммунистическая, 9 | 50 | 48,5 | мин.вата | канальная | 2014 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 29 | ТК 1 - ул. Октябрьская, 6а, ул. Октябрьская, 9а | 80 | 31 | ППМИ | канальная | 2021 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 30 | У6 - У9 ул. Ленина, 12 | 150 | 113,5 | мин. вата. | надземная | 2017 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 31 |  | 150 | 133,5 | мин. вата. | кнальный | 2017 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 32 | ул. Ленина , 12, Октябрьская, 3а | 50 | 46 | мин. вата. | надземная | 2001 | - | отопление | 95/70 |
| 33 | У9 - У11 ул. Октябрьская, 7 | 100 | 41,5 | мин. вата. | надземная | 2001 | - | отопление | 95/70 |
| 34 | У8 - Ленина, 6а | 50 | 6 | мин. вата. | надземная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 35 | У11 - Ленина, 14 - ул. Октябрьская, 7 | 50 | 37 | мин. вата. | канальная | 2001 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 36 | У8 - У12 ул.Ленина | 150 | 37 | мин. вата. | надземная | 2020 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 37 |  | 150 | 8 | мин. вата. | канальная | 2020 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 38 | У12 - У13 ул. Ленина, 9 | 80 | 25 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 39 | У12 - У17 ул. Ленина, | 100 | 98,5 | мин. вата. | надземная | 1969 | - | отопление | 95/70 |
| 40 | У12 - Ленина, 7 | 100 | 18 | мин. вата. | надземная | 2012 | - | отопление | 95/70 |
| 41 | Ленина, 7 - Ленина, 23 | 80 | 42,5 | мин. вата. | канальная | 2014 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 42 | У 17 ул. Ленина, 3б | 40 | 17 | мин. вата. | надземная | 2024 | - | отопление | 95/70 |
| 43 | У 17- церковь ул. Ленина | 50 | 30,5 | мин. вата. | канальная | 1969 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 44 | ТК 4 - Ленина,3а | 50 | 21,5 | мин. вата. | канальная | 1969 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 45 | ТК 4- Ленина, 1а | 50 | 11 | мин. вата. | канальная | 2018 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 46 | ТК 4 - ул.Ленина, 2в | 32 | 70 | мин. вата. | надземная | 2025 | - | отопление | 95/70 |
| 47 | Ленина, 10 | 50 | 12,5 | мин. вата. | канальная | 2016 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 48 | У 17- ТК 4, ул. Ленина, 3а | 100 | 25,5 | мин. вата. | канальная | 1969 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 49 |  | 80 | 33,8 | мин. вата. | надземная | 1969 | - | отопление | 95/70 |
| 50 |  | 80 | 72,7 | мин. вата. | канальная | 1969 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 51 | Коммунистическая, 5 - Коммунистическая, 7 | 50 | 9 | мин. вата. | надземная | 2005 | - | отопление | 95/70 |
| 52 | ТК 51 - У 5 | 150 | 55 | ППМИ | бесканальная | 2014 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 53 |  | 150 | 6 | мин. вата. | канальная | 2014 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 54 | У 5 - Интернациональная, 2 - Интернациональная, 4 | 150 | 15 | мин. вата. | подвальная | 1969 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 55 |  | 150 | 52 | мин. вата. | канальная | 1969 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 56 | Интернациональная, 4 - Интернациональная, 6 | 100 | 15 | мин. вата. | подвальная | 1969 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 57 |  | 100 | 57 | мин. вата. | канальная | 1969 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 58 | Интернациональная, 6 - Интернациональная,8 | 100 | 30 | мин. вата. | подвальная | 1969 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 59 |  | 100 | 25,5 | мин. вата. | канальная | 1969 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 60 | ТК 12- ВНС № 4 ул. Ленина | 50 | 51 | мин. вата. | надземная | 2010 | - | отопление | 95/70 |
| 61 | ТК 12- ТК 13 ул Ленина, 16 а | 100 | 28 | мин. вата. | канальная | 1969 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 62 | ТК 13 - ПСО , ул. Ленина | 100 | 172,5 | мин. вата. | надземная | 1969 | - | отопление | 95/70 |
| 63 |  | 80 | 27,5 | мин. вата. | надземная | 1969 | - | отопление | 95/70 |
| 64 | ТК 9- ТК 10 - Ленина, 18 | 100 | 40 | мин. вата. | канальная | 2017 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 65 | ТК 10- Ленина, 22 - ТК 11- ул. Ленина, 16 | 80 | 69,5 | мин. вата. | канальная | 2017 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 66 | Ленина, 15 - ТК 58 | 100 | 44,5 | мин. вата. | подземная | 1997 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 67 | ТК 12 - территория интерната ул. Ленина, 15 а | 150 | 251 | ППМ | канальная | 2019 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 68 |  | 133 | 38,5 | ППМ | канальная | 2019 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 69 |  | 50 | 75 | ППМ | канальная |  | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 70 | ТК 8- Ленина, 17 | 100 | 52 | мин. вата. | канальная | 2018 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 71 |  | 80 | 31 | мин. вата. | канальная | 2018 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 72 | Ленина,20 | 80 | 16 | мин. вата. | надземная | 2018 |  | отопление | 95/70 |
| 73 | У 20- Мира, 4 | 100 | 31 | мин. вата. | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 74 |  | 80 | 55,6 | мин. вата. | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 75 |  | 80 | 11,5 | мин. вата. | надземная | 2020 | - | отопление | 95/70 |
| 76 | Д/сад № 15 ул. Интернациональная , 1 | 80 | 35 | мин. вата. | надземная | 2012 | - | отопление | 95/70 |
| 77 | ТК 14- Мира, 5, 6 | 100 | 25 | мин. вата. | канальная | 2012 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 78 |  | 80 | 61 | мин. вата. | канальная | 2012 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 79 | У 21- ТК 5-ТК 6 ул. Интернациональная 7,9 | 250 | 82 | мин. вата. | надземная | 2014 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 80 |  | 80 | 70 | мин. вата. | канальная | 2014 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 81 |  | 80 | 27,5 | мин. вата. | канальная | 2014 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 82 | ДДТ ул. Интернац , 3 | 100 | 54,5 | мин. вата. | надземная | 2013 |  | отопление | 95/70 |
| 83 | Интернационалная ,13 | 76 | 12 | мин. вата. | бесканальная | 2024 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 84 | ТК 6- ТК 53 -ТК 54 | 200 | 49 | мин. вата. | канальная | 2024 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 85 |  | 200 | 19,5 | мин. вата. | бесканальная | 2024 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 86 | ТК 53- ВГСЧ Интернациональная,5 | 80 | 33 | ППУ | канальная | 2019 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 87 | ТК 54- ТК 7 | 150 | 12 | ППУ | канальная | 2024 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 88 |  | 150 | 167,5 | ППУ | бесканальная | 2024 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 89 | ТК 56- ТК 55 | 100 | 39 | ППУ | канальная | 2024 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 90 | ТК 55 Интернациональная. 14, Интернацональная, 15 | 76 | 24 | ППУ | канальная | 2024 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 91 |  | 76 | 6 | ППУ | бесканальная | 2024 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 92 | ТК 7 - ТК 58 | 100 | 10 | ППУ | канальная | 2024 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 93 |  | 100 | 16 | ППУ | бесканальная | 2024 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 94 | Интернац , 17, 18 - Интернац , 19 | 76 | 55 | ППУ | бесканальная | 2024 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 95 | У 21 - Районная котельная , ул Коммунист , 10а | 250 | 72 | мин. вата. | надземная | 1969 | - | отопление | 95/70 |
| 96 |  | 100 | 12 | мин. вата. | надземная | 1969 | - | отопление | 95/70 |
| 97 |  | 50 | 10 | мин. вата. | надземная | 1969 | - | отопление | 95/70 |
| 98 | У 24- Мира, 7 | 100 | 26 | мин. вата. | канальная | 2015 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 99 |  | 100 | 43,5 | мин. вата. | надземная | 2015 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 100 | ТК 15- мастерские ул Интернац , 16 | 200 | 124 | мин. вата. | канальная | 2007 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 101 |  | 70 | 90,5 | мин. вата. | канальная | 2007 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 102 | У 25- общежитие ул. Интернац ,16 | 100 | 14,5 | мин. вата. | канальная | 2007 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 103 |  | 100 | 85,5 | мин. вата. | надземная | 2007 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 104 | ТК 52 - Интернац 10,12 | 100 | 74 | мин. вата. | канальная | 2023 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 105 |  | 100 | 23 | мин. вата. | подвальная | 2023 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 106 | ул Кузьменко ,1- Кузьменко ,2 | 150 | 78,5 | мин. вата. | надземная | 1969 | - | отопление | 95/70 |
| 107 |  | 150 | 9 | мин. вата. | канальная | 2024 | 1,5 | отопление | 95/70 |
| 108 |  | 100 | 20 | мин. вата. | канальная | 2001 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 109 |  | 80 | 41 | мин. вата. | канальная | 2024 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 110 |  | 80 | 21 | мин. вата. | канальная | 2024 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 111 | ТК 17- ТК 19 Д/сад № 8 ул. Кузьменко, 11 | 150 | 112 | мин. вата. | канальная | 2020 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 112 |  | 80 | 34 | мин. вата. | канальная | 2020 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 113 | ул Мира , 5а | 50 | 15 | мин. вата. | надземная | 2015 | - | отопление | 95/70 |
| 114 | Поликлиника, ул. Мира, 3а | 80 | 12 | мин. вата. | надземная | 1969 | - | отопление | 95/70 |
| 115 | ул Мира,3, 2 , 1 | 100 | 6 | мин. вата. | подземная | 2016 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 116 |  | 100 | 76 | мин. вата. | надземная | 2016 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 117 |  | 80 | 30 | мин. вата. | подземная | 2016 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 118 |  | 80 | 48 | мин. вата. | надземная | 2016 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 119 | ТК 44- Администрация ул. Мира. 8а | 80 | 51 | мин. вата. | канальная | 1969 | 1,5 | отопление | 95/70 |
| 120 | ТК 43 - Интернац, 25,24,23 | 100 | 43 | мин. вата. | канальная | 2019 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 121 |  | 80 | 13 | мин. вата. | надземная | 2003 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 122 | ТК 43 - ТК 21- ТКК 22- ТК 23 ул. Мира, 10, 11 | 200 | 109 | мин. вата. | канальная | 2016 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 123 | ТК 23- ТК 24- ТК 25 - ТК 26 ул. Мира, 13 | 100 | 111 | мин. вата. | канальная | 2015 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 124 | ТК 21- Мира, 10 - ТК 22 ул. Мира, 9 | 100 | 31 | мин. вата. | канальная | 2016 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 125 | ТК 24 - Мира, 13а , Мира, 11 | 100 | 23,5 | мин. вата. | канальная | 2015 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 126 | ТК 42-ТК 28 ул. Мира, 19 | 200 | 136 | мин. вата. | канальная | 2015 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 127 | ТК 28- Мира,23 | 150 | 101,5 | мин. вата. | канальная | 2015 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 128 |  | 150 | 34,5 | мин. вата. | надземная | 2015 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 129 |  | 100 | 16 | мин. вата. | канальная | 2015 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 130 |  | 100 | 233 | мин. вата. | надземная | 2015 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 131 | Мира, 12а- Мира, 12 | 80 | 45,5 | мин. вата. | канальная | 2006 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 132 | Мира, 15 | 80 | 6 | мин. вата. | канальная | 2017 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 133 | Мира, 13- Мира, 18 | 80 | 11 | мин. вата. | канальная | 2014 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 134 | Д/сад № 14 ул. Мира, 18 а | 100 | 45 | мин. вата. | надземная | 2018 | - | отопление | 95/70 |
| 135 | Мира, 19 | 100 | 1 | мин. вата. | канальная | 2016 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 136 | Мира,21 | 100 | 1 | мин. вата. | канальная | 1969 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 137 | ТК 42 - Интернац, 26, 21 | 100 | 47,9 | мин. вата. | канальная | 2020 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 138 |  | 100 | 80,5 | мин. вата. | надземная | 2003 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 139 | ТК 40 - Мира, 20 | 150 | 182,5 | мин. вата. | надземная | 1969 | - | отопление | 95/70 |
| 140 | Мира, 20- Мира, 17 | 150 | 117,5 | мин. вата. | надземная | 1969 | - | отопление | 95/70 |
| 141 |  | 150 | 30,5 | мин. вата. | канальная | 1969 | 1,5 | отопление | 95/70 |
| 142 |  | 100 | 13 | мин. вата. | канальная | 1969 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 143 |  | 100 | 34 | мин. вата. | надземная | 1969 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 144 | Мира, 14 | 80 | 1 | мин. вата. | надземная | 1969 | - | отопление | 95/70 |
| 145 | Мира, 20 | 100 | 13 | мин. вата. | надземная | 1969 | - | отопление | 95/70 |
| 146 | Мира,22,24 | 80 | 136 | мин. вата. | надземная | 2021 | - | отопление | 95/70 |
| 147 | Мира, 16б | 80 | 1 | мин. вата. | надземная | 1969 | - | отопление | 95/70 |
| 148 | ТК 38 - Мира, 28 | 150 | 128 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 149 | Мира, 26 | 100 | 1 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 150 |  | 50 | 8 | мин. вата. | надземная | 2013 | - | отопление | 95/70 |
| 151 | Мира, 28-30 | 100 | 10 | мин. вата. | надземная | 2019 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 152 |  | 100 | 9 | мин. вата. | канальная | 2019 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 153 | ТК 34- ТК 35, | 100 | 100 | ППУ | бесканальная | 2023 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 154 | Мира 34-32 | 80 | 30 | ППУ | бесканальная | 2023 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 155 | ТК 30- ТК 31- ТК 32 ул. Мира, 42 | 150 | 90 | мин. вата. | канальная | 2014 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 156 | ТК 32- ТК 33- Мира , 39 | 80 | 27 | мин. вата. | канальная | 2014 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 157 | ТК 31 - Мира, 41 | 80 | 5 | мин. вата. | канальная | 2014 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 158 | ТК 32- Мира, 42 | 80 | 6 | мин. вата. | канальная | 2014 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 159 | Мира,43 | 80 | 3 | мин. вата. | надземная | 1969 | - | отопление | 95/70 |
| 160 | Мира, 29 | 80 | 1 | мин. вата. | надземная | 1969 | - | отопление | 95/70 |
| 161 | Мира, 27 | 80 | 1 | мин. вата. | надземная | 1969 | - | отопление | 95/70 |
| 162 | Мира, 27- 35 - 37 | 80 | 15 | мин. вата. | канальная | 2020 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 163 |  | 80 | 90 | мин. вата. | надземная | 2020 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 164 | Мира, 25 | 80 | 1 | мин. вата. | надземная | 1969 | - | отопление | 95/70 |
| 165 | Мира, 29- Мира, 25 | 150 | 24 | мин. вата. | подземная | 1987 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 166 |  | 150 | 151 | мин. вата. | надземная | 1987 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 167 | Мира, 25 - Мира, 33 | 100 | 6 | мин. вата. | подземная | 1987 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| 168 |  | 100 | 76 | мин. вата. | надземная | 1987 | 1,2 | отопление | 95/70 |
|  |  | Итого: | 7020,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: | 9943 |  |  |  |  |  |  |

СЦТ котельной №3 (ДЮСШ) пгт. Шахтёрск

Система теплоснабжения двухтрубная. Параметры тепловых сетей котельной №3 (ДЮСШ) пгт. Шахтерск представлены в таблице 24.

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным способом.

При подземной прокладке в качестве теплоизоляции используется минераловатные маты.

Все тепловые сети проложены в 2018 году.

- Параметры тепловых сетей отопления котельной №3 (ДЮСШ) пгт. Шахтерск

| № участка | Наименование участка | Внутренний диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (капительного ремонта) | Средняя глубина заложения оси труб-ов, м | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 (ДЮСШ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СОШ | 100 | 32,5 | Минвата, жесть | подземная | 2018 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| Итого по котельной №3 (ДЮСШ) ): |  |  | 32,5 | - | - | - | - | - |  |

СЦТ котельной № 4 с. Лесогорское (школа)

Система теплоснабжения двухтрубная. Параметры тепловых сетей котельной №4 с. Лесогорское (школа) представлены в таблице 25.

Прокладка тепловых сетей выполнена подземным способом.

Все тепловые сети проложены в 2019 году.

- Параметры тепловых сетей отопления котельной № 4 с. Лесогорское (школа)

| № участка | Наименование участка | Внутренний диаметр трубопроводов на участке, мм | Длина трубопровода (в 2-х трубном исчислении), м | Теплоизоляционный материал | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию (капительного ремонта) | Средняя глубина заложения оси труб-ов, м | Назначение тепловой сети | Температурный график работы тепловой сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4 с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СОШ | 80 | 41,4 | Минвата, жесть | подземная | 2019 | 1,2 | отопление | 95/70 |
| Итого по котельной №4 с. Лесогорское (школа): |  |  | 41,4 | - | - | - | - | - |  |

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

При подземной прокладке запорная арматура на тепловых сетях установлена в тепловых камерах. Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.

На тепловых сетях установлена ручная клиновая запорная арматура. Электроприводная запорно-регулирующая арматура на балансе энергоснабжающих организации отсутствует.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Система теплоснабжения котельных в Углегорском муниципальном округе двухтрубная. Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется качественным способом, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха. Качественное регулирование обеспечивает стабильный расход теплоносителя и, соответственно, гидравлический режим системы теплоснабжения на протяжении всего отопительного периода, что является основным его достоинством.

Теплоснабжение потребителей от котельных №10 и №21 осуществляется по температурным графикам 95/70 ºС и 65/50 ºС на отопление и горячее водоснабжение соответственно.

Теплоснабжение потребителей от котельных №1, №2, №3, №5, №6, №8, №9, №19, №20 г. Углегорска, котельных №1, 2 с. Бошняково, Районной котельной №1, котельной №3 (ДЮСШ) и котельной №4 с. Лесогорское (школа) осуществляется по температурному графику 95/70 ºС.

Температурные графики регулирования отпуска в сети отопления – 95/70 ºС для котельных МКП «ЖКХ» УМО и МКП «ШКХ» УМО СО, представлены на рисунках 48, 49.

Выбор графика обоснован тепловой нагрузкой отопления, надежностью оборудования источника тепловой энергии и близким расположением абонентов тепловой сети.

- Температурный график котельных МКП «ЖКХ» УМО на отопительный сезон 2025/2026 гг.

- Температурный график котельных МКП «ШКХ» УМО СО на отопительный сезон 2025/2026 гг

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Для теплоисточников принят качественный способ регулирования температуры теплоносителя. Действующие температурные графики для теплоисточников разработаны в соответствии с местными климатическими условиями. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети котельных в Углегорском муниципальном округе соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

При разработке электронной модели системы теплоснабжения города использован программный расчетный комплекс ZuluThermo 2021

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов различных сценариев развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Целью расчета параметров гидравлических испытаний является определение расходов воды, выбор перемычек, необходимых для пропуска этих расходов, величины общей потери напора, фактического гидравлического сопротивления участка тепловой сети.

Необходимые данные для расчёта:

- длина трубопровода, L, м;

- внутренний диаметр трубопровода, Dвн, м;

- сумма коэффициентов местных сопротивлений по участкам, ∑ ξ;

- предполагаемые значения эквивалентной шероховатости, kэ, м;

- геодезические отметки трубопроводов в контрольных точках испытываемой магистрали, hг, м;

- располагаемый напор на выводах − ΔНи.т, м;

- напор в обратном коллекторе − Нои.т, м;

- внутренний диаметр циркуляционных перемычек: Dвн.

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (наладочного, поверочного, конструкторского). При этом на экран выводятся:

- линия давления в подающем трубопроводе,

- линия давления в обратном трубопроводе,

- линия поверхности земли,

- линия потерь напора на шайбе,

- высота здания,

- линия вскипания,

- линия статического напора.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.

Гидравлический расчет выполнен в электронной модели схемы теплоснабжения в РПК Zulu 2021. Пьезометрические графики представлены в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения».

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

По предоставленной информации, инциденты на тепловых сетях МКП «ШКХ» УМО СО и МКП «ЖКХ» УМО за последние пять лет не зафиксированы.

Статистика восстановлений (аварийно- восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

По предоставленной информации, аварии на тепловых сетях МКП «ШКХ» УМО СО и МКП «ЖКХ» УМО за последние пять лет не зафиксированы.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Специалистами компании ООО «Невская Энергетика» в 2023 г. было проведено техническое обследование в отношении угольной котельной №1 г. Углегорск, ул. Железнодорожная, д. 1 и тепловых сетей от данного теплоисточника. Камеральное и инструментальное обследования проводились с выездом на объект в период с 12.04.2023 г. по 18.04.2023 г. На основании проведенного технического обследования системы теплоснабжения котельной №1 предлагается выполнение комплекса мероприятий, которые представлены в соответствующих главах Обосновывающих материалов:

- описание мероприятий по развитию источников муниципального округа с определением необходимых финансовых потребностей для реализации каждого из рассмотренных вариантов в Главе 7. «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»;

- описание мероприятий по развитию системы транспорта теплоносителя с определением необходимых финансовых потребностей для реализации каждого из рассмотренных проектов – в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них».

Описание периодичности и соответствия технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно- изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника тепла для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90°С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек – задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей.

Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы.

Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно-технической документации.

Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Методика определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов регламентируется приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 года (с изменениями от 1 февраля 2010 г.) «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

- К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского муниципального округа» на 2024-2028 гг. утверждены приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области №  1- 3.10- 490/23 от 17.08.2023 и представлены ниже:

1. Нормативные технологические потери и затраты теплоносителя составили 14 566,05 м3/год;

2. Общие нормативные потери тепловой энергии составили 6801,74 Гкал/год.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» Углегорского муниципального округа на 2019 г. утверждены приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области № 3.10-71-ПП от 03.10.2018 и представлены ниже:

1. Нормативные технологические потери при передаче по тепловым сетям составили 13 085,51 м3/год;

2. Общие нормативные технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям составили 5 045,26 Гкал/год.

Данные о технологических потерях при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» Углегорского муниципального округа на 2025 г. – отсутствуют (не утверждены).

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Данные о фактических технологических потерях в тепловых сетях за период 2021-2025 гг. представлены в таблице 26. Значения получены расчетным способом.

- Фактические потери тепловой энергии по тепловым сетям

| Наименование источника | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 г. Углегорск | Гкал | 1728,67 | 1697,60 | 1663,64 | 1 592,66 |
| Котельная №2 г. Углегорск | Гкал | 1836,67 | 1838,68 | 1829,68 | 1 671,02 |
| Котельная №3 г. Углегорск | Гкал | 1197,27 | 1193,71 | 1187,74 | 950,33 |
| Котельная №5 г. Углегорск | Гкал | 12,00 | 11,96 | 11,90 | 12,27 |
| Котельная №6 г. Углегорск | Гкал | 94,69 | 99,14 | 98,64 | 71,76 |
| Котельная №8 г. Углегорск | Гкал | 680,65 | 707,68 | 704,14 | 665,07 |
| Котельная №9 г. Углегорск | Гкал | 17,46 | 18,04 | 19,68 | 17,41 |
| Котельная №10 г. Углегорск | Гкал | 113,83 | 112,88 | 110,53 | 78,30 |
| Котельная №21 г. Углегорск | Гкал | 403,77 | 402,04 | 400,03 | 308,67 |
| Котельная №19 с. Краснополье | Гкал | 1600,18 | 1594,27 | 1589,48 | 1 195,50 |
| Котельная №20 с. Поречье | Гкал | 300,32 | 299,21 | 298,61 | 311,71 |
| Котельная №1 с. Бошняково | Гкал | 1352,00 | 1311,17 | 1308,54 | 587,44 |
| Котельная №2 с. Бошняково | Гкал | 373,00 | 420,88 | 420,03 | 10,08 |
| Районная котельная №1» пгт. Шахтёрск | Гкал | 14204,54 | 8782,284 | 1066,776 | 6 551,19 |
| Котельная №3 (ДЮСШ) пгт. Шахтёрск* | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №4 с. Лесогорское (школа)* | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д |

* Сведения о фактических технологических потерях тепловой энергии в тепловых сетях от котельной №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтёрск, и котельной №4, с. Лесогорское (школа) - отсутствуют;

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Присоединение систем отопления и вентиляции выполнено по зависимой схеме без смешения. Регуляторы расхода отсутствуют. Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами. Подпитка теплоносителя осуществляется подпиточными насосами. Все насосы установлены на источниках теплоснабжения. Все тепловые сети функционируют без повысительных и понизительных насосных станций.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении…», собственники жилых домов, собственники жилых помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета тепловой энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета горячей воды.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта тепловой энергии.

На настоящий момент на территории Углегорского муниципального округа установлены узлы учета тепловой энергии потребителей бюджетных и прочих организаций.

Доля потребителей (от общего количества), оборудованных УУТЭ составляет:

- По организации МКП «ЖКХ» УМО:

  - котельная №1: 43,40%;

  - котельная №2: 29,41%;

  - котельная №3: 48,48%;

  - котельная №5: 100,00%;

  - котельная №6: 33,33%;

  - котельная №8: 23,26%;

  - котельная №9: 0,00%;

  - котельная №10: 25,00%;

  - котельная №19: 5,77%;

  - котельная №20: 15,38%;

  - котельная №21: 100,00%;

- По организации МКП «ШКХ»УМО СО:

  - Районная котельная №1: 75%.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Контроль за работой котельных Углегорского муниципального округа осуществляется непосредственно в котельных, передача данных в центральные диспетчерские пункты теплоснабжающих организаций осуществляется при помощи телефонной связи.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции отсутствуют. Регулирование параметров отпускаемой тепловой энергии осуществляется непосредственно на котельных.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, отсутствует.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно исходным данным, в настоящее время бесхозяйные тепловые сети в Углегорском муниципальном округе отсутствуют.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В течение шестидесяти дней с даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя обязан обеспечить проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики (далее в настоящей статье - требования безопасности), проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество (далее - орган регистрации прав), для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, а также обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения. Датой выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения считается дата составления акта выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения по форме, утвержденной органом местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченного органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя.

До даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя организует содержание и обслуживание такого объекта теплоснабжения.

При несоответствии бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям безопасности и (или) при отсутствии документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя организует приведение бесхозяйного объекта теплоснабжения в соответствие с требованиями безопасности и (или) подготовку и утверждение документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, в том числе с привлечением на возмездной основе третьих лиц.

До определения организации, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя уведомляет орган государственного энергетического надзора о выявлении такого объекта теплоснабжения и направляет в орган государственного энергетического надзора заявление о выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию бесхозяйного объекта теплоснабжения.

В течение тридцати дней с даты принятия органом регистрации прав на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, но не ранее приведения его в соответствие с требованиями безопасности, подготовки и утверждения документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, и до даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с тепловой сетью, являющейся бесхозяйным объектом теплоснабжения, либо единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят тепловая сеть и (или) источник тепловой энергии, являющиеся бесхозяйными объектами теплоснабжения, и которая будет осуществлять содержание и обслуживание указанных объектов теплоснабжения (далее - организация по содержанию и обслуживанию), если органом государственного энергетического надзора выдано разрешение на допуск в эксплуатацию указанных объектов теплоснабжения. Бесхозяйный объект теплоснабжения, в отношении которого принято решение об определении организации по содержанию и обслуживанию, должен быть включен в утвержденную схему теплоснабжения.

С даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения и до определения организации по содержанию и обслуживанию орган местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченный орган исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя отвечает за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения. После определения организации по содержанию и обслуживанию за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения отвечает такая организация. Датой определения организации по содержанию и обслуживанию считается дата вступления в силу решения об определении организации по содержанию и обслуживанию, принятого органом местного самоуправления поселения, городского округа или муниципального округа либо уполномоченным органом исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя.

Орган регулирования обязан включить затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию бесхозяйных объектов теплоснабжения, тепловая мощность которых распределена в отношении тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к системе теплоснабжения в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Сведения об энергетических характеристиках тепловых сетей отсутствуют.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Характеристики тепловых сетей и сооружений на них описаны согласно предоставленным данным.

Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия источников представлены на рисунках 50 - 65.

- Зона действия котельной №1 г. Углегорска

- Зона действия котельной №2 г. Углегорска

- Зона действия котельной №3 г. Углегорска

- Зона действия котельной №5 г. Углегорска

- Зона действия котельной №6 г. Углегорск

- Зона действия котельной №8 г. Углегорска

- Зона действия котельной №9 г. Углегорска

- Зона действия котельной №10 г. Углегорска

- Зона действия котельной №21 г. Углегорска

- Зона действия котельной №19 с. Краснополье

- Зона действия котельной №20 с. Поречье

- Зона действия котельной №1 с. Бошняково

- Зона действия котельной №2 с. Бошняково

- Зона действия Районной котельной №1 пгт. Шахтёрск

- Зона действия котельной №3 (ДЮСШ) пгт. Шахтёрск

- Зона действия котельной №4 с. Лесогорское (школа)

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

Для оценки спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления Углегорского муниципального округа выполнен анализ потребления тепловой энергии по источникам централизованного теплоснабжения. В качестве расчетных элементов приняты населённые пункты и зоны действия котельных с разбивкой по основным категориям потребителей. Определение значений тепловой нагрузки выполнено на основании фактических данных полезного отпуска тепловой энергии за 2025 год с приведением к расчетным условиям эксплуатации. Длительность отопительного сезона, средние температуры наружного воздуха были приняты согласно данным теплоснабжающих организаций Углегорского муниципального округа.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения принята равной минус 22 °С. Средняя температура наружного воздуха за 2025 год составляет 4,4 °С, продолжительность отопительного сезона — 253 суток.

Основную долю в структуре тепловой нагрузки составляет нагрузка на отопление — 99 %. Нагрузки на горячее водоснабжение и технологические нужды имеют незначительную долю. Структура распределения тепловой нагрузки по населенным пунктам приведена на рисунке 66.

- Тепловая нагрузка потребителей по расчетным элементам территориального деления Углегорского муниципального округа

На территории Углегорского муниципального округа основная доля тепловой нагрузки приходится на г. Углегорск и пгт. Шахтерск, которые суммарно формируют более 80 % общего отпуска тепловой энергии. Остальные населённые пункты (с. Краснополье, с. Поречье, п. Бошняково) имеют значительно меньшую долю в структуре теплопотребления.

В результате выполненного анализа определены значения спроса на тепловую мощность по расчетным элементам территориального деления и зонам действия источников тепловой энергии, представленные в таблице 27.

- Тепловые нагрузки потребителей систем централизованного теплоснабжения по населенным пунктам

| № | Наименование населенного пункта | Полезный отпуск |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | Гкал/ч |
| МКП «ЖКХ» УМО |  |  |  |
| 1 | г. Углегорск | 72 163,09 | 24,85 |
| 2 | с. Краснополье | 8 742,67 | 3,01 |
| 3 | с. Поречье | 2 553,83 | 0,88 |
| Итого по организации: |  | 83 459,59 | 28,74 |
| МКП "ШКХ" УМО СО |  |  |  |
| 4 | п. Бошняково | 4 644,23 | 1,60 |
| 5 | пгт. Шахтерск* | 54 152,43 | 18,65** |
| 6 | п. Лесогорское* | н/д | н/д |
| Итого по организации: |  | 58 796,66 | 20,25 |

* Сведения о фактическом полезном отпуске тепловой энергии в тепловых сетях от котельной №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтёрск, и котельной №4, с. Лесогорское (школа) - отсутствуют;

** Данные по тепловой нагрузке потребителям по территориальному делению в пгт. Шахтерск не полноценны, в связи с отсутствием данных о нагрузках на котельной №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск.

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетной тепловой нагрузки определяется на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период базового года, приведенная к расчетной температуре наружного воздуха.

Для расчета фактической тепловой нагрузки приняты фактические значения климатические параметров 2025 года:

- продолжительность отопительного периода: 253 сутки;

- средняя температура наружного воздуха в течение отопительного периода: -1,12 °C;

С учетом сведений, представленных выше, получены значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии Углегорского муниципального округа, приведенные в таблице 28.

- Тепловые нагрузки потребителей систем централизованного теплоснабжения на коллекторах источников тепловой энергии

| № | Наименование источника | Нагрузка на коллектор |  | Потери |  | Полезный отпуск |  | Отопление, вентиляция |  | ГВС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал | Гкал/ч | Гкал | Гкал/ч | Гкал | Гкал/ч | Гкал | Гкал/ч | Гкал | Гкал/ч |
| МКП «ЖКХ» УМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 | 28 814,14 | 9,92 | 1 592,66 | 0,55 | 27 221,48 | 9,38 | 27 221,48 | 9,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А | 20 442,57 | 7,04 | 1 671,02 | 0,58 | 18 771,55 | 6,46 | 18 771,55 | 6,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 | 13 340,66 | 4,59 | 950,33 | 0,33 | 12 390,33 | 4,27 | 12 390,33 | 4,27 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 | 651,14 | 0,22 | 12,27 | 0,004 | 638,87 | 0,22 | 638,87 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А | 602,35 | 0,21 | 71,76 | 0,02 | 530,59 | 0,18 | 530,59 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А | 9 283,33 | 3,20 | 665,07 | 0,23 | 8 618,26 | 2,97 | 8 618,26 | 2,97 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А | 311,11 | 0,11 | 17,41 | 0,01 | 293,70 | 0,10 | 293,70 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А** | 2 129,60 | 0,73 | 78,30 | 0,03 | 2 051,30 | 0,71 | 2 051,30 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18** | 1 955,70 | 0,67 | 308,67 | 0,11 | 1 647,03 | 0,57 | 1 647,03 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 | 9 938,17 | 3,42 | 1 195,50 | 0,41 | 8 742,67 | 3,01 | 8 742,67 | 3,01 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А | 2 865,54 | 0,99 | 311,71 | 0,11 | 2 553,83 | 0,88 | 2 553,83 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
| МКП "ШКХ" УМО СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №1, п. Бошняково | 3 642,04 | 1,25 | 587,44 | 0,20 | 3 054,60 | 1,05 | 3 054,60 | 1,05 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Котельная №2, п. Бошняково | 1 599,71 | 0,55 | 10,08 | 0,003 | 1 589,63 | 0,55 | 1 589,63 | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а | 60 703,62 | 20,91 | 6 551,19 | 2,26 | 54 152,43 | 18,65 | 54 152,43 | 18,65 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Котельная №4 (школа), п. Лесогорское* | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

* Сведения о фактических нагрузках на коллектор, потерях и полезном отпуске тепловой энергии в тепловых сетях от котельной №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтёрск, и котельной №4, с. Лесогорское (школа) – отсутствуют;

** В исходных данных нагрузка на ГВС отдельно не выделена и включена в состав тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, что обусловлено особенностями учета тепловой энергии.

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников на территории Углегорского муниципального округа не зафиксировано.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах представлены за отопительный период и за год в целом представлены в таблице 29.

- Потребления тепловой энергии в отопительный период и за год в целом

| Показатель | Полезный отпуск (Гкал) за год, в т.ч. по категориям потребителей | население | бюджет | прочие | Полезный отпуск на нужды отопления, Гкал структурных подразделений | Полезный отпуск на нужды ГВС, Гкал | Полезный отпуск в отопительный период, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 | 27 221,48 | 19 961,25 | 3 743,90 | 2 798,52 | 717,81 | 0,00 | 27 221,48 |
| Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А | 18 771,55 | 15 603,99 | 1 430,16 | 1 589,55 | 147,85 | 0,00 | 18 771,55 |
| Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 | 12 390,33 | 10 306,85 | 1 474,91 | 608,57 | 0,00 | 0,00 | 12 390,33 |
| Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 | 638,87 | 0,00 | 638,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,87 |
| Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А | 530,59 | 530,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,59 |
| Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А | 8 618,26 | 7 702,88 | 808,17 | 68,12 | 39,09 | 0,00 | 8 618,26 |
| Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А | 293,70 | 293,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,70 |
| Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А | 2 051,30 | 550,34 | 878,88 | 331,10 | 290,98 | 0,00 | 2 006,59 |
| Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 | 1 647,03 | 0,00 | 1 647,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633,78 |
| Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 | 8 742,67 | 6 604,73 | 972,44 | 1 095,32 | 70,19 | 0,00 | 8 742,67 |
| Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А | 2 553,83 | 1 424,89 | 974,83 | 71,39 | 82,73 | 0,00 | 2 553,83 |
| Котельная №1, п. Бошняково | 3 054,60 | 2 414,08 | 563,53 | 60,18 | 0,00 | 0,00 | 3 054,60 |
| Котельная №2, п. Бошняково | 1 589,63 | 1 454,61 | 54,56 | 56,17 | 24,30 | 0,00 | 1 589,63 |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а | 54 152,43 | 41 555,14 | 8 122,63 | 4 070,46 | 404,21 | 0,00 | 54 152,43 |
| Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №4 (школа), п. Лесогорское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

* Разделение потребления тепловой энергии по типам потребителей за год выполнено с учетом нагрузки на ГВС.

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

В соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 306) (в редакции постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 г. N 258)», которые определяют порядок установления нормативов потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление), нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

- в отношении горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных систем, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая);

- в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных систем;

В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используются следующие показатели:

в отношении горячего водоснабжения:

- в жилых помещениях - куб. метр на 1 человека;

- на общедомовые нужды - куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме;

в отношении отопления:

- в жилых помещениях - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома;

- на общедомовые нужды - Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме.

Нормативы потребления коммунальных услуг определяются с применением метода аналогов либо расчетного метода с использованием формул согласно приложению к Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

Сведения о существующих нормативах потребления тепловой энергии, утвержденных Приказом №26 от 20.06.13 г. (с изменениями на 3 февраля 2025 года) Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, представлены в таблицах 30 - 0.

- Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению г. Углегорск, с. Краснополье, с. Поречье при отсутствии приборов учета

| N п/п | Этажность здания | Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях, Гкал/кв. м в месяц, на отопительный период 7,98 месяца |
| --- | --- | --- |
| В многоквартирных или жилых домах постройки до 1999 года включительно |  |  |
| 1. | одноэтажные | 0,05296 |
| 2. | двухэтажные | 0,05304 |
| 3. | трехэтажные | 0,03229 |
| 4. | четырехэтажные | 0,03232 |
| 5. | пятиэтажные | 0,02740 |

- Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению с. Бошняково при отсутствии приборов учета

| N п/п | Этажность здания | Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях, Гкал/кв. м в месяц, на отопительный период 7,974 месяца |
| --- | --- | --- |
| В многоквартирных или жилых домах постройки до 1999 года включительно |  |  |
| 1. | одноэтажные | 0,05300 |
| 2. | двухэтажные | 0,05219 |
| 3. | трехэтажные | 0,03209 |

- Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению г. Шахтерск при отсутствии приборов учета

| N п/п | Этажность здания | Норматив потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях, Гкал/кв. м в месяц, на отопительный период 7,75 месяца |
| --- | --- | --- |
| В многоквартирных или жилых домах постройки до 1999 года включительно |  |  |
| 1. | одноэтажные | 0,05371 |
| 2. | двухэтажные | 0,05350 |
| 3. | трехэтажные | 0,03176 |
| 4. | четырехэтажные | 0,03265 |
| 5. | пятиэтажные | 0,02735 |

Нормативы потребления коммунальных услуг установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Описание сравнения величин договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Договорные тепловые нагрузки по потребителям в зоне действия источников теплоснабжения отсутствуют.

В связи с этим расчет тепловых нагрузок выполнен на основании нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению с учетом климатических характеристик района (продолжительность отопительного периода, средней температуры наружного воздуха за отопительный период) и параметров зданий.

Полученные значения нормативных и фактических нагрузок представлены в таблице 33.

- Сравнение величин нормативных и фактических нагрузок

| № | Наименование источника | Нормативная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Фактическая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Соответствие нормативной и расчетной тепловых нагрузок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление, вентиляция | ГВС | Всего | Отопление, вентиляция | ГВС | Гкал/ч | % |
| МКП «ЖКХ» УМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 | 9,54 | 9,54 | 0,000 | 9,38 | 9,38 | 0,00 | 0,16 | 98,27% |
| 2 | Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А | 7,16 | 7,16 | 0,000 | 6,46 | 6,46 | 0,00 | 0,70 | 90,29% |
| 3 | Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 | 4,43 | 4,43 | 0,000 | 4,27 | 4,27 | 0,00 | 0,16 | 96,33% |
| 4 | Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 | 0,23 | 0,23 | 0,000 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,01 | 95,66% |
| 5 | Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А | 0,99 | 0,99 | 0,000 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 0,81 | 18,46% |
| 6 | Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А | 2,99 | 2,99 | 0,000 | 2,97 | 2,97 | 0,00 | 0,02 | 99,27% |
| 7 | Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А | 0,15 | 0,15 | 0,000 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 67,43% |
| 8 | Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А | 0,55 | 0,54 | 0,014 | 0,71 | 0,71 | 0,00 | -0,15 | 127,52% |
| 9 | Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 | 0,75 | 0,73 | 0,019 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,18 | 75,73% |
| 10 | Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 | 3,22 | 3,22 | 0,000 | 3,011 | 3,01 | 0,00 | 0,209 | 93,51% |
| 11 | Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А | 0,77 | 0,77 | 0,000 | 0,88 | 0,88 | 0,00 | -0,11 | 114,23% |
| МКП "ШКХ" УМО СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №1, п. Бошняково | 1,24 | 1,24 | 0,000 | 1,05 | 1,05 | 0,00 | 0,19 | 84,84% |
| 13 | Котельная №2, п. Бошняково | 0,70 | 0,70 | 0,000 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,15 | 78,21% |
| 14 | Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а | 20,52 | 20,52 | 0,000 | 18,65 | 18,65 | 0,00 | 1,87 | 90,89% |
| 15 | Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Котельная №4 (школа), п. Лесогорское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Тепловые нагрузки потребителей скорректированы на основе фактического полезного отпуска тепловой энергии за базовый период.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

- Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

- Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

- Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для актуализации Схемы теплоснабжения Углегорского муниципального округа были сформированы балансы на основании данных установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, тепловых потерь в сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии. Тепловые балансы, с разделением по расчетным элементам территориального деления Углегорского муниципального округа, представлены в таблице 34.

- Балансы тепловой мощности по источникам тепловой энергии Углегорского муниципального округа

| Наименование показателя | Ед. измерения | Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 | Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А | Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 | Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 | Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А | Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А | Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А | Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А | Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 | Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 | Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А | Котельная №1, п. Бошняково | Котельная №2, п. Бошняково | Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а | Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск | Котельная №4 (школа), п. Лесогорское |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 21,50 | 12,95 | 9,28 | 0,60 | 0,54 | 8,72 | 1,03 | 3,25 | 3,45 | 6,90 | 1,70 | 4,58 | 2,00 | 32,50 | 0,24 | 0,68 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 21,50 | 12,95 | 9,28 | 0,60 | 0,54 | 8,72 | 1,03 | 3,25 | 3,45 | 6,90 | 1,70 | 4,58 | 2,00 | 23,20 | 0,24 | 0,68 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,266 | 0,230 | 0,129 | 0,003 | 0,003 | 0,023 | 0,002 | 0,089 | 0,039 | 0,099 | 0,008 | 0,030 | 0,012 | 0,625 | н/д | н/д |
|  | % | 0,012 | 0,018 | 0,014 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,002 | 0,027 | 0,011 | 0,014 | 0,005 | 0,007 | 0,006 | 0,027 | н/д | н/д |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 21,23 | 12,72 | 9,15 | 0,60 | 0,54 | 8,70 | 1,03 | 3,16 | 3,41 | 6,80 | 1,69 | 4,55 | 1,99 | 22,58 | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,549 | 0,576 | 0,327 | 0,004 | 0,025 | 0,229 | 0,006 | 0,027 | 0,106 | 0,412 | 0,107 | 0,202 | 0,003 | 2,256 | н/д | н/д |
|  | % | 5,53% | 8,17% | 7,12% | 1,88% | 11,91% | 7,16% | 5,60% | 3,68% | 15,78% | 12,03% | 10,88% | 16,13% | 0,63% | 10,79% | н/д | н/д |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/час | 9,38 | 6,46 | 4,27 | 0,22 | 0,18 | 2,97 | 0,10 | 0,71 | 0,57 | 3,01 | 0,88 | 1,05 | 0,55 | 18,65 | н/д | н/д |
| ОиВ | Гкал/час | 9,38 | 6,46 | 4,27 | 0,22 | 0,18 | 2,97 | 0,10 | 0,71 | 0,57 | 3,01 | 0,88 | 1,05 | 0,55 | 18,65 | н/д | н/д |
| ГВС | Гкал/час | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н/д | н/д |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 9,92 | 7,04 | 4,59 | 0,22 | 0,21 | 3,20 | 0,11 | 0,73 | 0,67 | 3,42 | 0,99 | 1,25 | 0,55 | 20,91 | н/д | н/д |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 11,31 | 5,68 | 4,56 | 0,37 | 0,33 | 5,50 | 0,92 | 2,43 | 2,74 | 3,38 | 0,71 | 3,30 | 1,44 | 1,67 | н/д | н/д |
|  | % | 53,26% | 44,65% | 49,79% | 62,44% | 61,38% | 63,24% | 89,58% | 76,80% | 80,26% | 49,68% | 41,68% | 72,43% | 72,28% | 7,39% | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 20,16 | 10,87 | 8,08 | 0,30 | 0,20 | 7,62 | 0,52 | 2,16 | 2,98 | 5,65 | 1,19 | 3,75 | 0,99 | 16,08 | н/д | н/д |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 11,76 | 4,91 | 4,19 | 0,11 | 0,022 | 4,91 | 0,43 | 1,54 | 2,41 | 2,76 | 0,36 | 2,69 | 0,52 | -1,61 | н/д | н/д |
|  | % | 58,35% | 45,21% | 51,90% | 36,15% | 11,01% | 64,49% | 82,50% | 71,29% | 80,89% | 48,76% | 29,98% | 71,70% | 52,81% | -10,02% | н/д | н/д |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, тепловых потерь сетей и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

Как видно из таблицы 34, дефицит тепловой мощности в нормальных режимах работы источников тепловой энергии не выявлен. В отдельных случаях для районной котельной №1 пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10а в условиях аварийного режима (при выводе наиболее мощного котла).

- Резервы и дефициты тепловой мощности нетто источников централизованного теплоснабжения на территории Углегорского муниципального округа

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующие существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю, смоделированы в Электронной модели Схемы теплоснабжения.

При разработке электронной модели системы теплоснабжения использован программный расчетный комплекс ZuluThermo 2021.

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для проведения теплогидравлических расчетов для различных сценариев развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Пакет ZuluThermo позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы теплоснабжения в РПК ZuluGIS 2021. Пьезометрические графики, построенные на основании расчета, представлены в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения».

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

В настоящее время дефицит тепловой мощности на источниках теплоснабжения Углегорского муниципального округа в нормальных режимах эксплуатации отсутствует.

Однако при аварийном выводе одного из котлоагрегатов на районной котельной №1, пгт Шахтерск, ул. Коммунистическая 10а, находящейся в эксплуатационной ответственности МКП «ШКХ» УМО СО, наблюдается дефицит тепловой мощности. Указанный дефицит обусловлен снижением располагаемой мощности источника вследствие физического износа и выработки ресурса котлоагрегатов.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

По результатам анализа балансов тепловой мощности в пункте 1.6.1 настоящего документа установлено, что на всех источниках тепловой энергии Углегорского муниципального округа имеется резерв тепловой мощности нетто.

При этом дефицит тепловой мощности в нормальных режимах работы источников тепловой энергии не выявлен. В отдельных случаях для районной котельной №1 пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10а в условиях аварийного режима (при выводе наиболее мощного котла) резерв мощности снижается до минимальных значений, что ограничивает возможности перераспределения нагрузки.

В связи с отсутствием зон действия источников тепловой энергии, испытывающих дефицит тепловой мощности, перераспределение тепловых нагрузок между источниками и расширение технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто на зоны с дефицитом не требуется.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Скорректирована присоединенная нагрузка на основе фактического полезного отпуска за отопительный период, а также уточнена информация относительно резервов/дефицитов тепловой мощности.

Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Нормативный режим подпитки

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и затраты сетевой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды на горячее водоснабжение у конечных потребителей.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в Таблице 3 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:

G3 = 0,0025 VTC + Gм,

где:

GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети.

VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3.

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Подпитка тепловых сетей происходит от водопроводной сети.

Водоподготовительные установки на сегодняшний день установлены на всех котельных.

Аварийный режим подпитки

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-Ф3 и Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 34.20.801-2000, утв. Минэнерго РФ) в качестве аварии тепловой сети рассматривают лишь повреждение магистрального трубопровода, которое приводит к перерыву теплоснабжения на срок не менее 36 ч. Таким образом, к аварии приводит существенное повреждение магистрального трубопровода, при котором утечка теплоносителя является фактически не компенсируемой. При такой аварийной утечке требуется неотложное отключение поврежденного участка.

Нормируя аварийную подпитку, составители СНиП имели в виду инцидентную подпитку (в терминологии названных выше документов), которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов тепловой сети.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок, фактические балансы теплоносителя за 2025 год для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть приведены в таблицах 35, 36.

- Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок

| Наименование | Располагаемая производительность ВПУ, м3/ч | Объем системы теплоснабжения, м3/ч | Нормативная утечка, м3/ч | Водоразбор на нужды ГВС, м3/ч | Предельный часовой расход на заполнение, м3/ч | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме, м3/ч | Аварийная подпитка, м3/ч | Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ, м3/ч | Доля резерва, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 | 5 | 322,00 | 0,805 | 0,00 | 65 | 65,81 | 6,44 | 4,19 | 83,90% |
| Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А | 4 | 264,97 | 0,662 | 0,00 | 50 | 50,66 | 5,30 | 3,34 | 83,44% |
| Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 | 5 | 95,28 | 0,238 | 0,00 | 25 | 25,24 | 1,91 | 4,76 | 95,24% |
| Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 | 5 | 0,68 | 0,002 | 0,00 | 10 | 10,00 | 0,01 | 5,00 | 99,97% |
| Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А | 5 | 2,24 | 0,006 | 0,00 | 10 | 10,01 | 0,04 | 4,99 | 99,89% |
| Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А | 5 | 68,06 | 0,170 | 0,00 | 20 | 20,17 | 1,36 | 4,83 | 96,60% |
| Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А | 5 | 0,97 | 0,002 | 0,00 | 10 | 10,00 | 0,02 | 5,00 | 99,95% |
| Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А | 1 | 2,40 | 0,006 | 0,00 | 15 | 15,01 | 0,05 | 0,99 | 99,40% |
| Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 | 5 | 20,57 | 0,051 | 0,00 | 20 | 20,05 | 0,41 | 4,95 | 98,97% |
| Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 | 5 | 85,55 | 0,214 | 0,00 | 25 | 25,21 | 1,71 | 4,79 | 95,72% |
| Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А | 5 | 12,23 | 0,031 | 0,00 | 15 | 15,03 | 0,24 | 4,97 | 99,39% |
| Котельная №1, п. Бошняково | 5 | 86,99 | 0,217 | 0,00 | 20 | 20,22 | 1,74 | 4,78 | 95,65% |
| Котельная №2, п. Бошняково | 5 | 3,85 | 0,010 | 0,00 | 10 | 10,01 | 0,08 | 4,99 | 99,81% |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а | 10 | 684,55 | 1,711 | 0,00 | 65 | 66,71 | 13,69 | 8,29 | 82,89% |
| Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск | н/д | 0,42 | 0,001 | 0,00 | 10 | 10,00 | 0,01 | н/д | н/д |
| Котельная №4 (школа), п. Лесогорское | н/д | 0,42 | 0,001 | 0,00 | 10 | 10,00 | 0,01 | н/д | н/д |

- Балансы теплоносителя за 2025 год

| Наименование | Потребление холодной воды из сети на источнике (при разделении на «питьевого качества» и «техническую» указать), м3 | Собственные нужды котельной, м3 | Хозяйственно-бытовые нужды, м3 | Технологические нужды на производство и ВПУ, м3 | Подпитка тепловой сети, м3 | Нормативные потери теплоносителя в ТС, м3 | Сверхнормативные потери теплоносителя в ТС, м3 | Полезный отпуск теплоносителя в качестве ГВС (при открытой схеме), м3 | ГВС по приборам учета у Потребителей, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 | 18 608,00 | 4 979,48 | 1 518,35 | 3 461,13 | 13 628,52 | 5 123,840 | 8 504,68 | - | - |
| Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А | 14 530,00 | 1 375,12 | 464,00 | 911,12 | 13 154,88 | 4 432,330 | 8 722,55 | - | - |
| Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 | 12 979,10 | 6 349,70 | 5 890,95 | 458,75 | 6 629,40 | 1 528,050 | 5 101,35 | - | - |
| Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 | 240,43 | 171,58 | 19,50 | 152,08 | 68,85 | 10,370 | 58,48 | - | - |
| Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно- Зеленая, 80А | 518,57 | 194,16 | 19,40 | 174,76 | 324,41 | 44,580 | 279,83 | - | - |
| Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А | 6 844,00 | 4 611,79 | 4 035,84 | 575,95 | 2 232,21 | 1 039,210 | 1 193,00 | - | - |
| Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А | 669,96 | 249,55 | 19,00 | 230,55 | 420,41 | 14,590 | 405,82 | - | - |
| Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А | 1 423,25 | 581,47 | 47,63 | 533,84 | 841,78 | 39,170 | 802,61 | - | - |
| Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 | 886,33 | 610,53 | 135,40 | 475,13 | 275,80 | 405,040 | 0,00 | - | - |
| Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 | 3 733,57 | 733,23 | 369,50 | 363,73 | 3 000,34 | 1 573,520 | 1 426,82 | - | - |
| Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А | 498,19 | 284,64 | 56,40 | 228,24 | 213,55 | 228,470 | 0,00 | - | - |
| Котельная №1, п. Бошняково | 4 249,00 | 1 731,00 | - | 1 731,00 | 2 518,00 | 385,73 | 201,72 | - | - |
| Котельная №2, п. Бошняково | 280,00 | 136,00 | - | 136,00 | 144,00 | 79,65 | 0,00 | - | - |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а | 164 061,00 | 8 636,00 | - | 8 636,00 | 44 752,00 | 4 865,52 | 1 685,67 | - | - |
| Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - |
| Котельная №4 (школа), п. Лесогорское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - |

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Балансы производительности ВПУ скорректированы на основании фактических тепловых балансов за базовый период.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

На территории Углегорского муниципального округа функционируют 16 источников тепловой энергии. В качестве основного топлива на котельных Углегорского муниципального округа используется бурый уголь.

Баланс годового потребления топлива на котельных представлен в таблице 37.

- Потребление топлива источниками за 2023-2025 гг.

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Основное топливо | Низшая теплотворная способность топлива, ккал/кг | Производство тепловой энергии, Гкал | Потребление натурального топлива, тонн | Потребление условного топлива, т.у.т. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг. у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| МКП «ЖКХ» УМО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 | Бурый уголь | 4430,80 | 29 587,26 | 10118,54 | 6404,75 | 216,47 |
| 2 | Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А | Бурый уголь | 4435,20 | 21 109,63 | 6885,00 | 4362,34 | 206,65 |
| 3 | Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 | Бурый уголь | 4430,50 | 13 716,49 | 4285,87 | 2712,65 | 197,77 |
| 4 | Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 | Бурый уголь | 4430,90 | 659,51 | 276,94 | 175,30 | 265,80 |
| 5 | Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А | Бурый уголь | 4429,00 | 610,41 | 268,82 | 170,09 | 278,64 |
| 6 | Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А | Бурый уголь | 4422,50 | 9 350,65 | 3615,78 | 2284,40 | 244,30 |
| 7 | Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А | Бурый уголь | 4430,40 | 316,94 | 251,95 | 159,46 | 503,14 |
| 8 | Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А | Бурый уголь | 4426,80 | 2 386,91 | 1014,38 | 641,49 | 268,76 |
| 9 | Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 | Бурый уголь | 4429,00 | 2 067,55 | 951,59 | 602,08 | 291,21 |
| 10 | Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 | Бурый уголь | 4430,40 | 10 224,46 | 3409,54 | 2157,95 | 211,06 |
| 11 | Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А | Бурый уголь | 4427,00 | 2 887,78 | 858,00 | 542,62 | 187,90 |
| МКП "ШКХ" УМО СО |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №1, п. Бошняково | Бурый уголь | 4431,00 | 3 729,00 | 1129,50 | 714,97 | 191,73 |
| 13 | Котельная №2, п. Бошняково | Бурый уголь | 4431,00 | 1 635,34 | 653,50 | 413,67 | 256,78 |
| 14 | Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а | Бурый уголь | 4431,00 | 62 517,00 | 18013,10 | 11402,29 | 182,39 |
| 15 | Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск | Бурый уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Котельная №4 (школа), п. Лесогорское | Бурый уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| МКП «ЖКХ» УМО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 | Бурый уголь | 4 383,95 | 28 943,25 | 10 833,37 | 6 784,70 | 234,41 |
| 2 | Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А | Бурый уголь | 4 384,96 | 22 109,56 | 7 904,64 | 4 951,65 | 223,96 |
| 3 | Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 | Бурый уголь | 4 383,79 | 13 111,05 | 4 426,47 | 2 772,10 | 211,43 |
| 4 | Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 | Бурый уголь | 4 384,48 | 774,66 | 288,91 | 180,96 | 233,60 |
| 5 | Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А | Бурый уголь | 4 384,28 | 582,07 | 273,34 | 171,20 | 294,12 |
| 6 | Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А | Бурый уголь | 4 386,14 | 9 180,53 | 3 449,22 | 2 161,25 | 235,42 |
| 7 | Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А | Бурый уголь | 4 383,22 | 354,19 | 245,89 | 153,97 | 434,71 |
| 8 | Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А | Бурый уголь | 4 381,99 | 2 081,62 | 986,60 | 617,61 | 296,70 |
| 9 | Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 | Бурый уголь | 4 384,69 | 2 031,60 | 1 001,03 | 627,03 | 308,64 |
| 10 | Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 | Бурый уголь | 4 383,75 | 9 681,01 | 3 390,39 | 2 123,23 | 219,32 |
| 11 | Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А | Бурый уголь | 4 386,02 | 2 898,19 | 956,55 | 599,35 | 206,80 |
| МКП "ШКХ" УМО СО |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №1, п. Бошняково | Бурый уголь | н/д | 5 632,11 | 1 606,45 | 1 233,75 | 219,06 |
| 13 | Котельная №2, п. Бошняково | Бурый уголь | н/д | 1 819,43 | 703,08 | 539,97 | 296,78 |
| 14 | Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а | Бурый уголь | н/д | 64 188,31 | 17 732,00 | 11 302,00 | н/д |
| 15 | Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск | Бурый уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Котельная №4 (школа), п. Лесогорское | Бурый уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| МКП «ЖКХ» УМО |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 | Бурый уголь | 4 404,87 | 29 565,99 | 10 031,25 | 6 312,33 | 213,50 |
| 2 | Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А | Бурый уголь | 4 404,54 | 21 675,57 | 7 709,83 | 4 851,18 | 223,81 |
| 3 | Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 | Бурый уголь | 4 400,98 | 12 484,15 | 4 316,65 | 2 713,93 | 217,39 |
| 4 | Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 | Бурый уголь | 4 412,07 | 729,62 | 270,00 | 170,18 | 233,24 |
| 5 | Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А | Бурый уголь | 4 414,08 | 663,20 | 219,40 | 138,35 | 208,61 |
| 6 | Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А | Бурый уголь | 4 407,49 | 9 219,03 | 3 363,96 | 2 118,09 | 229,75 |
| 7 | Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А | Бурый уголь | 4 405,02 | 405,59 | 258,80 | 162,86 | 401,54 |
| 8 | Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А | Бурый уголь | 4 410,45 | 2 146,35 | 1 006,50 | 634,16 | 295,46 |
| 9 | Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 | Бурый уголь | 4 402,07 | 2 521,00 | 1 074,60 | 675,78 | 268,06 |
| 10 | Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 | Бурый уголь | 4 408,59 | 10 119,92 | 3 310,41 | 2 084,89 | 206,02 |
| 11 | Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А | Бурый уголь | 4 406,80 | 2 687,57 | 1 047,68 | 659,56 | 245,41 |
| МКП "ШКХ" УМО СО |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №1, п. Бошняково | Бурый уголь | н/д | 6 853,57 | 1 959,40 | 1 504,82 | 219,57 |
| 13 | Котельная №2, п. Бошняково | Бурый уголь | н/д | 1 770,93 | 672,60 | 516,56 | 291,69 |
| 14 | Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а | Бурый уголь | н/д | 60 068,00 | 16 460,40 | 10 588,19 | н/д |
| 15 | Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск | Бурый уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Котельная №4 (школа), п. Лесогорское | Бурый уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На всех котельных, расположенных в пределах Углегорского муниципального округа, резервное и аварийное топливо не предусмотрено.

Объем резервного запаса угля ежегодно формируется на основании утвержденных нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии к следующему отопительному сезону. Утвержденные нормативы создания запасов топлива для МКП «ЖКХ» УМО и МКП «ШКХ» УМО СО, представлены в таблицах 38, 39.

- Утвержденные значения запасов топлива на 01.10.2025 на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающих организаций МО «Углегорский муниципальный округ» Сахалинской области на 2025 год

| Наименование источника | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неснижаемый запас, тыс. т | Эксплуатационный запас, тыс. т |
| 1. МКП "Жилищно- коммунальное хозяйство" УМО | Бурый уголь | 8,56 | 0,18 | 8,38 |
| Котельная №1 | Бурый уголь | 2,5 | 0,04 | 2,46 |
| Котельная №2 | Бурый уголь | 1,99 | 0,01 | 1,98 |
| Котельная №3 | Бурый уголь | 1,12 | 0,02 | 1,1 |
| Котельная №5 | Бурый уголь | 0,09 | 0,01 | 0,08 |
| Котельная №6 | Бурый уголь | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| Котельная №8 | Бурый уголь | 0,89 | 0,02 | 0,87 |
| Котельная №9 | Бурый уголь | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| Котельная №10 | Бурый уголь | 0,22 | 0,02 | 0,2 |
| Котельная №19 | Бурый уголь | 0,86 | 0,01 | 0,85 |
| Котельная №20 | Бурый уголь | 0,25 | 0,01 | 0,24 |
| Котельная №21 | Бурый уголь | 0,3 | 0,03 | 0,27 |
| 2. МКП "Шахтерское коммунальное хозяйство" УМО СО | Бурый уголь | 4,499 | 1,1015 | 4,40 |
| Районная котельная №1 | Бурый уголь | 3,896 | 0,086 | 3,81 |
| Котельная №1 | Бурый уголь | 0,337 | 0,013 | 0,324 |
| Котельная №2 | Бурый уголь | 0,1135 | 0,0005 | 0,113 |

- Утвержденные значения запасов топлива на 01.10.2026 на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающих организаций МО «Углегорский муниципальный округ» Сахалинской области на 2026 год

| Наименование источника | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неснижаемый запас, тыс. т | Эксплуатационный запас, тыс. т |
| 1. МКП "Жилищно- коммунальное хозяйство" УМО | Бурый уголь | 8,19 | 0,17 | 8,02 |
| Котельная №1 | Бурый уголь | 2,41 | 0,04 | 2,37 |
| Котельная №2 | Бурый уголь | 1,90 | 0,01 | 1,89 |
| Котельная №3 | Бурый уголь | 1,17 | 0,02 | 1,15 |
| Котельная №5 | Бурый уголь | 0,07 | 0,01 | 0,06 |
| Котельная №6 | Бурый уголь | 0,08 | 0 | 0,08 |
| Котельная №8 | Бурый уголь | 0,87 | 0,02 | 0,85 |
| Котельная №9 | Бурый уголь | 0,06 | 0 | 0,06 |
| Котельная №10 | Бурый уголь | 0,24 | 0,02 | 0,22 |
| Котельная №19 | Бурый уголь | 0,88 | 0,01 | 0,87 |
| Котельная №20 | Бурый уголь | 0,24 | 0,01 | 0,23 |
| Котельная №21 | Бурый уголь | 0,27 | 0,03 | 0,24 |
| 2. МКП "Шахтерское коммунальное хозяйство" УМО СО | Бурый уголь | 4,7225 | 0,0995 | 4,623 |
| Районная котельная №1 | Бурый уголь | 4,227 | 0,086 | 4,141 |
| Котельная №1 | Бурый уголь | 0,347 | 0,013 | 0,334 |
| Котельная №2 | Бурый уголь | 0,1485 | 0,0005 | 0,148 |

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

На источниках Углегорского муниципального округа используется бурый уголь, добываемый на Солнцевском угольном разрезе. Доставка угля осуществляется автомобильным транспортом. Нарушений в поставке топлива не выявлено.

Описание использования местных видов топлива

На всех источниках Углегорского муниципального округа используется бурый уголь марки 3-БР Солнцевского угольного месторождения.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основной вид топлива, используемый на котельных Углегорского муниципального округа, является бурый уголь марки 3 БР, низшая теплота сгорания которого составляет 4422,5 – 4435,2 ккал/кг.

Описание преобладающего в городе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании

В качестве преобладающего вида топлива в Углегорском муниципальном округе используется бурый уголь, который задействован на всех источниках централизованного теплоснабжения.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования

Изменение, используемого на существующих источниках теплоснабжения Углегорского муниципального округа топлива, не предполагается. Выбор приоритетного использования топлива для каждого источника (на рассматриваемую в схеме теплоснабжения перспективу) представлен в последующих главах обосновывающих материалов настоящей схемы.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Топливные балансы источников теплоснабжения скорректированы на основании предоставленных фактических топливно-энергетических балансов за базовый период.

Надежность теплоснабжения

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе элементов системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия.

Поток отказов и частота отказов участков тепловых сетей на территории Углегорского муниципального округа в разрезе источников тепловой энергии представлена в таблице 40.

- Показатели надёжности тепловых сетей на территории Углегорского муниципального округа

| № п/п | Начало участка | Конец участка | Длина, м | Внутренний диаметр, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | ТК1 | 15,00 | 0,40 | 18,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2 | Задвижка (ТК-2) | ТК-2 | 0,10 | 0,40 | 18,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 3 | ТК1 | Задвижка (ТК-2) | 29,00 | 0,40 | 18,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 4 | ТК-3 | ТК-4 | 82,00 | 0,40 | 18,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 |
| 5 | ТК-2 | ТК-3 | 234,00 | 0,40 | 18,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 |
| 6 | ТК-7 | ТК-15 | 200,00 | 0,30 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 |
| 7 | ТК-15 | Задвижка (ТК-15) | 0,10 | 0,30 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 8 | ТК-4 | Задвижка (ТК-4) | 8,61 | 0,30 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| 9 | ТК-17 | ТК-18 | 64,00 | 0,30 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| 10 | ТК16 | ТК-17 | 41,00 | 0,30 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 11 | Задвижка (ТК-4) | ТК-7 | 38,59 | 0,30 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| 12 | ТК-18 | ТК-19 | 38,00 | 0,30 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| 13 | ТК-14 | Задвижка (ТК-14) | 0,10 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 14 | ТК-19 | ТК-23 | 52,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| 15 | Задвижка (ТК-23) | ТК-26 | 42,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| 16 | ТК-4 | Задвижка (ТК-4) | 8,38 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 17 | ТК-8 | ТК-10 | 34,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 18 | ТК-39 | УЗВ-39-1 | 36,50 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| 19 | Задвижка (ТК-4) | ТК-36 | 99,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 20 | ТК-36 | ТК-39 | 55,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| 21 | ТК-28 | ТК-44 | 44,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| 22 | ТК-23 | Задвижка (ТК-23) | 0,10 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| 23 | Задвижка (ТК-15) | ТК16 | 15,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 24 | ТК-26 | ТК-28 | 44,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 25 | Задвижка (ТК-14) | ТК-8 | 42,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 26 | ТК-15 | ТК-14 | 65,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| 27 | ТК-4/1 | ТК-5 | 41,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 28 | У11 | Задвижка (ТК-54) | 10,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 29 | ТК-12 | ТК-66 | 10,80 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 30 | ТК-55 | ТК-56 | 58,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 31 | ТК-54 | ТК-55 | 57,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 32 | ТК49 | ТК-53 | 16,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 33 | ТК-50 | ТК-52 | 20,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
| 34 | ТК-49 | ТК-50 | 33,34 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
| 35 | ТК-48 | ТК-49 | 47,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 36 | ТК-47 | ТК-48 | 8,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| 37 | УЗВ-39-1 | ТК-47 | 36,50 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 38 | Задвижка (ТК-52) | ТК-45 | 95,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 39 | ТК-52 | ТК49 | 88,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 40 | ТК-6 | ТК-39 | 28,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 41 | ТК-39 | ТК-38 | 48,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 42 | ТК-38 | ТК-31 | 39,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 43 | ТК-44 | ТК-29 | 9,90 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| 44 | ТК-53 | У10 | 15,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 45 | У10 | У11 | 9,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 46 | ТК-66 | ТК-13 | 26,62 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 47 | ТК-10 | ТК-12 | 63,05 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 48 | ТК-5 | ТК-6 | 25,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 49 | Задвижка (ТК-4/1) | ТК-4/1 | 6,93 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 50 | ТК-4 | Задвижка (ТК-4/1) | 0,10 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 51 | ТК-13 | Задвижка (ТК-13) | 0,10 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТК-72 | Задвижка (ТК-73) | 24,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 53 | ТК-52 | Задвижка (ТК-52) | 0,10 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 54 | Задвижка (ТК-73) | ТК-73 | 0,10 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 55 | ТК-45 | ТК-72 | 22,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 56 | ТК-59 | ТК-62 | 54,00 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 57 | ТК-29 | ТК-32 | 59,00 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 58 | ТК-32 | ТК-32а | 25,00 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 59 | Задвижка (ТК-12А) | ТК-67 | 90,00 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 60 | Задвижка (ТК-58) | ТК-59 | 38,00 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 61 | У13 | ТК-58 | 57,00 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 62 | Задвижка (ТК-54) | ТК-54 | 0,10 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 63 | ТК-56 | У13 | 40,00 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 64 | ТК-58 | Задвижка (ТК-58) | 0,10 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 65 | ТК-66 | Задвижка (ТК-12А) | 0,10 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 66 | ТК-67 | ТК-75 | 30,00 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 67 | ТК-19 | Задвижка (ТК-19) | 0,10 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 68 | ТК-74 | ТК-74/1 | 23,00 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 69 | ТК-73 | ТК-74 | 58,00 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 70 | ТК-32а | ТК-33 | 34,50 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 71 | ТК-41 | ТК-43 | 30,50 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 72 | ТК-21 | ТК-20 | 31,00 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 73 | Задвижка (ТК-39А) | ТК-42 | 9,54 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 74 | ТК-42 | ТК-41 | 39,53 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 75 | Задвижка (ТК-62) | ТК-63 | 30,00 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 76 | ТК-35 | ТК-34 | 8,00 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 77 | ТК-33 | ТК-35 | 55,00 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 78 | Задвижка (ТК-19) | ТК-21 | 25,00 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 79 | ТК-39 | Задвижка (ТК-39А) | 0,10 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 80 | ТК-43/1 | ТК-68 | 45,03 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 81 | ТК-62 | Задвижка (ТК-62) | 0,10 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 82 | ТК-56 | Задвижка (ТК-56) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 83 | Задвижка (ТК-18) | Заводская ул. д.11 | 102,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 84 | ТК-40 | ТК39 | 20,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 85 | ТК-18 | Задвижка (ТК-18) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 86 | ТК-68 | Задвижка (ТК-68) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 87 | ТК-26 | Задвижка (ТК-26) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 88 | ТК-29 | Задвижка (ТК-29) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 89 | ТК-32 | Задвижка (ТК-32) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 90 | ТК-43 | ТК-43/1 | 3,86 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 91 | Задвижка (ТК-3) | Лейтенанта Егорова, 20 | 20,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 92 | ТК-74/1 | Капасина, 10 | 40,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 93 | ТК-40 | Задвижка (ТК-40) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | ТК-50 | Задвижка (ТК-50) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 95 | ТК-57 | Победы, 196 | 2,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 96 | Задвижка (ТК-72) | Свободная, 45 | 4,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 97 | Задвижка (ТК-32) | Заводская, 20 | 36,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 98 | ТК-34 | Задвижка (ТК-34) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 99 | Задвижка (ТК-34) | ТК-41 | 15,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 100 | ТК-41 | ТК-40 | 46,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 101 | Задвижка (ТК-68) | ТК-68-4 | 28,90 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 102 | Задвижка (ТК-63) | ТК-57 | 87,50 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 103 | Задвижка (ТК-26) | ТК-25 | 18,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 104 | ТК-68-4 | ТК-68-3 | 42,98 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 105 | ТК-63 | Задвижка (ТК-63) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 106 | ТК39 | ТК-37 | 3,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 107 | Задвижка (ТК-29) | ТК-30 | 27,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 108 | ТК-72 | Задвижка (ТК-72) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 109 | Задвижка (ТК-9А) | ТК9 | 17,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 110 | Задвижка (ТК-7) | ТК9 | 5,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 111 | Задвижка (ТК-32а) | Заводская, 18(2) | 5,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 112 | У-5 | СмДу80/50 | 25,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 113 | Задвижка (ТК-50) | Т. | 10,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 114 | ТК-20 | Заводская, 10 | 58,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 115 | Задвижка (ТК-73) | Свободная, 44 | 55,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 116 | Задвижка (ТК-50) | Свободная, 43 | 5,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 117 | Задвижка (ТК-73) | Свободная, 42(2) | 5,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 118 | ТК-74/1 | Свободная, 42(1) | 5,91 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | Задвижка (ТК-17) | Заводская, 9 | 37,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 120 | ТК-2 | Задвижка (ТК-2) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 121 | Задвижка (ТК-38) | Свободная, 13 | 8,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 122 | Задвижка (ТК-37-1) | Свободная, 11 | 7,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 123 | ТК-3 | Задвижка (ТК-3) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 124 | ТК-36 | Свободная 30 | 80,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 125 | ТК-16-1 | Заводская, 7 | 5,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 126 | Задвижка (ТК-74) | Речная 48 | 231,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 127 | Задвижка (ТК-39) | Егорова, 4 | 18,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 128 | Задвижка (ТК-67) | Заводская, 2 | 2,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 129 | ТК-55 | Задвижка (ТК-55) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 130 | ТК-7 | Задвижка (ТК-7) | 3,30 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 131 | ТК-8 | Задвижка (ТК-8) | 0,56 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 132 | ТК-10 | Задвижка (ТК-9А) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 133 | ТК-10 | Задвижка (ТК-9А) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 134 | ТК-12 | Задвижка (ТК-12) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 135 | ТК-68-4 | Задвижка (ТК-68-4) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 136 | ТК-13 | Задвижка (ТК-13) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 137 | Задвижка (ТК-21) | Заводская, 12 | 7,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 138 | ТК-24 | Победы, 178а | 24,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 139 | Задвижка (ТК-24) | Победы, 176 | 28,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | ТК-14 | Задвижка (ТК-14) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 141 | ТК-75 | Заводская, 1 | 37,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 142 | ТК-18 | Победы, 172 | 5,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 143 | ТК-14 | Задвижка (ТК-14) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | ТК-15 | Задвижка (ТК-15) | 0,45 | 0,08 | 5,85 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 145 | ТК-15 | Задвижка (ТК-15) | 0,10 | 0,08 | 5,84 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 146 | ТК-20 | Заводская, 13 | 7,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 147 | ТК-17 | Задвижка (ТК-17) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 148 | Задвижка (ТК-17) | Победы, 168 | 30,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 149 | ТК16 | Победы, 166 | 4,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 150 | Задвижка (ТК-56) | Победы, 165 | 47,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 151 | Задвижка (ТК-68-4) | Улица Капасина, 15 | 5,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 152 | Задвижка (ТК-2) | Узел-11 | 7,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 153 | ТК-21 | Задвижка (ТК-21) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 154 | Узел-05 | Победы, 152 | 22,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 155 | Узел-11 | Железнодорожная, 9б | 45,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 156 | ТК-23 | Задвижка (ТК-23) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 157 | Задвижка (ТК-8) | Победы, 150 | 17,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 158 | ТК-25 | Задвижка (ТК-25) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 159 | Задвижка (ТК-14) | Узел-05 | 30,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 160 | ТК9 | Победы, 148а | 32,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | ТК9 | Победы, 148 | 8,50 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 162 | ТК-28 | Задвижка (ТК-28) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 163 | Задвижка (ТК-12) | Победы, 146 | 10,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 164 | Задвижка (ТК-38) | Победы, 145 | 3,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 165 | Задвижка (ТК-13) | Победы, 144 | 5,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 166 | ТК-28 | Задвижка (ТК-28) | 1,33 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | ТК-58 | Задвижка (ТК-58) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 168 | Задвижка (ТК-39) | Победы 147а | 9,28 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 169 | ТК-50 | Задвижка (ТК-50) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 170 | Задвижка (ТК-9А) | МБДОУ Радуга | 20,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 171 | ТК-44 | Задвижка (ТК-44) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 172 | Задвижка (ТК-14) | Лейтенанта Егорова, 3 | 20,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | ТК-71 | Лейтенанта Егорова, 2 | 13,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 174 | Задвижка (ТК-68-4) | Капасина, 15а | 3,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 175 | ТК-68-3 | Капасина, 15А | 5,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | ТК-32а | Задвижка (ТК-32а) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 177 | ТК16 | ТК-16-1 | 10,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 178 | ТК-25 | Заводская, 14 | 4,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 179 | Задвижка (ТК-51) | Капасина, 8 | 3,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 180 | Т. | Капасина, 6 | 9,15 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 181 | ТК-36 | Задвижка (ТК-36) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 182 | ТК-31 | Задвижка (ТК-37-1) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 183 | ТК-38 | Задвижка (ТК-38) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 184 | ТК-39 | Задвижка (ТК-39) | 0,51 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 185 | ТК-38 | Задвижка (ТК-38) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 186 | Задвижка (ТК-28) | Заводская, 15 | 10,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 187 | Задвижка (ТК-25) | Заводская, 16 | 120,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 188 | ТК-73 | Задвижка (ТК-73) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 189 | Задвижка (ТК-23) | ТК-24 | 15,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 190 | Задвижка (ТК-44) | Заводская, 17 | 48,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 191 | ТК-68-3 | У-7 | 35,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Задвижка (ТК-58) | ТК-60 | 29,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 193 | ТК-62 | Задвижка (ТК-62) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 194 | ТК-37 | ТК-35А | 6,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 195 | Задвижка (ТК-62) | ТК-64 | 92,50 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 196 | ТК-73 | Задвижка (ТК-73) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 197 | ТК9 | У-5 | 12,50 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 198 | Задвижка (ТК-36) | ТК-37 | 29,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 199 | Задвижка (ТК-68) | ТК-68 | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 200 | Задвижка (ТК-28) | У-5 | 35,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | ТК-39 | ТК-40 | 20,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 202 | ТК-68 | ТК-69 | 26,30 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 203 | ТК-69 | ТК-71 | 20,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 204 | ТК-49 | Задвижка (ТК-51) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 205 | ТК-74 | Задвижка (ТК-74) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 206 | ТК-39 | Задвижка (ТК-39) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 207 | ТК-67 | Задвижка (ТК-67) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 208 | ТК-75 | Задвижка (ТК-68) | 14,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 209 | ТК-68-4 | Задвижка (ТК-68-4) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 210 | ТК-17 | Задвижка (ТК-17) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 211 | ТК-35 | Задвижка (ТК-35) | 0,10 | 0,07 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 212 | Задвижка (ТК-35) | Заводская, 19 | 68,00 | 0,07 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 213 | ТК-24 | ул. Победы, 178а | 15,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | Узел-11 | Железнодорожная | 32,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 215 | ТК-43/1 | Железнодорожная, 4а | 5,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 216 | У7 | ул. Победы, 153(4) | 21,81 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | Задвижка (ТК-69) | Заводская 2Б | 10,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 218 | У7 | ул. Победы, 153(3) | 3,46 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | Задвижка (ТК-40) | ул. Победы, 153(2) | 13,35 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | ТК-40 | ул. Победы, 153(1) | 9,36 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | ТК-68 | Заводская, 2в | 6,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | ТК-16-1 | Заводская, 8 | 70,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | У-7 | гараж ОВД | 5,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | У-7 | гараж ОВД | 5,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | Задвижка (ТК-53) | Храм | 25,18 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | ТК-53 | Задвижка (ТК-53) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | ТК-53 | Задвижка (ТК-53) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | ТК-54 | Задвижка (ТК-54) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 229 | ТК-59 | Задвижка (ТК-59) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 230 | ТК-48 | Задвижка (ТК-48) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 231 | ТК-47 | Задвижка (ТК-47) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | ТК-60 | Задвижка (ТК-60) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 233 | ТК-60 | Задвижка (ТК-60) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 234 | ТК-63 | Задвижка (ТК-63) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 235 | ТК-64 | Задвижка (ТК-64) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 236 | ТК-71 | Задвижка (ТК-69) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 237 | УЗВ-39-1 | Капасина 7 | 1,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 238 | ТК-37 | Задвижка (ТК-37) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 239 | ТК-37 | Задвижка (ТК-37) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 240 | ТК-37 | Задвижка (ТК-37) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | Т. | Капасина, 6 | 55,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | Т. | Капасина, 6 | 30,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | Задвижка (ТК-47) | Капасина, 9 | 16,50 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | ТК-34 | Задвижка (ТК-34) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 245 | ТК-33 | Задвижка (ТК-33) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | ТК-43 | Капасина, 11 | 62,38 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 247 | Задвижка (ТК-53) | ООО "Углегорское ПП" | 30,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | ТК-30 | Задвижка (ТК-30) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 249 | ТК-30 | Задвижка (ТК-30) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 250 | У5 | Победы 188 | 20,18 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 251 | ТК-4/1 | Победы, 147 | 36,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | Задвижка (ТК-9) | Победы, 149 | 10,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | ТК9 | Победы, 149а | 2,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | ТК-24 | Задвижка (ТК-24) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | СмДу80/50 | Победы, 151 | 5,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 256 | Задвижка (ТК-48) | Победы, 153а(2) | 58,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 257 | Т. | Победы, 157 | 30,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | Задвижка (ТК-54) | Победы, 163а | 20,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 259 | ТК-17 | Задвижка (ТК-17) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Задвижка (ТК-60) | Победы, 169 | 8,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 261 | Задвижка (ТК-60) | Победы, 169а | 20,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 262 | Задвижка (ТК-59) | Победы, 169б | 40,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 263 | Задвижка (ТК-17) | Победы, 170 | 35,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | Задвижка (ТК-63) | Победы, 171а | 13,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 265 | Задвижка (ТК-64) | Победы, 175 | 6,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 266 | ТК-64 | Победы, 175а | 29,50 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | У-5 | Победы, 180 | 12,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | Задвижка (ТК-30) | Победы, 182 | 14,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 269 | Задвижка (ТК-30) | Победы, 182а | 20,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 270 | Задвижка (ТК-34) | Победы, 188 | 3,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 271 | У6 | Победы, 188 | 24,83 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | У-5 | Задвижка (ТК-9) | 0,01 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | ТК-35А | Победы, 188А | 5,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 274 | ТК39 | Победы, 188а | 10,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | ТК-40 | Победы, 188а | 3,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 276 | У6 | Победы, 190 | 61,63 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | ТК-4 | Свободная | 13,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 278 | ТК-41 | Свободная 32а | 10,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 279 | Задвижка (ТК-37) | Свободная, 30а | 8,90 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 280 | ТК-42 | Свободная, 32 | 15,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | Задвижка (ТК-37) | Заводская, 30А | 8,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | Задвижка (ТК-55) | Свободная, 55 | 9,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 283 | Задвижка (ТК-33) | Заводская, 18(3) | 11,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | ТК-35А | У5 | 23,61 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 285 | У5 | У6 | 14,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | ТК-40 | У7 | 17,25 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | Т. | Победы, 159а | 72,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | Задвижка (ТК-37) | Победы, 151а | 26,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 289 | ТК-68 | ВНС МБОУ СОШ №5 | 60,00 | 0,04 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | У4 | ул. Заводская 30А | 1,00 | 0,04 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | У4 | ул. Заводская 30А | 1,00 | 0,04 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | ТК-41 | У4 | 6,00 | 0,04 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | ТК-68 | КНС №1 | 105,04 | 0,03 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | ТК-54 | Задвижка (ТК-54) | 0,10 | 0,03 | 3,64 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | ТК-37 | Заводская, 30А | 8,00 | 0,03 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | У-5 | Победы, 180а | 10,00 | 0,03 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | ТК49 | Сооружение | 8,00 | 0,03 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | ТК-53 | Задвижка (ТК-53) | 0,10 | 0,02 | 3,47 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | У11 | Сооружение | 10,72 | 0,02 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | У10 | Победы 163Б | 50,00 | 0,02 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | ТК-69 | Задвижка (ТК-68Б) | 0,10 | 0,02 | 3,47 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | ТК-69 | Гараж | 35,00 | 0,02 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| № п/п | Начало участка | Конец участка | Длина, м | Внутренний диаметр, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №2 | ТК-1 | 250,00 | 0,35 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2 | ТК-6 | ТК-11 | 309,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 |
| 3 | ТК-10-1 | ТК-10 | 41,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 |
| 4 | ТК-10 | ТК-11 | 67,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 |
| 5 | ТК-51 | УЗВ_ТК-52 | 130,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 |
| 6 | ТК-52 | ТК-53 | 38,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 7 | ТК-53 | ТК-55 | 146,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 8 | ТК-3 | ТК-6 | 56,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| 9 | ТК-29 | ТК-33 | 41,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 10 | ТК-10В | ТК-10-1 | 83,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 |
| 11 | ТК-11 | ТК-51 | 18,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 |
| 12 | ТК-11 | ТК-12 | 26,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
| 13 | УЗВ_ТК-52 | ТК-52 | 95,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 14 | ТК-12 | ТК-12-1 | 50,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| 15 | ТК-12-1 | ТК-13 | 37,50 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| 16 | ТК-2 | ТК-3 | 56,50 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| 17 | ТК-25 | ТК-29 | 30,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 18 | ТК-24 | ТК-25 | 30,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| 19 | ТК-13 | ТК-16 | 56,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 20 | ТК-1 | ТК-2 | 15,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 |
| 21 | ТК-1 | ТК-10В | 128,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 |
| 22 | ТК-16 | ТК-24 | 48,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 23 | ТК-33 | ТК-34 | 28,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 24 | ТК-58 | ТК-59 | 36,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 25 | ТК-59 | УЗВ_ТК-59 | 58,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 26 | ТК-55 | ТК-58 | 91,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 27 | ТК-6 | ТК-7 | 31,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 28 | ТК-34 | УЗВ_ТК-34 | 38,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 29 | УЗВ_ТК-34 | ТК-40 | 81,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 30 | ТК-26 | ТК-27 | 12,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 31 | ТК-70 | ТК-70б | 30,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 32 | ТК-25 | ТК-26 | 58,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| 33 | ТК-34 | ТК-35 | 28,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 34 | ТК-56 | ТК-56А | 40,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 35 | ТК-13 | УЗВ-13-1 | 14,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 36 | ТК49 | ТК50 | 25,74 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 37 | ТК-70б | ТК-71 | 70,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 38 | УЗВ-13-1 | ТК-14 | 38,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 39 | ТК-14 | ТК-14а | 25,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 40 | ТК-55 | ТК-56 | 54,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 41 | ТК-11 | ТК49 | 20,60 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 42 | ТК-7 | ТК-8 | 103,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 43 | ТК50 | ТК-70 | 253,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 44 | ТК-14а | СД-5 | 64,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 45 | Узел-12 | Красноармейская 10 | 133,50 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 46 | УЗВ_ТК-59 | Пионерская 4 | 87,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 47 | ТК-35 | ТК-61 | 140,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 48 | ТК-40 | ТК-41 | 3,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 49 | ТК-8 | ТК-9 | 48,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 50 | ТК-56А | ТК-57 | 65,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 51 | ТК-57 | Узел-12 | 65,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 52 | ТК-10 | ТК-10/1 | 32,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 53 | ТК-71 | Красноармейская, 9 | 3,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 54 | ТК-16 | ТК-17 | 20,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 55 | ТК-10/1 | ТК-10Б | 22,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 56 | ТК-27 | ТК-28 | 47,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 57 | ТК-59 | ТК-60 | 158,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 58 | ТК-51 | УЗВ_ТК-51 | 20,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 59 | ТК-9 | Свободная, 1 | 5,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 60 | ТК-60 | Победы, 138 | 8,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 61 | ТК-61 | Войтинского, 22 | 48,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 62 | ТК-57 | Пионерская, 9 | 15,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 63 | ТК-67 | УТ-1 | 35,60 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 64 | ТК-55 | Красноармейская, 2 | 61,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 65 | ТК-53 | Красноармейская, 5 | 7,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 66 | ТК-70 | Красноармейская, 7 | 68,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 67 | ТК-70б | Красноармейская, 7а | 8,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | ТК-8 | Победы, 141 | 8,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 69 | ТК-1_ТК-3 | Свободная, 5 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 70 | ТК-9 | Свободная, 3 | 10,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 71 | ТК-41 | Бошняка, 8 | 70,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 72 | ТК-56А | Красноармейская, 4 | 15,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 73 | ТК-17 | ТК-18 | 29,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 74 | ТК-7 | Свободная | 8,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 75 | ТК-18 | ТК-19 | 18,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 76 | ТК-56А | Пионерская, 12 | 58,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 77 | ТК-7 | Победы, 143 | 8,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | ТК-3 | ТК-1_ТК-3 | 15,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 79 | ТК-10Б | Речная, 16 | 88,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 80 | ТК49 | Победы, 142(1) | 5,34 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | ТК-10Б | Речная, 18 | 5,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 82 | ТК50 | Победы, 140 | 9,46 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 83 | ТК-2_ТК-3 | Свободная, 6 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 84 | УЗВ_ТК-51 | Победы, 142(2) | 33,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | ТК-28 | ТК-73 | 30,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 86 | ТК-2 | Свободная, 7 | 29,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 87 | УЗВ_ТК-52 | Красноармейская, 3 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 88 | СД-5 | ТК-15 | 21,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 89 | УЗВ_ТК-59 | Пионерская, 2 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | УЗВ_ТК-59 | Пионерская, 2 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 91 | УТ-1 | УТ-2 | 27,72 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 92 | УТ-2 | УТ-3 | 60,10 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 93 | ТК-1_ТК-3 | ТК-2_ТК-3 | 15,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 94 | ТК-58 | Пионерская, 5 | 42,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 95 | ТК-58 | Пионерская, 1 | 9,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 96 | ТК-61 | ТК-67 | 60,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 97 | ТК-59 | Пионерская, 3 | 40,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 98 | ТК-10-1 | РДК Октябрь | 274,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 99 | ТК-20 | Микрорайон Черёмушки | 70,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 100 | ТК-19 | ТК-20 | 14,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 101 | УТ-3 | УТ-4 | 25,60 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 102 | ТК-35 | ТК-36 | 60,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 103 | УТ-3 | Войтинского 17 | 19,80 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 104 | УТ-2 | Войтинского, 15а | 26,40 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 105 | УТ-1 | Войтинского 15 | 9,20 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 106 | УЗВ_ТК-51 | Победы, 142(1) | 1,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 107 | ТК-14а | Баранова, 2 | 8,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 108 | ТК-14 | Баранова, 1 | 8,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 109 | ТК-15 | Блюхера, 2 | 20,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 110 | ТК-17 | Войтинского, 10 | 20,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 111 | ТК-24 | Войтинского, 5 | 10,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 112 | ТК-26 | Баранова, 3 | 6,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 113 | ТК-26 | Баранова, 5 | 9,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 114 | ТК-12 | Войтинского, 1 | 8,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 115 | ТК-27 | Баранова, 4 | 34,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 116 | ТК-27 | Баранова, 6 | 34,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 117 | ТК-11 | Речная, 20 | 56,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 118 | ТК-28 | Блюхера, 5 | 10,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 119 | ТК-10В | Войтинского, 2 | 34,80 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 120 | ТК-28 | Блюхера, 3 | 6,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 121 | ТК-33 | Войтинского, 9 | 11,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 122 | ТК-10/1 | Речная 25 | 6,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 123 | ТК-36 | Войтинского, 20а | 31,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 124 | ТК-40 | Баранова, 10 | 21,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 125 | ТК-41 | Баранова, 8 | 18,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 126 | ТК-41 | Блюхера, 7 | 21,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 127 | ТК-61 | Войтинского, 11 | 17,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 128 | ТК-67 | Войтинского, 13 | 9,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 129 | ТК-67 | Войтинского, 24 | 20,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | ТК-71 | ТК-72 | 121,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 131 | ТК-72 | Красноармейская, 13 | 7,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | ТК-73 | ТК-74 | 34,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 133 | ТК-73 | Блюхера, 4 | 8,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 134 | ТК-73 | Блюхера, 6 | 10,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 135 | ТК-74 | Бошняка, 4 | 8,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 136 | УЗВ-13-1 | Войтинского, 3 | 12,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 137 | УЗВ_ТК-34 | Баранова, 7 | 5,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 138 | УТ-4 | Войтинского, 17а | 49,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 139 | Узел-12 | Красноармейская 8 | 3,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 140 | ТК-35 | Баранова, 9 | 40,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 141 | ТК-29 | Войтинского, 7 | 9,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 142 | ТК-72 | Узел-13 | 50,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 143 | Узел-13 | Красноармейская, 11 | 6,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | Узел-13 | Красноармейская 15 | 134,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | ТК-12-1 | Войтинского, 1а | 8,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | ТК-9 | Свободная, 1а | 27,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | ТК-1 | Теплица | 5,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | ТК-7 | Победы, 141А | 47,50 | 0,02 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №3 | УР6 | 3,00 | 0,30 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2 | ТК-2 | Победы, 238 | 30,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 3 | ТК-2 | УР1 | 128,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 4 | ТК-2 | УТ1 | 50,15 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 5 | ТК-4.1 | Инженерная, 19 | 12,83 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 6 | ТК-4.1 | Инженерная, 19 | 81,78 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 7 | ТК1 | УР8 | 17,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| 8 | ТК1 | ТК2 | 55,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| 9 | ТК1 | ТК-2 | 21,86 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| 10 | ТК2 | ТК3 | 35,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 11 | ТК2 | Бумажная, 15 | 7,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 12 | ТК3 | ТК4 | 19,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 13 | ТК3 | Бумажная, 14 | 14,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 14 | ТК3 | ТК4 | 120,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 15 | ТК3 | ул.Победы, 242 | 20,03 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ТК4 | УР3 | 80,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 17 | ТК4 | ТК-4.1 | 18,89 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 18 | ТК4 | Бумажная, 12 | 13,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 19 | ТК4 | Бумажная, 9 | 5,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 20 | ТК5 | Бумажная, 1 | 33,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 21 | ТК5 | ТК16 | 25,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| 22 | ТК6 | ТК7 | 48,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 23 | ТК6 | УЗВ_ТК6 | 60,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 24 | ТК7 | Победы, 214а | 5,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 25 | ТК7 | Победы, 181 | 65,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 26 | ТК7 | Победы, 216а | 18,65 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 27 | ТК8 | ТК17 | 40,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 28 | ТК8 | Бумажная, 10 | 110,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 29 | ТК12 | ТК13 | 25,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 30 | ТК13 | Инженерная, 2б | 21,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | ТК13 | Инженерная, 2а | 9,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | ТК13 | Инженерная, 2в | 7,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | ТК16 | ТК8 | 25,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 34 | ТК16 | Бумажная, 11 | 20,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 35 | ТК17 | пер. Нагорный, 6 | 100,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 36 | ТК17 | Бумажная, 8 | 10,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 37 | УЗВ_ТК6 | Победы, 214 | 1,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 38 | УЗВ_ТК6 | ТК5 | 110,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| 39 | УР1 | УТ2 | 23,33 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 40 | УР1 | УР2 | 40,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 41 | УР1 | УР3 | 54,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| 42 | УР1 | УР2 | 35,94 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 43 | УР1/1 | УР1/2 | 16,89 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 |
| 44 | УР1/2 | УР1 | 42,32 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 |
| 45 | УР2 | УР24 | 22,96 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 46 | УР2 | Инженерная, 2 | 24,18 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 47 | УР2 | Победы, 240 | 20,11 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 48 | УР2 | ТК3 | 72,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 49 | УР3 | УР25 | 70,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 50 | УР3 | УР4 | 64,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | УР3 | Рабочая, 2 | 6,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 52 | УР3 | УР4 | 30,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 |
| 53 | УР3 | Инженерная, 14 | 47,90 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | УР4 | УР4/1 | 100,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 55 | УР4 | УР5 | 7,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 |
| 56 | УР4 | УР5 | 50,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | УР4/1 | Победы, 183 | 6,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 58 | УР4/1 | Победы 185а | 101,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 59 | УР5 | Победы, 222 | 6,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 60 | УР5 | Бумажная, 37 | 30,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | УР5 | УР6 | 39,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 |
| 62 | УР5 | Родниковая,10 | 80,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | УР5 | Бумажная, 31 | 26,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | УР6 | УР6-1 | 10,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 65 | УР6 | ТК1 | 7,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
| 66 | УР6 | УР10 | 379,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 |
| 67 | УР6 | УР7 | 36,05 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 68 | УР6-1 | Победы, 220 | 10,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 69 | УР6-1 | Победы, 218 | 22,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 70 | УР7 | УР7/1 | 137,30 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 71 | УР7 | Гужева, 83а | 350,26 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 72 | УР7/1 | произв. База | 47,20 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 73 | УР7/1 | УР7/2 | 101,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 74 | УР7/2 | Победы 185 | 25,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 75 | УР8 | УР9 | 60,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 |
| 76 | УР8 | Бумажная, 13 | 12,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 77 | УР9 | ТК6 | 10,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 |
| 78 | УР9 | Победы, 216 | 10,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 79 | УР10 | ТК1 | 31,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| 80 | УР10 | УР1/1 | 88,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 |
| 81 | УР24 | ТК12 | 48,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 82 | УР24 | УР46 | 9,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 83 | УР25 | Инженерная, 18 | 10,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 84 | УР25 | Инженерная, 15 | 5,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 85 | УР46 | Инженерная улица, 1А | 14,22 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | УР46 | Родниковая, 6 | 55,80 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 87 | УТ1 | Инженерная улица, 4А | 12,74 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 88 | УТ1 | Инженерная улица, 4Б | 52,92 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 89 | УТ2 | Инженерная улица, 6а | 9,40 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 90 | УТ2 | Инженерная улица, 6Б | 39,28 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №5 | выход из котелной | 1 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2 | выход из котельной | ТК1 | 43 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 |
| 3 | ТК1 | 8 марта, 1 | 1 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 |
| 4 | выход из котелной | ТК2 | 3 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 5 | ТК2 | 8 марта, 2а | 30 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК 1 | ТК 2 | 43,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 |
| 2 | Котельная №6 | У-06 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 3 | У-06 | ТК 1 | 75,80 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 |
| 4 | ТК 2 | Узел-10 | 36,50 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
| 5 | ТК 2 | Южно-Зеленая | 80,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| 6 | У-06 | гараж | 5,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
| 7 | Узел-10 | Южно-Зеленая, 80(1) | 53,35 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| 8 | Узел-10 | Южно-Зеленая 68 | 145,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УР-3 | УР-5 | 35,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 |
| 2 | УР-1 | УР-2 | 60,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| 3 | ТК-1 | УР-1 | 36,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| 4 | ТК-3 | УР-22 | 76,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
| 5 | Котельная №8 | ТК-1 | 55,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6 | УР-21 | ТК-6 | 15,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| 7 | ТК-1 | ТК-2 | 13,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
| 8 | УР-2 | УР-3 | 35,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| 9 | ТК-5 | УР-21 | 15,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| 10 | УР-6 | УР-7 | 24,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 11 | УР-22 | ТК-5 | 16,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
| 12 | УР-5 | УР-6 | 14,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 13 | ТК-2 | ТК-3 | 114,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
| 14 | ТК-13 | ТК-14 | 25,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 |
| 15 | УР-12 | УР-13 | 34,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 16 | ТК-8 | ТК-9 | 19,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| 17 | ТК-12 | ТК-13 | 22,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| 18 | ТК-11 | ТК-12 | 20,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| 19 | ТК-6 | ТК-6А | 31,50 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 20 | УР-8 | УР-9 | 18,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| 21 | ТК-7 | ТК-8 | 28,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 |
| 22 | ТК-14 | ТК-15 | 25,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| 23 | ТК-15 | ТК-16 | 15,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| 24 | УР-11 | УР-12 | 45,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| 25 | УР-9 | УР-11 | 52,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 |
| 26 | ТК-9 | ТК-10 | 43,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 |
| 27 | ТК-10 | ТК-11 | 21,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| 28 | УР-7 | УР-8 | 27,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 29 | ТК-6 | ТК-7 | 13,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 |
| 30 | ТК-18 | ТК-19 | 15,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| 31 | ТК-19 | ТК-19 | 14,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| 32 | ТК-19 | ТК-20 | 57,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 33 | ТК-16 | ТК-17 | 33,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 34 | ТК-17 | ТК-18 | 13,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 35 | УР-14 | УР-15 | 57,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 36 | УР-13 | УР-14 | 15,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| 37 | УР-11 | Приморская, 19 | 10,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 38 | УР-2 | Приморская, 35 | 50,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 39 | ТК-20 | ТК-21 | 51,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 40 | УР-7 | Портовая, 9 | 38,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 41 | ТК-5 | Портовая, 21 | 26,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 42 | УР-5 | Портовая, 12 | 12,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 43 | УР-1 | Портовая, 17 | 50,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 44 | ТК-19 | Приморская, 53 | 12,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 45 | УР-14* | Портовая, 2а | 5,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 46 | УР-14* | Портовая, 4 | 6,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 47 | УР-14 | УР-14* | 6,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 48 | ТК-19 | Приморская, 57 | 30,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 49 | УР-13 | Приморская, 17 | 10,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 50 | ТК-20 | Приморская, 55 | 18,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 51 | ТК-20 | Приморская, 59 | 12,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 52 | УР-15 | Приморская, 15 | 41,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 53 | УР-12 | Портовая, 6 | 14,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 54 | УР-8 | Приморская, 21 | 19,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 55 | УР-17 | Узел-04 | 12,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | УР-6 | Приморская, 23 | 15,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 57 | УР-15 | Портовая, 2 | 9,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 58 | ТК-10 | Приморская, 45 | 10,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 59 | ТК-18 | УР-23 | 54,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 60 | УР-19 | УР-20 | 12,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 61 | ТК-6А | Приморская 39Б | 42,80 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 62 | ТК-6А | Приморская 39А | 32,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 63 | УР-3 | УР-4 | 20,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 64 | УР-10 | УР-17 | 16,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 65 | УР-10 | Портовая, 10 | 6,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 66 | ТК-21 | Приморская, 61Б | 10,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 67 | ТК-21 | Приморская, 61А | 10,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 68 | УР-18 | УР-19 | 12,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 69 | ТК-16 | Приморская, 49 | 8,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 70 | ТК-16 | ТК-22 | 27,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 71 | УР-9 | УР-10 | 15,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 72 | УР-17 | УР-18 | 12,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 73 | ТК-13 | Портовая, 30 | 10,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 74 | ТК-9 | Приморская, 43/2 | 5,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 75 | УР-24 | УР-25 | 35,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | ТК-14 | Приморская, 47/2 | 10,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 77 | УР-4 | Портовая, 11 | 8,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | УР-4 | Портовая, 13 | 7,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | УР-23 | УР-24 | 65,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 80 | ТК-7 | Приморская, 41/2 | 8,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 81 | ТК-8 | Приморская, 43/1 | 5,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 82 | ТК-22 | УР-27 | 20,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 83 | ТК-6 | Приморская, 41/1 | 13,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 84 | ТК-10 | Портовая, 28 | 10,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 85 | УР-2 | Приморская, 35/1 | 20,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 86 | ТК-13 | Приморская, 47/1 | 5,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 87 | УР-25 | Приморская, 48 | 8,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | УР-25 | Приморская, 46 | 2,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | УР-24 | Приморская, 44 | 2,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | УР-27 | ТК-23 | 32,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | УР-26 | Подгорная, 32 | 5,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | УР-26 | Подгорная, 30 | 7,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | УР-18 | Портовая, 5 | 6,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | УР-19 | Портовая, 3 | 6,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | УР-20 | Портовая, 1 | 6,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 96 | Узел-04 | Портовая, 7 | 6,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | ТК-23 | ТК-24 | 28,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | УР-27 | Портовая, 34 | 32,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | ТК-22 | УР-26 | 42,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | УР-11 | Портовая, 1А | 11,86 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | ТК-24 | Портовая, 31 | 13,00 | 0,02 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | ТК-24 | Портовая, 33 | 29,00 | 0,02 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УР-1 | Победы, 29 | 2,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная №9 | УР-1 | 60,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №10 | УР-1 | 46,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2 | УР-1 | УР-4 | 56,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 |
| 3 | УР-1 | УР-2 | 26,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 |
| 4 | УР-2 | УР-3 | 67,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| 5 | УР-2 | Красноармейская, 19 | 32,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| 6 | УР-3 | 8 марта, 22 | 58,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| 7 | УР-4 | УР-5 | 31,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 |
| 8 | УР-4 | Красноармейская, 23(1) | 23,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| 9 | УР-5 | Красноармейская, 23(2) | 30,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| 10 | УР-5 | Красноармейская, 23(4) | 4,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №21 | выход из котельной | 1 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2 | выход из котельной | Красноармейская, 18(1) | 2 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 3 | выход из котельной | ТК1 | 8 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 |
| 4 | ТК1 | Красноармейская, 18(2) | 50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 5 | ТК1 | ТК2 | 51 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 |
| 6 | ТК2 | Красноармейская, 18(3) | 6 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 7 | ТК2 | УЗВ-4 | 16 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 |
| 8 | ТК3 | Красноармейская, 20 | 12 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 |
| 9 | ТК3 | ТК4 | 164 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| 10 | ТК4 | ТК7 | 60 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
| 11 | ТК5 | Красноармейская, 18(7) | 10 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 12 | ТК5 | ТК6 | 58 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
| 13 | ТК6 | Красноармейская, 18(5) | 18 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
| 14 | ТК7 | ТК8 | 25 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| 15 | ТК8 | Красноармейская, 18(6) | 15 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| 16 | ТК7 | Красноармейская, 18(4) | 67 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 17 | УЗВ-4 | ТК3 | 147 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 |
| 18 | ТК4 | ТК5 | 119 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №19 | ТК-1 | 11,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 |
| 2 | СД-1 | Урожайная, 2 | 2,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | СД-2 | Речная, 12 | 3,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 4 | СД-3 | 30 лет Совхоза, 5 | 3,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 5 | Т9 | Советская, 17 | 100,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 6 | ТК-1 | УР44 | 10,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 7 | ТК-1 | ТК-2 | 10,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 |
| 8 | ТК-2 | ТК-3 | 50,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| 9 | ТК-2 | УР1 | 50,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 |
| 10 | ТК-3 | Советская, 14 | 10,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 11 | ТК-3 | ТК-6 | 55,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 12 | ТК-3 | Советская, 12 | 10,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 13 | ТК-3 | ТК-8 | 50,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 14 | ТК-4 | Новая, 1 | 25,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 15 | ТК-4 | УР-2 | 138,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 |
| 16 | ТК-6 | ТК-7 | 25,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 17 | ТК-6 | Советская, 18 | 20,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 18 | ТК-7 | Советская, 16 | 3,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 19 | ТК-8 | УР-13 | 26,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 20 | ТК-8 | УР18 | 30,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
| 21 | ТК-9 | УР-6 | 200,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| 22 | ТК-9 | УР-3 | 25,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
| 23 | ТК-12 | Советская, 21 | 30,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 24 | ТК-12 | ТК-4 | 150,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 |
| 25 | ТК-12 | МБДОУ №2 | 30,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 26 | У3 | Речная | 3,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 27 | У3 | УР-30 | 150,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 28 | У14 | Юбилейная, 43/2 | 16,49 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | У14 | Юбилейная, 43 | 16,31 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 30 | У15 | Новая, 7а | 40,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | У15 | УР52 | 90,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | УЗВ-8 | УР-20 | 7,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 33 | УЗВ-8 | Юбилейная, 21 | 1,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 34 | УЗВ-10 | УР-21 | 76,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 35 | УЗВ-10 | Юбилейная, 23 | 1,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 36 | УЗВ-13 | Юбилейная, 12 | 4,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 37 | УЗВ-13 | УР-23 | 100,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 38 | УЗВ-30 | Черемушки, 7 | 4,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | УЗВ-39 | Новая, 12 | 25,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | УЗВ-39 | Ур-29 | 65,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 41 | УР-2 | ТК-9 | 12,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 |
| 42 | УР-2 | Юбилейная, 35 | 1,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 43 | УР-3 | УР-4 | 10,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 44 | УР-3 | УР-46 | 90,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 45 | УР-4 | Новая, 3 | 5,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 46 | УР-4 | УР-5 | 30,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 47 | УР-5 | Юбилейная, 34 | 30,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 48 | УР-5 | Юбилейная, 32 | 15,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 49 | УР-6 | УР-39 | 25,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 50 | УР-6 | УР-7 | 12,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 51 | УР-7 | Юбилейная, 43/1 | 4,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 52 | УР-7 | У14 | 61,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 53 | УР-8 | Юбилейная 46 | 30,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | УР-8 | УР-9 | 150,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 55 | УР-9 | УР50 | 20,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 56 | УР-9 | Черемушки, 4 | 6,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 57 | УР-9 | УР-13 | 80,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 58 | УР-10 | Черемушки, 5 | 6,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 59 | УР-10 | УР-46 | 20,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 60 | УР-11 | Черемушки, 11 | 2,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | УР-11 | УР-12 | 30,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 62 | УР-12 | УЗВ-30 | 34,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | УР-12 | Черемушки, 6 | 2,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 64 | УР-13 | Центральная, 19 | 4,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 65 | УР-13 | Черемушки, 3 | 2,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 66 | УР-13 | УР-14 | 50,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 67 | УР-14 | УР-15 | 50,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 68 | УР-14 | Черемушки, 2 | 2,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 69 | УР-15 | Черемушки, 1 | 5,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 70 | УР-15 | УР51 | 160,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 71 | УР-19 | УЗВ-8 | 72,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 72 | УР-19 | УР-27 | 50,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 73 | УР-20 | УЗВ-10 | 54,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 74 | УР-20 | Юбилейная, 27 | 7,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 75 | УР-21 | Юбилейная, 29 | 7,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 76 | УР-23 | УР24 | 32,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 77 | УР-23 | Центральная, 21 | 4,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 78 | УР-25 | Новая, 8 | 1,50 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 79 | УР-25 | Новая, 7 | 70,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 80 | УР-25 | УР-26 | 20,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 81 | УР-26 | Юбилейная, 24 | 60,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 82 | УР-27 | УЗВ-13 | 3,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 83 | УР-27 | УР-40 | 56,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| 84 | УР-27 | УЗВ-39 | 35,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 85 | УР-27 | Юбилейная, 14 | 20,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 86 | УР-27 | Новая, 10 | 70,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | УР-30 | УР-31 | 60,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 88 | УР-30 | Урожайная, 6 | 2,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 89 | УР-31 | Урожайная, 4 | 2,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 90 | УР-31 | СД-1 | 80,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | УР-32 | УР-33 | 5,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 92 | УР-32 | Урожайная, 3 | 2,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 93 | УР-33 | УР-34 | 45,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 94 | УР-33 | УР-37 | 45,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 95 | УР-34 | Урожайная, 1 | 2,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 96 | УР-34 | УР-35 | 30,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 97 | УР-35 | 30 лет Совхоза, 1 | 3,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 98 | УР-35 | УР-36 | 38,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 99 | УР-36 | 30 лет Совхоза, 3 | 3,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | УР-36 | СД-3 | 33,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 101 | УР-37 | УР-38 | 32,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 102 | УР-37 | Речная, 8 | 4,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 103 | УР-38 | СД-2 | 36,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 104 | УР-38 | Речная, 10 | 4,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 105 | УР-39 | УР-8 | 150,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 106 | УР-39 | Юбилейная, 36 | 25,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 107 | УР-39 | УР-32 | 150,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 108 | УР-39 | Речная, 5 | 4,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 109 | УР-40 | УР-41 | 45,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 110 | УР-40 | Чуднова, 2 | 5,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 111 | УР-41 | УР-42 | 55,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 112 | УР-41 | Чуднова, 4 | 5,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 113 | УР-42 | Чуднова, 6 | 5,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 114 | УР-42 | УР-43 | 84,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 115 | УР-43 | Чуднова, 8 | 5,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 116 | УР-43 | Чуднова, 10 | 5,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 117 | УР-46 | УР-25 | 23,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 118 | УР-46 | УР-27 | 33,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| 119 | УР-46 | УР-11 | 20,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 120 | УР1 | Советская, 23 | 21,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | УР1 | ТК-12 | 210,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 |
| 122 | УР18 | УР-19 | 30,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| 123 | УР18 | Юбилейная, 19 | 1,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 124 | УР24 | Новая, 2 | 4,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 125 | УР24 | У15 | 15,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | УР44 | УР45 | 20,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 127 | УР44 | Гараж ввод1 | 4,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 128 | УР45 | Гараж ввод2 | 4,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | УР45 | Т9 | 100,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 130 | УР50 | УР-10 | 15,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 131 | УР50 | Юбилейная, 47 | 140,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 132 | УР51 | Черемушки, 13 | 203,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | УР51 | Черемушки, 9 | 10,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 134 | УР52 | Центральная, 19А | 4,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | УР52 | УР53 | 160,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | УР53 | Центральная, 27 | 4,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | Ур-29 | УР-39 | 5,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 138 | Ур-29 | У3 | 10,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | УР-1 | УР-3 | 18,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 |
| 2 | Котельная №20 | выход из котельной | 1,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 3 | выход из котельной | УР-1 | 2,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 |
| 4 | ТК-2 | Школьная 93а | 2,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 5 | УР-1 | УР-7 | 50,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 |
| 6 | выход из котельной | УР-6 | 130,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 7 | УР-3 | ТК-2 | 110,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| 8 | УР-7 | ТК-1 | 50,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| 9 | ТК-2 | ТК-3 | 40,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| 10 | УР-3 | Школьная, 80(2) | 25,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| 11 | ТК-3 | УР-5 | 135,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| 12 | УР-6 | УР-4 | 10,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 13 | УР-4 | Школьная, 90 | 90,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 14 | ТК-1 | У8 | 330,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 15 | ТК-2 | Школьная | 105,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 16 | УР-7 | УР-2 | 10,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 17 | ТК-1 | Клубная, 1а | 20,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 18 | У8 | ТК-4 | 35,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 19 | УР-2 | Школьная, 41 | 47,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 20 | УР-5 | Школьная, 91 | 55,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 21 | ТК-1 | Клубная, 2 | 125,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 22 | УР-5 | Школьная, 88 | 16,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 23 | УР-6 | У1 | 80,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 24 | ТК-3 | Школьная, 93 | 40,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 25 | У1 | Школьная, 15 | 80,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 26 | УР-4 | МЧС | 1,70 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 27 | ТК-4 | Клубная, 4 | 10,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 28 | ТК-1 | Клубная, 1 | 60,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 29 | У1 | Мамедов А.Г. | 80,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Котельная №1, п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | выход из котельной | 1 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2 | ТК2 | Ул. Новостройка 21 | 12 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 3 | ТК2 | Ул. Новостройка 16 | 35 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 4 | ТК3 | ТК2 | 60 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 5 | ТК3 | Ул. Новостройка 20 | 12 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 6 | ТК4 | Ул. Новостройка 22 | 5 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 7 | ТК4 | УР6 | 43 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
| 8 | УР1 | МБОУ СОШ | 60 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| 9 | УР1 | УР2 | 264 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 |
| 10 | УР2 | УР3 | 90 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| 11 | УР2 | УР10-1 | 71 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| 12 | УР3 | ФГУП "Почта России" | 10 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 13 | УР3 | УР4 | 87 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 |
| 14 | УР4 | УР5 | 98 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| 15 | УР4 | ИП Сизова О.И. | 10 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 16 | УР5 | Ул. Новостройка 23 | 5 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 17 | УР5 | ТК4 | 52 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| 18 | УР6 | УР7 | 42 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| 19 | УР6 | Ул. Новостройка 19 | 5 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 20 | УР7 | ТК3 | 13 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 21 | УР7 | Ул. Новостройка 18 | 5 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 22 | УР10-1 | УР12 | 12 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
| 23 | УР10-1 | Ул. Новостройка 6 | 8 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 24 | УР12 | УР12-3 | 32 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 25 | УР12 | УР12-2 | 61 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| 26 | УР12-2 | УР13 | 5 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 27 | УР12-2 | Ул. Новостройка 6 | 8 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 28 | УР12-3 | Ул. Новостройка 10 | 9 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 29 | УР12-3 | Ул. Новостройка 9 | 42 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 30 | УР13 | Ул. Новостройка 8 | 12 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 31 | УР13 | Ул. Новостройка 14 | 39 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 32 | УР14 | УР15А | 120 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 33 | УР14 | ООО "Мираж" | 10 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 34 | УР15 | Ул. Шахтерская 28 | 3 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | УР15 | УР16 | 100 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 36 | УР15А | УР15 | 30 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 37 | УР15А | Ул. Шахтерская 26 | 12 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | УР16 | ГБУЗ "Углегорская ЦРБ" | 30 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 39 | УР18 | УР18А | 80 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| 40 | УР18 | Ул. Заводская 1 | 55 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | УР18А | УР14 | 310 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 42 | УР18А | Ул. Речная 8 | 55 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 43 | выход из котельной | УР1 | 10 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 |
| 44 | выход из котельной | УР18 | 223 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| Котельная №2, п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК2 | Уз1 | 36 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
| 2 | ТК2 | ДК "Океан" | 60 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 3 | ТК1 | Ул. Советская 16 | 20 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| 4 | Уз1 | Ул. Советская 18 | 1 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| 5 | Уз1 | Ул. Советская 20 | 35 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| 6 | ТК1 | ТК2 | 64 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 |
| 7 | выход из котельной | У-1 | 155 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 |
| 8 | выход из котельной | ТК3 | 65 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 9 | ТК3 | Ул. Школьная 5 | 100 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| 10 | Котельная №2 | выход из котельной | 1 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 11 | У-1 | ТК1 | 105 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| 12 | У-1 | ООО «Восход» | 1 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТК50 | ТК50 | 70,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 |
| 2 | ТК52 | У24 | 105,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 |
| 3 | У24 | ТК15 | 1,50 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 |
| 4 | ТК15 | У25 | 130,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 |
| 5 | ТК44 | ТК43 | 72,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
| 6 | ТК42 | ТК41 | 94,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| 7 | ТК50 | У18 | 25,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 |
| 8 | ТК14 | ТК52 | 29,50 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 |
| 9 | ТК8 | У20 | 196,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| 10 | У20 | ТК14 | 33,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| 11 | У25 | ТК45 | 16,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 |
| 12 | ТК39 | ТК38 | 31,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| 13 | ТК41 | ТК40 | 47,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| 14 | ТК40 | ТК39 | 90,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| 15 | У18 | ТК8 | 30,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 |
| 16 | У22 | У3 | 60,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,00 |
| 17 | ТК45 | ТК44 | 148,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
| 18 | Районная котельная | У22 | 30,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 19 | ТК49 | ТК50 | 38,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 |
| 20 | У3 | ТК49 | 38,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,00 |
| 21 | ТК37 | ТК36 | 54,00 | 0,35 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| 22 | ТК43 | ТК42 | 156,00 | 0,35 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 |
| 23 | ТК38 | ТК37 | 186,70 | 0,35 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| 24 | ТК36 | ТК34 | 166,00 | 0,30 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 25 | т. | ТК5 | 47,20 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 26 | У22 | Уз1 | 15,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 27 | У21 | т. | 46,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 28 | Уз1 | У21 | 57,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 29 | ТК5 | ТК6 | 56,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 30 | Уз38 | ТК9 | 100,50 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 31 | ТК53 | Уз5 | 50,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 32 | Уз94 | ТК29 | 70,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 33 | Уз5 | ТК-54 | 6,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 34 | У.1 | Уз56 | 67,50 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 35 | уз. | Уз69 | 34,50 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 36 | ТК42 | ТК26 | 62,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 37 | Уз66 | ТК27 | 14,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 38 | ТК27 | ТК28 | 40,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 39 | ТК43 | ТК21 | 68,20 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 40 | ТК42 | вр. Школа «Синтез» | 126,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 41 | ТК29 | ТК30 | 18,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 42 | ТК18 | Уз 01 | 50,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 43 | У.2 | У.1 | 49,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 44 | т. | Уз61 | 100,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 45 | Уз 01 | У.2 | 10,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 46 | ТК8 | Уз38 | 22,50 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| 47 | Уз59 | т. | 78,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 48 | ТК26 | Уз66 | 20,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| 49 | ТК22 | ТК23 | 21,50 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 50 | ТК16 | ТК17 | 80,50 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 51 | ТК34 | Уз94 | 47,50 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 52 | Уз95 | Вр.Мира 43 | 76,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 53 | ТК17 | ТК18 | 135,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 54 | ТК45 | ТК16 | 20,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 55 | ТК21 | ТК22 | 19,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 56 | ТК6 | ТК53 | 12,50 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 57 | Вр.Мира 43 | Уз97 | 159,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 58 | Уз56 | Уз59 | 27,50 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 59 | ТК30 | Уз95 | 60,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 60 | Уз97 | Уз96 | 171,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 61 | ТК31 | Тк32 | 41,50 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 62 | ТК46 | ТК19 | 55,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 63 | Уз96 | Уз98 | 15,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 64 | ТК30 | ТК31 | 49,20 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 65 | Уз73 | Уз76 | 33,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 66 | Уз72 | Уз73 | 109,50 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 67 | Уз76 | Уз77 | 84,50 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 68 | вр. Школа «Синтез» | Школа ул.Интернациональная | 126,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 69 | Уз70 | уз. | 21,50 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 70 | ТК41 | Школа №2 | 40,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 71 | Уз78 | Уз79 | 35,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 72 | Уз88 | Уз78 | 93,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 73 | ТК38 | Уз88 | 35,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 74 | ТК61 | ТК62 | 18,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 75 | ТК60 | ТК61 | 85,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 76 | ТК59 | ТК60 | 55,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 77 | ТК12 | ТК59 | 81,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 78 | Уз42 | ТК12 | 44,50 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 79 | ТК17 | ТК46 | 57,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 80 | Уз56 | Уз57 | 87,50 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 81 | ТК11 | Уз42 | 75,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 82 | ТК9 | ТК11 | 91,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 83 | Уз57 | Уз58 | 19,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 84 | ТК50 | У5 | 55,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 85 | У5 | Уз35 | 10,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 86 | У8 | Уз24 | 50,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 87 | У.12 | У8 | 1,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 88 | Уз20 | У.12 | 108,50 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 89 | ТК47 | Уз92 | 75,50 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 90 | Уз24 | Уз86 | 15,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 91 | У8 | У12 | 45,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 92 | ТК-54 | ТК-56 | 57,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 93 | ТК-56 | ТК-57 | 55,50 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 94 | ТК-57 | ТК7 | 67,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 95 | ТК40 | Уз72 | 73,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 96 | ТК28 | Уз70 | 80,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| 97 | ТК49 | ТК48 | 48,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| 98 | Уз35 | Уз36 | 46,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 99 | ТК48 | ТК47 | 53,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 100 | Уз92 | У6 | 3,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| 101 | У6 | Уз20 | 25,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| 102 | ТК15 | Уз50 | 45,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 103 | Уз98 | Уз10 | 82,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | Уз50 | Уз50 | 79,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 105 | ТК62 | Дом интернат | 38,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 106 | Уз10 | Мира 33 | 41,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Уз73 | Уз74 | 13,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 108 | Уз77 | Мира 17 | 47,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 109 | Уз52 | Общежитие | 85,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 110 | Уз69 | Мира 19 | 1,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 111 | У20 | У20А | 31,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 112 | Уз71 | Интернациональная 21 | 33,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 113 | ТК42 | Уз71 | 90,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 114 | У16 | У17 | 30,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 115 | У15 | У16 | 11,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 116 | ТК7 | ТК 58 | 26,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 117 | У12 | У15 | 57,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 118 | ТК52 | Уз49 | 74,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 119 | У12 | У4 | 18,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 120 | ТК1 | ТК2 | 55,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 121 | ТК-56 | ТК-55 | 39,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 122 | вр.Окруж.20д | вр.Окруж.20в | 17,42 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 123 | У6 | ТК1а | 40,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 124 | Уз49 | Интернациональная 10 | 25,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 125 | ТК1а | ТК1 | 114,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 126 | Уз69 | Уз70 | 138,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 127 | Уз37 | Интернациональная 8 | 25,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 128 | Уз36 | Уз37 | 57,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 129 | Уз79 | Мира 30 | 19,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 130 | ТК25 | Мира 11 | 1,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 131 | Уз86 | У9 | 63,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 132 | У9 | У10 | 19,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 133 | ТК24 | ТК25 | 20,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 134 | Уз78 | Мира 26 | 1,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 135 | У10 | У11 | 22,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 136 | ТК24 | Мира 13а | 22,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 137 | ТК22 | Мира 9 | 11,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 138 | У24 | Мира 7 | 69,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 139 | У21 | Гараж | 12,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | Уз58 | Кузьменко 4б | 62,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 141 | ТК58 | Гараж | 25,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | ТК13 | ТУ14 | 17,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | ТК21 | Мира 10 | 19,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 144 | У25 | Уз52 | 14,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 145 | Уз48 | Мира 5 | 1,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 146 | Уз38 | У19 | 52,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 147 | ТК9 | ТК10 | 20,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 148 | У17 | У16 | 25,60 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | ТК10 | Ленина 18 | 20,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 150 | Уз57 | Кузьменко 1 | 1,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 151 | ТК23 | ТК24 | 46,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 152 | ТК46 | Дом культуры | 58,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 153 | ТК14 | Уз48 | 25,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 154 | ТК58 | Больница | 60,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 155 | Уз58 | Кузьменко 2 | 10,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 156 | Уз85 | ТК58 | 25,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 157 | Уз42 | Уз85 | 20,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 158 | т. | ДДЮТ | 54,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | т. | Мира 3 | 1,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 160 | ТУ14 | Сахуголь 2 | 1,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | ТК12 | ТК13 | 28,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | ТК43 | ТК24/1 | 61,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 163 | ТК2 | ТК3 | 30,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 164 | Уз70 | Мира 21 | 1,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 165 | уз. | ДОУ №14 | 45,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 166 | ТК36 | вр.Окруж.20а | 59,55 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 167 | вр. Школа «Синтез» | Физ.Спорт.Комплекс | 89,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 168 | ТК34 | ТК 35 | 100,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| 169 | Уз70 | Мира 23 | 111,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 170 | ТК37 | вр.Окруж.20д | 30,34 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 171 | Уз48 | Мира 6 | 61,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 172 | ТК19 | Детский сад | 26,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | ТК 35 | Мира 34 | 20,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 174 | ТК 35 | Мира 32 | 10,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 175 | Уз93 | Мира 24 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 176 | У16 | ТК4 | 106,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | вр.Окруж.20а | Окружная, 20а | 7,64 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 178 | Уз49 | Интернациональная 12 | 15,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 179 | Уз93 | Уз75 | 67,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 180 | ТК27 | Мира 12 | 26,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 181 | Уз10 | Мира 25 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | Уз97 | Мира 29 | 2,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | Уз75 | Мира 22 | 7,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 184 | Уз72 | Мира 14 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 185 | Уз74 | Мира 20 | 5,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 186 | Уз77 | Мира 16 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 187 | ТК24/1 | Интернациональная 23 | 13,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 188 | Уз76 | Мира 16а | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 189 | Уз95 | Мира 43 | 3,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 190 | ТК28 | Мира 13 | 4,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 191 | Уз94 | Мира 40 | 3,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 192 | ТК26 | Мира 12а | 19,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 193 | Уз83 | Мира 35 | 23,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | Уз83 | Мира 37 | 46,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | Уз98 | Уз83 | 35,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 196 | Уз96 | Мира 27 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | Уз66 | Мира 15 | 6,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 198 | ТК31 | Мира 41 | 5,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 199 | Уз35 | Интернациональная 2 | 15,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 200 | Тк32 | Мира 42 | 6,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 201 | Тк33 | Мира 39 | 14,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 202 | Тк32 | Тк33 | 13,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 203 | Уз71 | Интернациональная 26 | 8,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | ТК24/1 | Интернациональная 25 | 5,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 205 | У20А | Мира 4 | 67,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 206 | ТК-54 | ул. Интернациональная, 5 | 140,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 207 | ТК1 | Октябрьская 1А жилой дом | 9,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | вр.Окруж.20в | Окружная, 20г | 67,01 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 209 | вр.Окруж.20в | Окружная, 20в | 6,46 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 210 | вр.Окруж.20д | Окружная, 20д | 22,28 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 211 | ТК1а | Октябрьская 3А | 13,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | Уз59 | Поликлиника | 12,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 213 | Уз52 | Учебный корпус | 15,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | У4 | Ленина 23 | 42,20 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 215 | Уз61 | Мира 2 | 2,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 216 | Уз61 | Мира 1 | 76,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 217 | У20А | Детский сад | 35,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 218 | У19 | Ленина 20 | 16,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 219 | У19 | Ленина17 | 31,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 220 | ТК53 | ВГСО | 33,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 221 | ТУ14 | ПСО | 108,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | ТК6 | Интернациональная 9 | 13,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 223 | ТК5 | Интернациональная 7 | 14,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 224 | У.1 | улица Мира, 3Б | 14,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | ТК11 | Ленина 16 | 4,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 226 | ТК44 | Мэрия | 51,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | ТК19 | Детский сад | 8,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | ТК10 | Ленина 22 | 65,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 229 | Уз36 | Интернациональная 4 | 12,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 230 | Уз79 | Мира 28 | 5,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 231 | Уз37 | Интернациональная 6 | 12,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 232 | ТК50 | Коммунистическая 7 | 5,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 233 | ТК39 | Уз93 | 136,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 234 | вр.Окруж.20а | Окружная, 20б | 74,15 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 235 | Уз20 | Октябрьская 9а | 7,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | Уз70 | Мира 18 | 7,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 237 | ТК 58 | Интернациональная 18 | 47,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | ТК 58 | Интернациональная 17 | 3,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | Уз50 | ГПТУ | 13,50 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 240 | Уз5 | Интернациональная 13 | 12,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 241 | ТК-55 | Интернациональная 14 | 18,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 242 | Уз50 | Интернациональная 16 | 41,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 243 | Уз50 | Мастерские | 36,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 244 | ТК-55 | Интернациональная 15 | 12,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 245 | Уз79 | Мира 28 Нежилая пристройка к ж | 50,00 | 0,06 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 246 | ТК4 | Ленина 1а | 21,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | ТК48 | Коммунистическая 4 | 22,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 248 | ТК63 | Гараж | 2,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | У11 | Ленина 14 | 20,20 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 250 | Уз 01 | Фахмин | 15,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | ТК48 | Коммунистическая 3 | 4,70 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 252 | Вр.Мира 43 | Мира 43 | 6,53 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | Уз24 | Полиция | 2,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | У16 | Церковь | 30,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | Уз86 | Ленина, 10 | 12,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | ТК3 | Коммунистическая 9 | 25,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | ТК50 | Коммунистическая 6 | 22,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 258 | Уз85 | Склад ИП Сим | 15,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | ТК12 | ИП Василенко | 115,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | ТК62 | ТК63 | 72,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | ТК12 | ВНС4 | 51,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | У.12 | Ленина 6а | 6,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 263 | У.2 | Улица Мира | 15,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | У11 | Октябрьская 7 | 16,20 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | Уз88 | Мира 26 | 8,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | ТК7 | Интернациональная 19 | 3,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 267 | ТК4 | Ленина 1а | 21,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | ТК50 | Коммунистическая 5 | 4,40 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 269 | У10 | Ленина, 12 | 31,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Уз1 | МУП "ТВС" К-10а | 2,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | ТК3 | Октябрьская 13 | 23,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 272 | У9 | Ленина, 12 | 12,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | Уз97 | Мира | 82,07 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | У17 | Ленина 3б | 17,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Уз87 | Станция перекачки сточных вод | 51,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | Уз87 | Баня | 1,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | Уз92 | Уз87 | 36,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ДЮСШ | ДЮСШ | 32,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Котельная №4 (школа), п. Лесогорское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Лесогорское | СОШ | 41,40 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

По предоставленной информации, аварии на тепловых сетях МКП «ЖКХ» УМО за последние пять лет не зафиксированы.

По предоставленной информации, аварии на тепловых сетях МКП «ШКХ» УМО СО за последние пять лет не зафиксированы.

Частота отключений потребителей

Сведения по отказам участков тепловых сетей представлены в п. 1.3.9.

Восстановление теплоснабжения осуществлялось в сроки, предусмотренные СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети. Актуализированная редакция».

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключения

Сведения о среднем времени, затраченном на восстановление работоспособности тепловых сетей, представлены в п. 1.3.10.

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Информация по картам-схемам тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения отсутствует.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, за отчетный период не происходило.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Аварийных ситуаций при теплоснабжении за отчетный период не происходило.

Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Показатели надежности системы теплоснабжения указаны согласно предоставленным данным.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В соответствии с Постановлением Правительства от 22.02.2012 № 154, настоящий раздел содержит описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

Изменение технико-экономические показателей работы теплоснабжающих организаций для каждой системы теплоснабжения приведены ниже:

МКП «Жилищно- коммунальное хозяйство» УМО (производство тепловой энергии, некомбинированная выработка)

- в 2025 г. по сравнению с 2024 г. выручка выросла на 3% и составила 524 млн. руб., при этом себестоимость выросла на 3,1% до 539 млн. руб. (основные статьи расходов: (ФОТ основного персонала (40%), топливо (23%), ФОТ АУП (13%), прочие расходы (8%), амортизация (2%)). В отчетности за 2025 г. ТСО указала валовую прибыль (убыток) в размере -15,1 млн. руб. Установленная мощность источников не изменилась и составляет 71,42 Гкал/ч. Выработка тепловой энергии выросла на 0,2% и составила 93,61 тыс. Гкал, покупка тепловой энергии отсутствует, отпуск потребителям не изменился и составил 84,08 тыс. Гкал.

МКП «Шахтерское коммунальное хозяйство» УМО (производство тепловой энергии, некомбинированная выработка; передача тепловой энергии):

- в 2025 г. по сравнению с 2024 г. выручка выросла на 3,9% и составила 156 млн. руб., при этом себестоимость выросла на 15,4% до 317 млн. руб. (основные статьи расходов: (прочие расходы (38%), топливо (28%), ФОТ основного персонала (7%), амортизация (2%)). В отчетности за 2025 г. ТСО указала валовую прибыль (убыток) в размере -46,1 млн. руб. Установленная мощность источников выросла на 16% и составляет 37,7 Гкал/ч. Выработка тепловой энергии снизилась на 3,6% и составила 67,86 тыс. Гкал, покупка тепловой энергии отсутствует, отпуск потребителям снизился на 0,1; и составил 58,35 тыс. Гкал.

Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций приведены в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства РФ от 05.07.2013 № 570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования».

Сведения приведены по всем теплоснабжающим/теплосетевым организациям Углегорского муниципального округа, которые опубликовали данные и содержат данные, сформированные ТСО и опубликованные на портале публикации сведений, подлежащих свободному доступу.

В следующей таблице приведены основные технико-экономические показатели деятельности за 2024-2025 гг. указанных организаций Углегорского муниципального округа.

- Основные технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающих организаций Углегорского муниципального округа за 2024-2025 гг.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1. |  |  |  | 2. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МКП «ЖКХ» УМО |  |  |  | МКП «ШКХ» УМО СО |  |  |  |
|  | Вид деятельности |  | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка |  |  |  | Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Передача. Тепловая энергия |  |  |  |
|  | Территория оказания услуг |  | Углегорский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Период |  | 2024 | 2025 | изменения в 2025 г. относительно 2024 г. |  | 2024 | 2025 | изменения в 2025 г. относительно 2024 г |  |
|  |  |  |  |  | абсолютные значения | % |  |  | абсолютные значения | % |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 508 706 | 523 957 | 15 251 | 3% | 149 967 | 155 770 | 5 804 | 4% |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 522 808 | 539 083 | 16 274 | 3% | 274 703 | 316 968 | 42 265 | 15% |
| 2.1. | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.2. | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 130 003 | 135 327 | 5 324 | 4% | 79 080 | 87 439 | 8 359 | 11% |
| 2.2.1. | газ природный по регулируемой цене | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.2.1.1. | объем | тыс. м3 | 33 926 | 31 742 | -2 184 | -6% | 19 979 | 19 980 | 1 | 0% |
| 2.2.1.2. | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4 | 4 | 1 | 17% | 3,96 | 4,38 | 0 | 11% |
| 2.2.1.3. | стоимость доставки | тыс. руб. | 6 666 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.2.1.4. | способ приобретения | x | н/д | н/д | - | - | Торги/аукционы | Прямые договора без торгов | - | - |
| 2.3. | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 30 789 | 39 122 | 8 333 | 27% | 15 303 | 19 045 | 3 742 | 24% |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) | руб. | 7 | 9 | 2 | 24% | 7 | 9 | 2 | 27% |
| 2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт*ч | 4 192 | 4 287 | 95 | 2% | 2 102 | 2 059 | -42 | -2% |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 9 105 | 7 962 | -1 143 | -13% | 17 393 | 20 583 | 3 191 | 18% |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 36 | 1 | -35 | -96% | 0 | 0 | - | - |
| 2.6. | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 155 410 | 164 252 | 8 841 | 6% | 60 153 | 23 099 | -37 054 | -62% |
| 2.7. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 50 258 | 53 309 | 3 051 | 6% | 18 595 | 0 | -18 595 | -100% |
| 2.8. | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 56 784 | 55 358 | -1 426 | -3% | 24 064 | 0 | -24 064 | -100% |
| 2.9. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 16 446 | 16 566 | 120 | 1% | 7 052 | 0 | -7 052 | -100% |
| 2.10. | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 10 721 | 10 666 | -55 | -1% | 2 468 | 5 820 | 3 352 | 136% |
| 2.11. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.12. | Общепроизводственные расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 9 171 | 6 329 | -2 842 | -31% | 2 834 | 1 111 | -1 723 | -61% |
| 2.12.1. | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 2 834 | 0 | -2 834 | -100% |
| 2.12.2. | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.13. | Общехозяйственные расходы, в т. ч.: | тыс. руб. | 7 158 | 6 007 | -1 151 | -16% | 0 | 38 956 | 38 956 | 100% |
| 2.13.1. | расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.13.2. | расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.14. | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2.14.1. | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 % суммы расходов по указанной статье расходов | тыс. руб. | отсутствует | отсутствует | - | - | отсутствует | отсутствует | - | - |
| 2.15. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 46 926 | 44 184 | -2 742 | -6% | 47 761 | 120 914 | 73 153 | 153% |
| 3. | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -14 102 | -15 126 | -1 023 | 7% | -17 406 | -46 068 | -28 662 | 165% |
| 4. | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 4.1. | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 5. | Изменение стоимости основных фондов, в т. ч.: | тыс. руб. | 307 | 3 862 | 3 555 | 1159% | 0 | 0 | - | - |
| 5.1. | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 307 | 3 862 | 3 555 | 1159% | 0 | 0 | - | - |
| 5.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 307 | 6 816 | 6 509 | 2123% | 0 | 0 | - | - |
| 5.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода из эксплуатации | тыс. руб. | 0 | 2 954 | 2 954 | 100% | 0 | 0 | - | - |
| 5.2. | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 6. | Годовая бухгалтерская отчетность включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=9ff3bdaf-1c69-47cc-88b4-43441592d930 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=82e2a873-073e-4edd-8ec1-77118803d63b | - | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e2b4c276-4fba-43f0-bef2-0ec08a05e81e | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=d4aacbcd-0e12-44f6-af6b-24ae501a3238 | - | - |
| 7. | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 71,42 | 71,42 | 0 | 0% | 32,50 | 37,70 | 5 | 16% |
| 8. | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 27,10 | 26,77 | 0 | -1% | 14,00 | 10,50 | -4 | -25% |
| 9. | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 93,42 | 93,61 | 0 | 0% | 70,42 | 67,86 | -3 | -4% |
| 9.1 | Объем приобретаемой единой теплоснабжающей организацией в ценовых зонах теплоснабжения тепловой энергии |  | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 10. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 84,08 | 84,08 | 0 | 0% | 58,44 | 58,35 | 0 | 0% |
| 10.1 | По приборам учета | тыс. Гкал | 31,89 | 34,01 | 2 | 7% | 39,25 | 39,52 | 0 | 1% |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | - | - | 1,70 | 0,00 | -2 | -100% |
| 10.2 | Расчетным путем | тыс. Гкал | 9,11 | 8,09 | -1 | -11% | 19,19 | 4,56 | -15 | -76% |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 43,08 | 41,98 | -1 | -3% | 0,00 | 14,28 | 14 | 100% |
| 11. | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч. мес. | 6,80 | 6,80 | 0 | 0% | 5,05 | 5,45 | 0 | 8% |
| 12. | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал | 6,80 | 6,95 | 0 | 2% | 9,54 | 7,12 | -2 | -25% |
| 13. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 129,00 | 47,00 | -82 | -64% | 88,36 | 68,70 | -20 | -22% |
| 14. | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 29,00 | 5,00 | -24 | -83% | 14,56 | 12,50 | -2 | -14% |
| 15. | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 207,74 | 207,71 | 0 | 0% | 181,07 | 198,76 | 18 | 10% |
| 16. | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 236,84 | 223,53 | -13 | -6% | 182,72 | 191,84 | 9 | 5% |
| 17. | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт*ч/Гкал | 0,05 | 0,05 | 0 | 2% | 0,03 | 0,04 | 0 | 17% |
| 18. | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб. м/Гкал | 1,00 | 0,73 | 0 | -27% | 2,50 | 2,90 | 0 | 16% |
| 19. | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т. ч.: | х | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=33a2a920-0a7f-4558-9b57-6b6e93c364a0 | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=33a2a920-0a7f-4558-9b57-6b6e93c364a0 | - | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3f99cf4e-8eb6-47a9-a21d-ba9406329f4f | н/д | - | - |
| 19.1. | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | х | н/д | н/д | - | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3f99cf4e-8eb6-47a9-a21d-ba9406329f4f | н/д | - | - |
| 19.2. | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | х | н/д | н/д | - | - | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=3f99cf4e-8eb6-47a9-a21d-ba9406329f4f | н/д | - | - |

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Исполнительным органом государственной власти, уполномоченным осуществлять государственное регулирование цен (тарифов) на товары (услуги) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность (в том числе в сфере теплоснабжения) на территории Углегорского муниципального округа, является Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области (далее – РЭК Сахалинской области).

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения…» настоящий раздел содержит описание цен и тарифов, установленных с учетом последних трех лет (2023-2025 гг.). Кроме того, справочно приведены данные о тарифах, установленных на 2026 г.

Утвержденные тарифы на тепловую энергию

В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утверждённых приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212, в следующих таблицах приведены данные о средних тарифах на отпущенную тепловую энергию и количестве отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности каждой из ЕТО по которым имеются данные, а также средневзвешенный тариф от ЕТО Углегорского муниципального округа за базовый (2025) год актуализации схемы теплоснабжения.

Данные о средних тарифах и объемах отпуска приняты в соответствии с экспертными заключениями РЭК Сахалинской области об установлении (пересмотре) соответствующих тарифов на указанный период.

Средневзвешенный тариф от ЕТО в Углегорском муниципальном округе рассчитан в соответствии с формулой, приведенной в Методических указаниях.

- Таблица П20.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №1-3 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал

| № зоны деятельности ЕТО | Наименование ЕТО | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «ЖКХ» УМО | 4 295,4 | 4 414,6 | 5 347,6 | 6 068,8 | 6 174,8 |
| 2 | МКП «ШКХ» УМО СО | 2 762,4 | 3 231,9 | 3 807,2 | 4 172,6 | 4 218,6 |
| 3 | ООО «ЖКХ Бошняково» | 4 192,0 | 4 358,8 | 4 158,2 | 9 680,3 | - |

- Таблица П20.2. Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №1-3 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения, тыс. Гкал

| № зоны деятельности ЕТО | Наименование ЕТО | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «ЖКХ» УМО | 83,763 | 83,085 | 83,544 | 84,079 | 84,080 |
| 2 | МКП «ШКХ» УМО СО | 49,848 | 49,763 | 53,500 | 58,438 | 58,351 |
| 3 | ООО «ЖКХ Бошняково» | 5,843 | 5,952 | 6,059 | н/д | - |

- Тарифы на тепловую энергию (с НДС) в поселении Углегорский муниципальный округ

- Таблица П20.3. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №1-3 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал

| Наименование поселения, городского округа, города федерального значения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Углегорский муниципальный округ | 3 762,5 | 3 985,9 | 4 772,6 | 5 339,5 | 5 427,7 |

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154, в следующей таблице представлен перечень ЕТО Углегорского муниципального округа и имеющаяся информация об установленных для них тарифах на тепловую энергию.

На территории Углегорского муниципального округа в период 2023-2026 гг. тарифы на тепловую энергию были установлены для 2-3 организаций, в зависимости от года.

- Перечень организаций Углегорского муниципального округа, для которых в период 2023-2026 гг. были установлены тарифы на тепловую энергию

| № п/п | Наименование | Деятельность ТСО по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | МКП «ЖКХ» УМО | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | МКП «ШКХ» УМО СО | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | ООО «ЖКХ Бошняково» | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 3 | 3 | 2 | 2 |

Утвержденные тарифы на тепловую энергию за 2023-2026 гг. представлены в таблице 46

- Тарифы на тепловую энергию, утвержденные в Углегорском муниципальном округе на 2023-2026 гг.

| № п/п | Наименование | 2023 |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.12.2022 | с 01.07.2023 | с 01.01.2024 | рост к предыдущему п/г | с 01.07.2024 | рост к предыдущему п/г | с 01.01.2025 | рост к предыдущему п/г | с 01.07.2025 | рост к предыдущему п/г | с 01.01.2026 | рост к предыдущему п/г | с 01.10.2026 | рост к предыдущему п/г |
| 1. | МКП «ЖКХ-» УМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории Углегорского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 5 347,57 | 5 347,57 | 5 347,57 | 0,0% | 7 470,85 | 39,7% | 6 174,75 | -17,3% | 6 174,78 | 0,0% | 6 174,78 | 0,0% | 8 220,97 | 33,1% |
|  | зона деятельности | на территории Углегорского муниципального округа - котельные г. Углегорск № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 301,18 | 2 301,18 | 2 301,18 | 0,0% | 2 418,54 | 5,1% | 2 418,54 | 0,0% | 2 636,20 | 9,0% | 2 680,14 | 1,7% | 2 894,54 | 8,0% |
|  | зона деятельности | на территории Углегорского муниципального округа - котельные г. Углегорск №6,8,9,10; котельная №14 с. Никольское; котельная №20 с. Поречье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 667,98 | 2 667,98 | 2 667,98 | 0,0% | 2 804,04 | 5,1% | 2 804,04 | 0,0% | 3 056,40 | 9,0% | 3 107,34 | 1,7% | 3 355,92 | 8,0% |
|  | зона деятельности | на территории Углегорского муниципального округа - котельная № 19 с. Краснополье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 513,81 | 2 513,81 | 2 513,81 | 0,0% | 2 642,01 | 5,1% | 2 642,01 | 0,0% | 2 879,79 | 9,0% | 2 927,79 | 1,7% | 3 162,00 | 8,0% |
|  | реквизиты документов | Приказ РЭК СО от 18.10.2022 № 55-Э (в ред. от 20.10.2022 № 62-Э) |  | Приказ РЭК СО от 15.11.2023 № 1-3.25-725/23 (в ред. приказа от 28.06.2024 № 1-3.25-551/24)) |  |  |  | Приказ РЭК СО от 18.12.2024 № 1-3.25-1065/24 (в ред. приказа от 28.12.2024 № 1-3.25-1130/24) |  |  |  | Приказ РЭК СО от 17.12.2025 № 1-3.25-865/25 (в ред. От 29.12.2025 № 1-2.25-945/25) |  |  |  |
|  | - юридические лица, за исключением юридических лиц, финансируемых за счет средств бюджетов, ИП, физические лица, применяющие «Налог на профессиональный доход» | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,0% | 5 600,00 | 3,7% | 5 600,00 | 0,0% | 6 200,00 | 10,7% | 6 200,00 | 0,0% | 6 700,00 | 8,1% |
|  | реквизиты документов | Постановление Правительства СО от 30.11.2022 № 554 |  | Постановление Правительства СО от 29.12.2023 № 718, приказ РЭК СО от 28.06.2024 № 1-3.25-551/24 |  |  |  | Приказ РЭК СО от 18.12.2024 № 1-3.25-1065/24 (в ред. приказа от 28.12.2024 № 1-3.25-1130/24) |  |  |  | Приказ РЭК СО от 17.12.2025 № 1-3.25-865/25 (в ред. приказа от 29.12.2025 № 1-2.25-945/25) |  |  |  |
| 2. | МКП «ШКХ» УМО СО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории Углегорского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 3 807,23 | 3 807,23 | 3 807,23 | 0,0% | 4 868,84 | 27,9% | 4 218,62 | -13,4% | 5 246,02 | 24,4% | 5 246,02 | 0,0% | 5 277,74 | 0,6% |
|  | зона деятельности | на территории Углегорского муниципального округа - районная котельная №1, котельная «Керамик» №2 пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 462,64 | 2 462,64 | 2 462,64 | 0,0% | 2 588,23 | 5,1% | 2 588,23 | 0,0% | 2 821,17 | 9,0% | 2 868,19 | 1,7% | 3 097,64 | 8,0% |
|  | зона деятельности | на территории Углегорского муниципального округа - котельная № 1, № 2 с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | 2 757,34 | - | 3 005,50 | 9,0% | 3 055,59 | 1,7% | 3 300,03 | 8,0% |
|  | реквизиты документов | Приказ РЭК СО от 09.11.2022 № 91-Э |  | Приказ РЭК СО от 15.12.2023 № 1-3.25-862/23 |  |  |  | Приказ РЭК СО от 03.12.2024 № 1-3.25-970/24 (в ред. приказов от 29.01.2025 № 1-3.25-36/24, от 07.04.2025 № 1-3.25-221/25) |  |  |  | Приказ РЭК СО от 16.12.2025 № 1-3.25-846/25 |  |  |  |
| 3. | ООО «ЖКХ Бошняково» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вид деятельности | Поставка ТЭ (ГВ) |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории Углегорского муниципального округа, с. Бошняково |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребители в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, руб./Гкал | 4 158,22 | 4 158,22 | 4 158,22 | 0,0% | 15 202,45 | 265,6% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - население (с НДС), руб./Гкал | 2 623,54 | 2 623,54 | 2 623,54 | 0,0% | 2 757,34 | 5,1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Приказ РЭК СО от 18.10.2022 № 54-Э |  | Приказ РЭК СО от 07.12.2023 № 1-3.25-804/23 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - юридические лица, за исключением юридических лиц, финансируемых за счет средств бюджетов, ИП, физические лица, применяющие «Налог на профессиональный доход» | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,0% | 5 600,00 | 3,7% | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | реквизиты документов | Постановление Правительства СО от 30.11.2022 № 554 |  | Постановление Правительства СО от 29.12.2023 № 718, приказ РЭК СО от 28.06.2024 № 1-3.25-551/24 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

В целом по тарифам на тепловую энергию на территории Углегорского муниципального округа можно сделать следующие выводы.

За период 2022-2026 г. тарифы ежегодно утверждались 2-3 организаций, в зависимости от года, при этом отмечены следующие изменения:

- в 2023-2024 гг.

Тарифы на тепловую энергию для действующих организаций не отменялись (не теряли силу), для новых ТСО не устанавливались.

- в 2025 г.

Тарифы на тепловую энергию были отменены (утратили силу) для одной организации (ООО «ЖКХ Бошняково»), для новых ТСО не устанавливались.

- в 2026 г.

Тарифы на тепловую энергию для действующих организаций не отменялись (не теряли силу), для новых ТСО не устанавливались.

Темп роста тарифов

- в 2023 г.

Рост тарифов с 01.12.2022:

        - МКП «ЖКХ» УМО – рост тарифа поставки прочим потребителям на 21,1%, рост тарифа поставки населению на 5,5%;

        - МКП «ШКХ» УМО СО – рост тарифа поставки населению на 5,5%;

        - ООО «ЖКХ Бошняково» – рост тарифа поставки населению на 5,5%.

Снижение тарифов с 01.12.2022:

        - МКП «ШКХ» УМО СО – снижение тарифа поставки прочим потребителям на 0,6%;

        - ООО «ЖКХ Бошняково» – снижение тарифа поставки прочим потребителям на 10,5%.

- в 2024 г.

Рост тарифов с 01.07.2024:

        - МКП «ЖКХ» УМО – рост тарифа поставки прочим потребителям на 39,7%, рост тарифа поставки населению на 5,1%, рост тарифа поставки льготным потребителям на 3,7%;

        - МКП «ШКХ» УМО СО – рост тарифа поставки прочим потребителям на 27,9%, рост тарифа поставки населению на 5,1%;

        - ООО «ЖКХ Бошняково» – рост тарифа поставки прочим потребителям на 265,6%, рост тарифа поставки населению на 5,1%, рост тарифа поставки льготным потребителям на 3,7%.

Снижения тарифов с 01.01.2024 не отмечено.

- в 2025 г.

Рост тарифов с 01.07.2025:

        - МКП «ЖКХ» УМО – рост тарифа поставки населению на 9,0%;

        - МКП «ШКХ» УМО СО – рост тарифа поставки прочим потребителям на 24,4%, рост тарифа поставки населению на 9,0%, рост тарифа поставки льготным потребителям на 10,7%.

Снижение тарифов с 01.01.2025:

        - МКП «ЖКХ» УМО – снижение тарифа поставки прочим потребителям на 17,3%;

        - МКП «ШКХ» УМО СО – снижение тарифа поставки прочим потребителям на 13,4%.

в 2026 г.

Рост тарифов с 01.10.2026:

        - МКП «ЖКХ» УМО – рост тарифа поставки населению на 1,7%;

        - МКП «ШКХ» УМО СО – рост тарифа поставки населению на 1,7%.

Рост тарифов с 01.10.2026:

        - МКП «ЖКХ» УМО – рост тарифа поставки прочим потребителям на 33,1%, рост тарифа поставки населению на 8,0%, рост тарифа поставки льготным потребителям на 8,1%;

        - МКП «ШКХ» УМО СО – рост тарифа поставки прочим потребителям на 0,6%, рост тарифа поставки населению на 8,0%.

Снижения тарифов с 01.01.2026 не отмечено.

Утвержденные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии на территории Углегорского муниципального округа не установлены.

Утвержденные тарифы на теплоноситель

В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утверждённых приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212, в следующих таблицах должны быть приведены данные о средних тарифах на теплоноситель в зонах деятельности ЕТО Углегорского муниципального округа за базовый (2025) год актуализации схемы теплоснабжения.

Тарифы на теплоноситель за период 2021-2025 гг. не были установлены ни для одной ЕТО Углегорского муниципального округа.

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 в следующей таблице указан Перечень ТСО Углегорского муниципального округа и имеющаяся информация об установленных для них тарифах на теплоноситель.

На территории Углегорского муниципального округа тарифы на теплоноситель в период 2023-2026 гг. были установлены для двух организаций, в 2026 году.

- Перечень ТСО Углегорского муниципального округа, для которых были утверждены в период 2023-2026 гг. тарифы на теплоноситель

| № п/п | Наименование | Деятельность ТСО по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | МКП «ЖКХ» УМО | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | МКП «ШКХ» УМО СО | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 2 |

Данные о тарифах на теплоноситель, установленных регулирующим органом на 2026 г. представлены в следующей таблице.

- Тарифы на теплоноситель, утвержденные в Углегорском муниципальном округе на 2026 г.

| № п/п | Наименование | 2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2026 | с 01.10.2026 | рост к преды-дущему п/г |
| 1. | МКП «ЖКХ» УМО |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории Углегорского муниципального округа |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником тепловой энергии, на котором производится ТН, руб./куб. м | 204,92 | 300,00 | 46,4% |
|  | реквизиты документов | Приказ РЭК СО от 29.12.2025 № 1-3.25-945/25 |  |  |
| 2. | МКП «ШКХ» УМО СО |  |  |  |
|  | зона деятельности | на территории Углегорского муниципального округа |  |  |
|  | вид теплоносителя | Вода |  |  |
|  | - тариф на ТН, поставляемый ТСО, владеющей источником тепловой энергии, на котором производится ТН, руб./куб. м | 124,50 | 300,00 | 40,96% |
|  | реквизиты документов | Приказ РЭК СО от 29.12.2025 № 1-3.25-945/25 |  |  |

Утвержденные тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Углегорского муниципального округа не установлены

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения

Данные о структуре тарифов на тепловую энергию, установленных (скорректированных) регулирующим органом на 2026 г. сформированы на основании Протоколов заседаний правления РЭК Сахалинской области и представлены в таблице.

Структура тарифов на тепловую энергию в Углегорский муниципальном округе на 2026 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 1. |  | 2. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МКП «ЖКХ» УМО |  | МКП «ШКХ» УМО СО |  |
|  | Вид деятельности |  | поставка тепловой энергии |  |  |  |
|  | Территория оказания услуг |  | на территории Углегорского муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  | абсолютное значение | удельный вес | абсолютное значение | удельный вес |
| 1. | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 288 837 | 51% | 157 986 | 51% |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 14 932 | 3% | 2 284 | 1% |
| 1.2 | Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1.3 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 252 635 | 45% | 145 622 | 47% |
| 1.4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1.5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 8 284 | 1% | 333 | 0% |
| 1.6 | Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 362 | 0% | 60 | 0% |
| 1.7 | Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0 | 0% | 82 | 0% |
| 1.8 | Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 1.9 | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 0 | 0% | 4 370 | 1% |
| 1.10 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 715 | 0% | 2 553 | 1% |
| 1.11 | Расходы на услуги банков | тыс. руб. | 785 | 0% | 0 | 0% |
| 1.12 | Прочие операционные расходы | тыс. руб. | 11 124 | 2% | 2 683 | 1% |
| 2. | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 81 775 | 14% | 42 994,5 | 14% |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.2 | Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2.3 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | тыс. руб. | 121 | 0% | 87 | 0% |
| 2.4 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 79 784 | 14% | 42 819 | 14% |
| 2.5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 508 | 0% | 88 | 0% |
| 2.6 | Экономически обоснованные расходы, понесённые за отчётные периоды | тыс. руб. | 308 | 0% | 0 | 0% |
| 2.7 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 54 | 0% | 0 | 0% |
| 3. | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | тыс. руб. | 197 276 | 35% | 131 374 | 42% |
| 3.1 | Расходы на топливо | тыс. руб. | 149 617 | 26% | 106 676 | 34% |
| 3.2 | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 43 131 | 8% | 20 497 | 7% |
| 3.3 | Расходы на тепловую энергию | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3.4 | Расходы на холодную воду | тыс. руб. | 4 528 | 1% | 4 201 | 1% |
| 4. | Прибыль, в том числе: | тыс. руб. | 162 | 0% | 0 | 0% |
| 4.1 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4.2 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 162 | 0% | 0 | 0% |
| 5. | Корректировка необходимой валовой выручки | тыс. руб. | -1 923 | 0% | -21 066 | -7% |
| 6. | Итого необходимая валовая выручка (НВВ) | тыс. руб. | 566 127 | 100% | 311 289 | 100% |
| 7. | Отпуск тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 90,497 | - | 66,191 | - |
| 7.4 | Потери тепловой энергии в сети | тыс. Гкал | 6,694 | - | 6,547 | - |
|  |  | % | 7,40% | - | 9,89% | - |
| 7.5 | Потребление тепловой энергии собственными подразделениями | тыс. Гкал | 1,394 |  | 0,429 |  |
| 7.6 | Полезный отпуск тепловой энергии (товарный) | тыс. Гкал | 82,408 | - | 59,215 | - |
| 11. | Среднегодовой тариф на тепловую энергию из сети | руб./Гкал | 6 869,77 | - | 5 256,95 | - |
| 11.1 | утвержденный тариф c 01.01.2026 | руб./Гкал | 6 174,78 | - | 5 246,02 | - |
| 11.2 | утвержденный тариф c 01.10.2026 | руб./Гкал | 8 220,97 | - | 5 277,74 | - |

- Структура средневзвешенного тарифа на тепловую энергию в Углегорском муниципальном округе на 2026 год

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В соответствии с требованиями Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утверждённых приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212, в настоящем разделе должны быть приведены данные в соответствии о тарифах на подключение потребителей с тепловой мощностью от 0,1 до 1,5 Гкал/ч в зонах действия ЕТО Углегорского муниципального округа за базовый (2025). год актуализации схемы теплоснабжения.

За период 2021-2025 гг. в Углегорском муниципальном округе тарифы на подключение потребителей с такой тепловой мощностью теплопотребляющих установок регулирующим органом были установлены для всех ЕТО, кроме ООО «ЖКХ Бошняково» на 2025 год.

- Таблица П20.4. Тарифы на подключение потребителей с тепловой мощностью от 0,1 до 1,5 Гкал/ч в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации №1-3 за 2025 год актуализации схемы теплоснабжения (с НДС), руб./Гкал/ч

| № зоны деятельности ЕТО | Наименование ЕТО | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «ЖКХ» УМО | 61-31 816 | 135-8 224 | 143-8 280 | 78-38 910 | 127-78 974 |
| 2 | МКП «ШКХ» УМО СО | 61-31 816 | 135-8 224 | 143-8 280 | 78-38 910 | 127-78 974 |
| 3 | ООО «ЖКХ Бошняково» | 61-31 816 | 135-8 224 | 143-8 280 | 78-38 910 | - |

Далее представлены данные в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154.

За период 2023-2026 гг. плата подключение к системе теплоснабжения на территории Углегорского муниципального округа регулирующим органом была установлена единой для всех организаций.

Утвержденный размер платы за подключение к системе теплоснабжения на территории Углегорского муниципального округа за 2023-2026 гг. представлен в таблице 50.

- Плата за подключение (технологическое присоединение) к системам теплоснабжения на территории Углегорского муниципального округа в расчете за единицу мощности присоединяемой нагрузки за 2022 - 2026 годы, руб./Гкал/ч

| Период действия | 2023 | 2024 | рост к предыдущему году | 2025 | рост к предыдущему году | 2026 | рост к предыдущему году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2023-31.12.2023 | 01.01.2024-31.12.2024 |  | 01.01.2025-31.12.2025 |  | 01.01.2026-31.12.2026 |  |
| Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 118,77 | 65,06 | -45,2% | 105,91 | 62,8% | 194,99 | 84,1% |
| Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| Надземная (наземная) прокладка: | - | - | - | - | - | - | - |
| до 250 мм | - | 12 862,86 | - | - | - | 12 541,86 | - |
| 551-700 мм | - | 318,06 | - | - | - | - | - |
| Подземная прокладка, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| канальная прокладка: | - | - | - | - | - | - | - |
| без дифференциации | - | 13 657,58 | - | - | - | - | - |
| до 250 мм | 6 780,88 | - | - | 16 373,88 | - | 30 424,63 | 85,8% |
| 251-400 мм | - | - | - | 24 177,50 | - | - | - |
| бесканальная прокладка: | - | - | - | - | - | - | - |
| до 250 мм | - | 5 521,55 | - | 18 215,79 | 229,9% | 28 445,67 | 56,2% |
| Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2) | - | - | - | - | - | - | - |
| Налог на прибыль | - | - | - | 6 938,83 | - | 1 871,64 | -73,03% |
| реквизиты документов | Приказ РЭК СО от 01.12.2022 № 157-Э | Приказ РЭК СО от 19.12.2023 № 1-3.25-873/23 | - | Приказ РЭК СО от 18.12.2024 № 1-3.25-1073/24 | - | Приказ РЭК СО от 19.12.2025 № 1-3.25-894/25 | - |

Основные изменения платы за подключение к системе теплоснабжения в Углегорском муниципальном округе:

- на 2023 г.:

Плата состоит из следующих статей:

        - расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей – 118,77 тыс. руб./Гкал/ч;

        - расходы за создание/реконструкцию тепловых сетей (подземная (канальная) прокладка, до Ду250 мм) – 6 780,88 тыс. руб./Гкал/ч.

- на 2024 г.:

        - плата из расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей снизилась на 45,2% до 65,06 тыс. руб./Гкал/ч;

        - расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей:

- добавлена плата за надземную (наземную) прокладку, до Ду250 мм – 12 862,86 тыс. руб./Гкал/ч, Ду551-700 мм – 318,06 тыс. руб./Гкал/ч;

- подземная (канальная) прокладка, удалена плата за до Ду250 мм, добавлена плата без дифференциации по диаметру – 13 657,56 тыс. руб./Гкал/ч;

- добавлена плата за бесканальную прокладку, до Ду250 мм – 5 521,55 тыс. руб./Гкал/ч;

- на 2025 г.:

        - плата из расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей выросла на 62,8% до 105,91 тыс. руб./Гкал/ч;

        - расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей:

- удалена плата за надземную (наземную) прокладку;

- подземная (канальная) прокладка, удалена плата без дифференциации по диаметру, добавлена плата до Ду250 мм – 16 373,88 тыс. руб./Гкал/ч, Ду251-400 мм – 16 373,88 тыс. руб./Гкал/ч;

- плата за бесканальную прокладку до Ду250 мм выросла на 229,9% до 18 215,79 тыс. руб./Гкал/ч;

        - добавлен налог на прибыль – 6 938,83 тыс. руб./Гкал/ч.

- на 2026 г.:

        - плата из расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей выросла на 84,1% до 194,99 тыс. руб./Гкал/ч;

        - расходы за создание/реконструкцию тепловых сетей:

- добавлена плата за надземную (наземную) прокладку, до Ду250 мм – 12 541,86 тыс. руб./Гкал/ч;

- плата за подземную (канальную) прокладку, до Ду250 мм выросла на 85,8% до 30 424,63 тыс. руб./Гкал/ч;

- плата за бесканальную прокладку, до Ду250 мм выросла на 56,2% до 28 445,67 тыс. руб./Гкал/ч;

        - размер налога на прибыль снизился на 73% до 1 871,64 тыс. руб./Гкал/ч.

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, на территории Углегорского муниципального округа не установлена.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Территория Углегорского муниципального округа не отнесена к ценовым зонам теплоснабжения.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Территория Углегорского муниципального округа не отнесена к ценовым зонам теплоснабжения.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

- Основными проблемами системы теплоснабжения Углегорского муниципального округа являются:

- Высокий процент износа тепловых сетей;

- Высокий уровень износа основного и вспомогательного оборудования на источниках тепловой энергии;

- Разрегулированность (отсутствие наладки) гидравлического режима работы тепловых сетей;

- Отсутствие приборов учета тепловой энергии у ряда потребителей тепловой энергии;

- Отсутствие горячего водоснабжения у потребителей.

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального образования (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основной проблемой систем теплоснабжения на территории Углегорского муниципального округа является высокий физический износ тепловых сетей и, как следствие, их высокая аварийность. В настоящее время сети, проложенные до 1996 года, исчерпали эксплуатационный ресурс в 25 лет.

Кроме того, некоторые котельные Углегорского муниципального округа эксплуатируются более 30 лет, что значительно превышает нормативный срок эксплуатации их основного оборудования.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основной проблемой развития систем теплоснабжения является недостаток финансирования работ по реконструкции систем теплоснабжения.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Транспорт основного топлива (угля) для источников тепловой энергии осуществляется с местных карьеров (разрезов).

На всех источниках организован и поддерживается нормативный запас топлива.

Нарушений в поставке топлива за период 2023-2025 гг. не выявлено.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений отсутствуют.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сведения об изменениях технических и технологических проблем в системах теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, указаны согласно предоставленным данным.

Экологическая безопасность теплоснабжения

Электронная карта территории городского округа с размещением на ней существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории муниципального образования «Углегорский муниципальный округ» с размещением на ней объектов теплоснабжения реализована на базе ПРК: УПРЗА «Эколог». Источником загрязнения атмосферного воздуха (ИЗАВ) на территории являются дымовые трубы котельных, эксплуатируемых МКП «ЖКХ» УМО, МКП «ШКХ» УМО СО.

Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через концентрацию примеси путем сравнения ее с гигиеническими нормативами. Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки качества природных сред - атмосферного воздуха и вод суши - являются предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в названных средах. Нормативы ПДК различных веществ, утвержденные Минздравом России, едины для всего государства. В России установлены ПДК для более 600 различных атмосферных примесей (СанПиН 1.2.3685-21).

На территории муниципального образования отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. В соответствии с временными рекомендациями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на период 2024-2028 гг. возможно использование в качестве оценочного уровня фонового загрязнения значения согласно таблицах 51, 52.

- Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

| Численность населения, тыс. чел. | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/куб.м. | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/куб.м. | БПА, нг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 100 (вкл.) | 261 | 15 | 63 | 45 | 1,9 | 19 | 2 | 0,9 | 7,0 |
| От 10 до 50 (вкл) | 250 | 17 | 58 | 36 | 1,8 | 21 | 3 | 0,9 | 6,6 |
| 10 и менее | 192 | 20 | 43 | 27 | 1,2 | 21 | 2 | 0,75 | 3,3 |

- Значения фоновых долгопериодных средних концентраций загрязняющих веществ, мкг/куб.м., в населенных пунктах с различным числом жителей

| Численность населения, тыс. чел. | ВВ | SO2 | NO2 | NO | CO, мг/куб.м. | Формальдегид | H2S | БПЕ, нг/куб.м. | БПА, нг/куб.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 50 до 100 (вкл.) | 95 | 5 | 28 | 18 | 0,9 | 7 | 1 | 0,4 | 2,6 |
| От 10 до 50 (вкл) | 94 | 6 | 25 | 13 | 0,9 | 8 | 1 | 0,4 | 3,0 |
| 10 и менее | 70 | 9 | 21 | 12 | 0,7 | 8 | 1 | 0,4 | 1,3 |

С учетом численности населения муниципального образования менее 10 тыс. чел. в качестве фоновых концентраций загрязняющих веществ принимаются соответствующие значения таблиц. В отношении показателя загрязнения бенз(а)пиреном принимаются значения, соответствующие столбцу БПА, в соответствии с территориальным расположением муниципального образования в Европейской части России.

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам

На территории Углегорского муниципального округа деятельность по централизованному теплоснабжению осуществляют 16 источников тепловой энергии.

В качестве основного топлива на территории Углегорского муниципального округа используется бурый уголь.

Сводная информация о применяемом основном и резервном топливе, а также объемы его потребления приведены в таблице 53.

- Объемы затраченного топлива на котельных муниципального образования

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Основное топливо | Резервное топливо | Выработка тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход условного топлива, т.у.т. | Расход натурального топлива / ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 | Бурый уголь | - | 29 587,26 | 6404,75 | 10118,54 |
| 2 | Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А | Бурый уголь | - | 21 109,63 | 4362,34 | 6885,00 |
| 3 | Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 | Бурый уголь | - | 13 716,49 | 2712,65 | 4285,87 |
| 4 | Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 | Бурый уголь | - | 659,51 | 175,30 | 276,94 |
| 5 | Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А | Бурый уголь | - | 610,41 | 170,09 | 268,82 |
| 6 | Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А | Бурый уголь | - | 9 350,65 | 2284,40 | 3615,78 |
| 7 | Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А | Бурый уголь | - | 316,94 | 159,46 | 251,95 |
| 8 | Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А | Бурый уголь | - | 2 386,91 | 641,49 | 1014,38 |
| 9 | Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 | Бурый уголь | - | 2 067,55 | 602,08 | 951,59 |
| 10 | Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 | Бурый уголь | - | 10 224,46 | 2157,95 | 3409,54 |
| 11 | Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А | Бурый уголь | - | 2 887,78 | 542,62 | 858,00 |
| 12 | Котельная №1, п. Бошняково | Бурый уголь | - | 3 729,00 | 714,97 | 1129,50 |
| 13 | Котельная №2, п. Бошняково | Бурый уголь | - | 1 611,00 | 413,67 | 653,50 |
| 14 | Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а | Бурый уголь | - | 62 517,00 | 11402,29 | 18013,10 |
| 15 | Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск | Бурый уголь | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Котельная №4 (школа), п. Лесогорское | Бурый уголь | н/д | н/д | н/д | н/д |

Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Описание технических характеристик котлоагрегатов представлено в составе раздела 1.2 настоящего документа. Сведения о характеристиках дымовых труб и уходящих газов приведены в разрезе источников тепловой энергии и представлены в таблице 55.

Устройства очистки продуктов сгорания на источниках тепловой энергии на территории муниципального округа отсутствуют.

- Характеристики дымовых труб и уходящих газов в разрезе источников тепловой энергии муниципального образования

| № ист. | Наименование источника | Высота дымовой трубы (источника выбросов), м | Диаметр устья, м | Темп. уход. газов, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, г. Углегорск, ул Железнодорожная, 1 | 32,2 31 30 | 1 1,02 1,02 | 250 250 250 |
| 2 | Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А | 44 | 1,02 | 230 |
| 3 | Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 | 30 | 1 | 210 |
| 4 | Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8- е Марта,1 | 12 8 | 0,73 0,54 | 195 |
| 5 | Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно- Зеленая, 80А | 17 | 0,426 | 213 |
| 6 | Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А | 33,5 | 0,996 | 195 |
| 7 | Котельная №9, г. Углегорск, ул Победы, 25А | 23 | 0,377 | 190 |
| 8 | Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А | 24,5 | 0,7 | 250 |
| 9 | Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 | 28 | 0,9 | 230 |
| 10 | Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 | 33 | 1 | 212 |
| 11 | Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А | 23 | 0,535 | 218 |
| 12 | Котельная №1, п. Бошняково | 23,9 | 0,72 | 180 |
| 13 | Котельная №2, п. Бошняково | 22 | 0,426 | 180 |
| 14 | Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а | 40,5 37,9 | 1,4 0,8 | 216 216 |
| 15 | Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск | 11,7 11,7 | 0,35 0,2 | н/д |
| 16 | Котельная №4 (школа), п. Лесогорское | 20,6 | 0,426 | н/д |

Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы

Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии муниципального образования сформировано на основании предоставленных данных об объемах выбросов, фактически потребленного топлива и режимов работы энергоисточников за базовый период настоящей схемы теплоснабжения. Результаты представлены в таблице 55.

- Валовые и максимальные разовые выбросы от ИЗАВ на территории муниципального образования

| Наименование котельной | пыль неорганической с содержанием SiO2 70-20% |  | Оксид углерода |  | Диоксид азота |  | Оксид азота |  | диоксида серы |  | Углерод (Пигмент черный) |  | Бенз/а/пирен |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | max г/с | т/год | max г/с | т/год | max г/с | т/год | max г/с | т/год | max г/с | т/год | max г/с | т/год | max г/с | т/год |
| Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 | 0,131 | 1,487 | 7,713 | 87,632 | 2,376 | 26,992 | 0,386 | 4,386 | 0,007 | 6,375 | 5,71E-07 | 6,487 | 1,91E-05 | 6,86E-08 |
| Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А | 0,086 | 1,012 | 5,078 | 59,687 | 1,032 | 9,703 | 0,134 | 1,577 | 0,005 | 4,782 | 3,76E-07 | 4,415 | 1,26E-05 | 4,51E-08 |
| Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 | 0,054 | 0,630 | 3,207 | 37,115 | 0,583 | 11,432 | 0,161 | 1,858 | 0,003 | 3,024 | 2,37E-07 | 2,748 | 7,93E-06 | 2,85E-08 |
| Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 | 0,004 | 0,041 | 0,222 | 2,398 | 0,040 | 0,739 | 0,011 | 0,120 | 0,000 | 0,210 | 1,65E-08 | 0,178 | 5,5E-07 | 1,98E-09 |
| Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А | 0,003 | 0,040 | 0,194 | 2,327 | 0,035 | 0,717 | 0,010 | 0,116 | 0,000 | 0,183 | 1,43E-08 | 0,172 | 4,79E-07 | 1,72E-09 |
| Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А | 0,047 | 0,532 | 2,756 | 31,256 | 0,501 | 9,627 | 0,138 | 1,564 | 0,003 | 2,603 | 2,04E-07 | 2,316 | 6,82E-06 | 2,45E-08 |
| Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А | 0,003 | 0,037 | 0,193 | 2,182 | 0,035 | 0,672 | 0,010 | 0,109 | 0,000 | 0,182 | 1,43E-08 | 0,162 | 4,78E-07 | 1,72E-09 |
| Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А | 0,012 | 0,149 | 0,722 | 8,777 | 0,131 | 2,704 | 0,036 | 0,439 | 0,001 | 0,681 | 5,34E-08 | 0,650 | 1,79E-06 | 6,42E-09 |
| Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 | 0,011 | 0,140 | 0,628 | 8,238 | 0,114 | 2,537 | 0,031 | 0,412 | 0,001 | 0,592 | 4,65E-08 | 0,610 | 1,55E-06 | 5,59E-09 |
| Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 | 0,041 | 0,501 | 2,415 | 29,526 | 0,439 | 9,095 | 0,121 | 1,478 | 0,002 | 2,277 | 1,79E-07 | 2,186 | 5,97E-06 | 2,15E-08 |
| Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А | 0,011 | 0,126 | 0,628 | 7,424 | 0,114 | 2,287 | 0,031 | 0,372 | 0,001 | 0,593 | 4,65E-08 | 0,550 | 1,55E-06 | 5,59E-09 |
| Котельная №1, п. Бошняково | 0,013 | 0,166 | 0,767 | 9,782 | 0,139 | 3,013 | 0,038 | 0,490 | 0,001 | 0,723 | 5,67E-08 | 0,724 | 1,9E-06 | 6,82E-09 |
| Котельная №2, п. Бошняково | 0,009 | 0,096 | 0,534 | 5,660 | 0,097 | 1,743 | 0,027 | 0,283 | 0,001 | 0,504 | 3,95E-08 | 0,419 | 1,32E-06 | 4,75E-09 |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а | 0,219 | 2,648 | 12,928 | 156,010 | 2,351 | 48,054 | 0,647 | 7,809 | 0,012 | 12,188 | 9,57E-07 | 11,548 | 3,2E-05 | 1,15E-07 |
| Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №4 (школа), п. Лесогорское | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Результаты расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения муниципального образования представлены на рисунках 70 - 74.

Превышения ПДКсг по результатам расчетов не зафиксированы.

- Результаты расчета среднегодовых концентраций (в долях ПДК) на территории г. Углегорск

- Результаты расчета среднегодовых концентраций (в долях ПДК) на территории пгт. Шахтерск

- Результаты расчета среднегодовых концентраций (в долях ПДК) на территории с. Бошняково

- Результаты расчета среднегодовых концентраций (в долях ПДК) на территории с. Краснополье

- Результаты расчета среднегодовых концентраций (в долях ПДК) на территории с. Поречье

Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха (См) определяются для каждого из источников загрязнения атмосферного воздуха (в частности, дымовых труб котельных) с учетом их технических параметров и климатических характеристик местности.

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха достигаются при опасной скорости ветра Um на расстоянии Xm от источника выброса.

Согласно произведенным расчетам, максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ не превышают установленные предельно допустимые концентрации. Результаты оценки с указанием Um и Xm для каждого из источников выбросов на территории муниципального образования представлены в таблице 56.

- Результаты расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Наименование вещества | Лето |  |  | Зима |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cm/ПДК | Xm, м | Um, м/с | Cm/ПДК | Xm, м | Um, м/с |
| Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,39 | 321,09 | 1,81 | 0,37 | 335,93 | 1,9 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,03 | 321,09 | 1,81 | 0,03 | 335,93 | 1,9 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0 | 321,09 | 1,81 | 0 | 335,93 | 1,9 |
| Сера диоксид | 0 | 321,09 | 1,81 | 0 | 335,93 | 1,9 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,05 | 321,09 | 1,81 | 0,05 | 335,93 | 1,9 |
| Бенз/а/пирен | 0 | 321,09 | 1,81 | 0 | 335,93 | 1,9 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,03 | 321,09 | 1,81 | 0,03 | 335,93 | 1,9 |
| Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1 | 381,82 | 1,6 | 0,1 | 401,47 | 1,69 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 | 381,82 | 1,6 | 0,01 | 401,47 | 1,69 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0,59 | 381,82 | 1,6 | 0,54 | 401,47 | 1,69 |
| Сера диоксид | 0 | 381,82 | 1,6 | 0 | 401,47 | 1,69 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,02 | 381,82 | 1,6 | 0,02 | 401,47 | 1,69 |
| Бенз/а/пирен | 0 | 381,82 | 1,6 | 0 | 401,47 | 1,69 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,01 | 381,82 | 1,6 | 0,01 | 401,47 | 1,69 |
| Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,12 | 290,04 | 1,73 | 0,11 | 306,06 | 1,84 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,02 | 290,04 | 1,73 | 0,02 | 306,06 | 1,84 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0 | 290,04 | 1,73 | 0 | 306,06 | 1,84 |
| Сера диоксид | 0 | 290,04 | 1,73 | 0 | 306,06 | 1,84 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,03 | 290,04 | 1,73 | 0,02 | 306,06 | 1,84 |
| Бенз/а/пирен | 0 | 290,04 | 1,73 | 0 | 306,06 | 1,84 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,01 | 290,04 | 1,73 | 0,01 | 306,06 | 1,84 |
| Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,05 | 134,06 | 1,85 | 0,05 | 141,49 | 1,97 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 | 134,06 | 1,85 | 0,01 | 141,49 | 1,97 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0 | 134,06 | 1,85 | 0 | 141,49 | 1,97 |
| Сера диоксид | 0 | 134,06 | 1,85 | 0 | 141,49 | 1,97 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,01 | 134,06 | 1,85 | 0,01 | 141,49 | 1,97 |
| Бенз/а/пирен | 0 | 134,06 | 1,85 | 0 | 141,49 | 1,97 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,01 | 134,06 | 1,85 | 0,01 | 141,49 | 1,97 |
| Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,05 | 114,27 | 1,19 | 0,05 | 120,42 | 1,26 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 | 114,27 | 1,19 | 0,01 | 120,42 | 1,26 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0 | 114,27 | 1,19 | 0 | 120,42 | 1,26 |
| Сера диоксид | 0 | 114,27 | 1,19 | 0 | 120,42 | 1,26 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,01 | 114,27 | 1,19 | 0,01 | 120,42 | 1,26 |
| Бенз/а/пирен | 0 | 114,27 | 1,19 | 0 | 120,42 | 1,26 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,01 | 114,27 | 1,19 | 0,01 | 120,42 | 1,26 |
| Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,09 | 300,88 | 1,61 | 0,08 | 319,02 | 1,72 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 | 300,88 | 1,61 | 0,01 | 319,02 | 1,72 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0 | 300,88 | 1,61 | 0 | 319,02 | 1,72 |
| Сера диоксид | 0 | 300,88 | 1,61 | 0 | 319,02 | 1,72 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,02 | 300,88 | 1,61 | 0,02 | 319,02 | 1,72 |
| Бенз/а/пирен | 0 | 300,88 | 1,61 | 0 | 319,02 | 1,72 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,01 | 300,88 | 1,61 | 0,01 | 319,02 | 1,72 |
| Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,04 | 120,46 | 0,95 | 0,03 | 127,99 | 1,01 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 | 120,46 | 0,95 | 0 | 127,99 | 1,01 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0 | 120,46 | 0,95 | 0 | 127,99 | 1,01 |
| Сера диоксид | 0 | 120,46 | 0,95 | 0 | 127,99 | 1,01 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,01 | 120,46 | 0,95 | 0,01 | 127,99 | 1,01 |
| Бенз/а/пирен | 0 | 120,46 | 0,95 | 0 | 127,99 | 1,01 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0 | 120,46 | 0,95 | 0 | 127,99 | 1,01 |
| Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,05 | 212,4 | 1,56 | 0,05 | 222,16 | 1,64 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 | 212,4 | 1,56 | 0,01 | 222,16 | 1,64 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0 | 212,4 | 1,56 | 0 | 222,16 | 1,64 |
| Сера диоксид | 0 | 212,4 | 1,56 | 0 | 222,16 | 1,64 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,01 | 212,4 | 1,56 | 0,01 | 222,16 | 1,64 |
| Бенз/а/пирен | 0 | 212,4 | 1,56 | 0 | 222,16 | 1,64 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,08 | 212,4 | 1,56 | 0,07 | 222,16 | 1,64 |
| Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,03 | 266,72 | 1,71 | 0,03 | 280,09 | 1,8 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0 | 266,72 | 1,71 | 0 | 280,09 | 1,8 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0 | 266,72 | 1,71 | 0 | 280,09 | 1,8 |
| Сера диоксид | 0 | 266,72 | 1,71 | 0 | 280,09 | 1,8 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,01 | 266,72 | 1,71 | 0,01 | 280,09 | 1,8 |
| Бенз/а/пирен | 0 | 266,72 | 1,71 | 0 | 280,09 | 1,8 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0 | 266,72 | 1,71 | 0 | 280,09 | 1,8 |
| Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,08 | 307,9 | 1,68 | 0,07 | 324,85 | 1,79 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 | 307,9 | 1,68 | 0,01 | 324,85 | 1,79 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0 | 307,9 | 1,68 | 0 | 324,85 | 1,79 |
| Сера диоксид | 0 | 307,9 | 1,68 | 0 | 324,85 | 1,79 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,02 | 307,9 | 1,68 | 0,02 | 324,85 | 1,79 |
| Бенз/а/пирен | 0 | 307,9 | 1,68 | 0 | 324,85 | 1,79 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,01 | 307,9 | 1,68 | 0,01 | 324,85 | 1,79 |
| Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,07 | 161,62 | 1,26 | 0,07 | 170,23 | 1,34 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 | 161,62 | 1,26 | 0,01 | 170,23 | 1,34 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0 | 161,62 | 1,26 | 0 | 170,23 | 1,34 |
| Сера диоксид | 0 | 161,62 | 1,26 | 0 | 170,23 | 1,34 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,02 | 161,62 | 1,26 | 0,01 | 170,23 | 1,34 |
| Бенз/а/пирен | 0 | 161,62 | 1,26 | 0 | 170,23 | 1,34 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,01 | 161,62 | 1,26 | 0,01 | 170,23 | 1,34 |
| Котельная №1, п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,07 | 190,75 | 1,41 | 0,06 | 203,1 | 1,51 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 | 190,75 | 1,41 | 0,01 | 203,1 | 1,51 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0 | 190,75 | 1,41 | 0 | 203,1 | 1,51 |
| Сера диоксид | 0 | 190,75 | 1,41 | 0 | 203,1 | 1,51 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,01 | 190,75 | 1,41 | 0,01 | 203,1 | 1,51 |
| Бенз/а/пирен | 0 | 190,75 | 1,41 | 0 | 203,1 | 1,51 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,01 | 190,75 | 1,41 | 0,01 | 203,1 | 1,51 |
| Котельная №2, п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,1 | 125,41 | 1,02 | 0,09 | 133,65 | 1,1 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,01 | 125,41 | 1,02 | 0,01 | 133,65 | 1,1 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0 | 125,41 | 1,02 | 0 | 133,65 | 1,1 |
| Сера диоксид | 0 | 125,41 | 1,02 | 0 | 133,65 | 1,1 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,02 | 125,41 | 1,02 | 0,02 | 133,65 | 1,1 |
| Бенз/а/пирен | 0 | 125,41 | 1,02 | 0 | 133,65 | 1,1 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,01 | 125,41 | 1,02 | 0,01 | 133,65 | 1,1 |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а |  |  |  |  |  |  |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 0,2 | 443,41 | 1,98 | 0,19 | 456,2 | 2,16 |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,03 | 443,41 | 1,98 | 0,03 | 456,2 | 2,16 |
| Углерод (Пигмент черный) | 0 | 443,41 | 1,98 | 0 | 456,2 | 2,16 |
| Сера диоксид | 0 | 443,41 | 1,98 | 0 | 456,2 | 2,16 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 0,04 | 443,41 | 1,98 | 0,04 | 456,2 | 2,16 |
| Бенз/а/пирен | 0 | 443,41 | 1,98 | 0 | 456,2 | 2,16 |
| Пыль неорганическая >70% SiO2 | 0,03 | 443,41 | 1,98 | 0,02 | 456,2 | 2,16 |

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме городского округа

Согласно результатам расчета максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения, детальный расчет рассеивания проводился в отношении следующих веществ: азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) и пыль неорганическая >70% SiO2, Бенз/а/пирен, углерод (Пигмент черный), азот оксид и азот диоксид.

На рисунках 75 - 79 приводятся данные проведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ с учетом фонового загрязнения атмосферного воздуха.

- Данные расчетов рассеивания (в долях ПДК) г. Углегорск

- Данные расчетов рассеивания (в долях ПДК) пгт. Шахтерск

- Данные расчетов рассеивания (в долях ПДК) с. Бошняково

- Данные расчетов рассеивания (в долях ПДК) с. Краснополье

- Данные расчетов рассеивания (в долях ПДК) с. Поречье