Схема теплоснабжения

Углегорского муниципального округа

Сахалинской области на период до 2037 года

(актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы

Глава 10. Перспективные топливные балансы

| СОГЛАСОВАНО: | РАЗРАБОТАНО: |
| --- | --- |
| вице-мэр Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» |
| _____________________ Турский Г.В. «_____» _____________2026 г. | _____________________ Кикоть Е.А. «_____» _____________2026 г. |

Схема теплоснабжения

Углегорского муниципального округа

Сахалинской области

на период до 2037 года

(актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Состав документа

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" |
| --- | --- |
| Глава 2 | "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" |
| Глава 3 | "Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования" |
| Глава 4 | "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; |
| Глава 5 | "Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования" |
| Глава 6 | "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" |
| Глава 7 | "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"; |
| Глава 8 | "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей" |
| Глава 9 | "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"; |
| Глава 10 | "Перспективные топливные балансы" |
| Глава 11 | "Оценка надежности теплоснабжения" |
| Глава 12 | "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" |
| Глава 13 | "Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования" |
| Глава 14 | "Ценовые (тарифные) последствия" |
| Глава 15 | "Реестр единых теплоснабжающих организаций" |
| Глава 16 | "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения" |
| Глава 17 | "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения" |
| Глава 18 | "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения" |

Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МО | Муниципальное образование |
| 10 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 11 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 12 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 13 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 14 | НС | Насосная станция |
| 15 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 16 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 17 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 18 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 19 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 20 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 21 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 22 | ППУ | Пенополиуретан |
| 23 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 24 | СП | Сельское поселение |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

Оглавление

Состав документа	3

Определения	4

Перечень принятых обозначений	5

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	7

10.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории МО Углегорский муниципальный округ	7

10.2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	30

10.3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	33

10.4.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	33

10.5.	Преобладающий в городе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании	36

10.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования	36

10.7.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	36

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

В соответствии с пунктом 70 «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, в Главе 10 Обосновывающих Материалов «Перспективные топливные балансы» выполнено следующее:

− установлены перспективные объемы тепловой энергии, вырабатываемой на всех источниках тепловой энергии, обеспечивающие спрос на тепловую энергию и теплоноситель для потребителей, на собственные нужды котельных, на потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, на хозяйственные нужды предприятий;

− установлены объемы топлива для обеспечения выработки тепловой энергии на каждом источнике тепловой энергии;

− определены виды топлива, обеспечивающие выработку необходимой тепловой энергии;

− установлены показатели эффективности использования топлива и предлагаемого к использованию теплоэнергетического оборудования.

Согласно методическим рекомендациям по разработке Схем теплоснабжения, в данном разделе приводятся перспективные расходы топлива для предложенных сценариев развития источников тепловой энергии, рассмотренных в главах 5, 7 и 8 Обосновывающих Материалов.

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории МО Углегорский муниципальный округ

Значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива (в эквиваленте условного топлива) на источниках теплоснабжения (для зимнего, летнего и переходного периодов) приведены в таблицах 1 - 2. При этом основным (как проектным, так и фактическим) топливом для источников теплоснабжения на рассматриваемую перспективу остается бурый уголь марки 3 БР.

Расходы основного топлива рассчитаны для расчетной температуры наружного воздуха – 22 °C для Углегорского муниципального округа.

Топливные балансы по котельной №3 (ДЮСШ), пгт Шахтерск, и котельной №4 (школа), п. Лесогорское, находящимся в эксплуатационной ответственности МКП «ШКХ» УМО СО, отсутствуют.

Таблица 1.	Топливный баланс источников тепловой энергии Углегорского муниципального округа (Сценарий 1)

| Наименование показателя | Ед. измерения | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2025 | 2026 (План) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 9,38 | 9,29 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 9,38 | 9,29 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 216,47 | 196,46 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 2 029,44 | 1 826,05 | 1 833,49 | 1 833,49 | 1 833,49 | 1 833,49 | 1 833,49 | 1 833,49 | 1 833,49 | 1 833,49 | 1 833,49 | 1 833,49 | 1 833,49 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 579,84 | 521,73 | 523,85 | 523,85 | 523,85 | 523,85 | 523,85 | 523,85 | 523,85 | 523,85 | 523,85 | 523,85 | 523,85 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 3 206,20 | 2 972,64 | 2 984,75 | 2 984,75 | 2 984,75 | 2 984,75 | 2 984,75 | 2 984,75 | 2 984,75 | 2 984,75 | 2 984,75 | 2 984,75 | 2 984,75 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 916,06 | 849,33 | 852,78 | 852,78 | 852,78 | 852,78 | 852,78 | 852,78 | 852,78 | 852,78 | 852,78 | 852,78 | 852,78 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 6 404,75 | 5 760,95 | 5 782,60 | 5 783,61 | 5 783,38 | 5 783,15 | 5 782,93 | 5 782,70 | 5 782,47 | 5 782,24 | 5 782,01 | 5 781,78 | 5 781,55 |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 10 118,54 | 9 378,29 | 9 413,53 | 9 415,18 | 9 414,81 | 9 414,44 | 9 414,07 | 9 413,69 | 9 413,32 | 9 412,95 | 9 412,57 | 9 412,20 | 9 411,83 |
| Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 6,46 | 6,92 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 6,46 | 6,92 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 206,65 | 201,27 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 1 335,99 | 1 392,06 | 1 381,35 | 1 381,35 | 1 381,35 | 1 381,35 | 1 381,35 | 1 381,35 | 1 381,35 | 1 381,35 | 1 381,35 | 1 381,35 | 1 381,35 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 381,71 | 397,73 | 394,67 | 394,67 | 394,67 | 394,67 | 394,67 | 394,67 | 394,67 | 394,67 | 394,67 | 394,67 | 394,67 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 2 108,58 | 2 266,14 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 602,45 | 647,47 | 642,49 | 642,49 | 642,49 | 642,49 | 642,49 | 642,49 | 642,49 | 642,49 | 642,49 | 642,49 | 642,49 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 4 362,34 | 4 496,08 | 4 469,14 | 4 454,84 | 4 454,61 | 4 454,37 | 4 454,14 | 4 453,90 | 4 453,67 | 4 453,43 | 4 453,20 | 4 452,96 | 4 452,73 |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 6 885,00 | 7 319,20 | 7 275,34 | 7 252,07 | 7 251,69 | 7 251,31 | 7 250,92 | 7 250,54 | 7 250,16 | 7 249,78 | 7 249,40 | 7 249,01 | 7 248,63 |
| Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 4,27 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 4,27 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 197,77 | 200,68 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 843,92 | 846,32 | 846,39 | 846,39 | 846,39 | 846,39 | 846,39 | 846,39 | 846,39 | 846,39 | 846,39 | 846,39 | 846,39 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 241,12 | 241,81 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 1 333,35 | 1 377,73 | 1 377,85 | 1 377,85 | 1 377,85 | 1 377,85 | 1 377,85 | 1 377,85 | 1 377,85 | 1 377,85 | 1 377,85 | 1 377,85 | 1 377,85 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 380,96 | 393,64 | 393,67 | 393,67 | 393,67 | 393,67 | 393,67 | 393,67 | 393,67 | 393,67 | 393,67 | 393,67 | 393,67 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 2 712,65 | 2 713,81 | 2 717,24 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 4 285,87 | 4 417,83 | 4 423,41 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 |
| Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 265,80 | 251,05 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 58,48 | 57,90 | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 16,71 | 16,54 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 92,39 | 94,26 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 26,40 | 26,93 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 175,30 | 173,44 | 165,47 | 165,23 | 165,23 | 165,23 | 165,23 | 165,23 | 165,23 | 165,23 | 165,23 | 165,23 | 165,23 |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 276,94 | 282,34 | 269,37 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 |
| Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,18 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,18 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 278,64 | 223,44 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 50,92 | 50,71 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 14,55 | 14,49 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 80,48 | 82,54 | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 66,38 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 22,99 | 23,58 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 170,09 | 165,13 | 135,86 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 268,82 | 268,82 | 221,16 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 |
| Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 2,97 | 2,89 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 2,97 | 2,89 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 244,30 | 213,94 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 725,13 | 617,64 | 615,65 | 615,65 | 615,65 | 615,65 | 615,65 | 615,65 | 615,65 | 615,65 | 615,65 | 615,65 | 615,65 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 207,18 | 176,47 | 175,90 | 175,90 | 175,90 | 175,90 | 175,90 | 175,90 | 175,90 | 175,90 | 175,90 | 175,90 | 175,90 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 1 147,75 | 1 005,46 | 1 002,22 | 1 002,22 | 1 002,22 | 1 002,22 | 1 002,22 | 1 002,22 | 1 002,22 | 1 002,22 | 1 002,22 | 1 002,22 | 1 002,22 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 327,93 | 287,27 | 286,35 | 286,35 | 286,35 | 286,35 | 286,35 | 286,35 | 286,35 | 286,35 | 286,35 | 286,35 | 286,35 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 2 284,40 | 1 947,10 | 1 942,64 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 3 615,78 | 3 169,70 | 3 162,43 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 |
| Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,10 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,10 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 503,14 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 50,89 | 50,89 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 14,54 | 14,54 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 80,41 | 82,85 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 22,97 | 23,67 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 159,46 | 156,81 | 116,22 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 251,95 | 255,28 | 189,19 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 |
| Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,71 | 0,64 | 0,64 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,71 | 0,64 | 0,64 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 268,76 | 204,89 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 189,87 | 130,64 | 128,01 | 179,21 | 179,21 | 179,21 | 179,21 | 179,21 | 179,21 | 179,21 | 179,21 | 179,21 | 179,21 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 54,25 | 37,33 | 36,58 | 51,20 | 51,20 | 51,20 | 51,20 | 51,20 | 51,20 | 51,20 | 51,20 | 51,20 | 51,20 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 300,23 | 212,67 | 208,40 | 291,74 | 291,74 | 291,74 | 291,74 | 291,74 | 291,74 | 291,74 | 291,74 | 291,74 | 291,74 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 85,78 | 60,76 | 59,54 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 641,49 | 442,98 | 442,98 | 608,65 | 608,65 | 608,65 | 608,65 | 608,65 | 608,65 | 608,65 | 608,65 | 608,65 | 608,65 |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | тыс. м3 | 1 014,38 | 721,13 | 721,13 | 990,82 | 990,82 | 990,82 | 990,82 | 990,82 | 990,82 | 990,82 | 990,82 | 990,82 | 990,82 |
| Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,57 | 0,73 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,57 | 0,73 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 291,21 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 165,18 | 152,79 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 47,20 | 43,65 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 261,07 | 248,72 | 260,84 | 260,84 | 260,84 | 260,84 | 260,84 | 260,84 | 260,84 | 260,84 | 260,84 | 260,84 | 260,84 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 74,59 | 71,06 | 74,53 | 74,53 | 74,53 | 74,53 | 74,53 | 74,53 | 74,53 | 74,53 | 74,53 | 74,53 | 74,53 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 602,08 | 535,74 | 552,44 | 547,26 | 545,54 | 543,81 | 542,09 | 540,36 | 538,64 | 536,92 | 535,19 | 533,47 | 531,74 |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | тыс. м3 | 951,59 | 872,13 | 899,32 | 890,89 | 888,08 | 885,28 | 882,47 | 879,66 | 876,85 | 874,05 | 871,24 | 868,44 | 865,63 |
| Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 3,01 | 2,82 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 3,01 | 2,82 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 211,06 | 204,15 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 635,49 | 575,41 | 683,54 | 683,54 | 683,54 | 683,54 | 683,54 | 683,54 | 683,54 | 683,54 | 683,54 | 683,54 | 683,54 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 181,57 | 164,40 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 1 004,07 | 936,71 | 1 112,74 | 1 112,74 | 1 112,74 | 1 112,74 | 1 112,74 | 1 112,74 | 1 112,74 | 1 112,74 | 1 112,74 | 1 112,74 | 1 112,74 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 286,88 | 267,63 | 317,93 | 317,93 | 317,93 | 317,93 | 317,93 | 317,93 | 317,93 | 317,93 | 317,93 | 317,93 | 317,93 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 2 157,95 | 1 964,73 | 2 285,24 | 2 291,79 | 2 291,26 | 2 290,74 | 2 290,21 | 2 289,68 | 2 289,16 | 2 288,63 | 2 288,10 | 2 287,57 | 2 287,05 |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 3 409,54 | 3 198,39 | 3 720,16 | 3 730,82 | 3 729,96 | 3 729,10 | 3 728,25 | 3 727,39 | 3 726,53 | 3 725,67 | 3 724,82 | 3 723,96 | 3 723,10 |
| Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,88 | 0,74 | 0,77 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,88 | 0,74 | 0,77 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 187,90 | 208,14 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 165,27 | 153,84 | 159,65 | 192,12 | 192,12 | 192,12 | 192,12 | 192,12 | 192,12 | 192,12 | 192,12 | 192,12 | 192,12 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 47,22 | 43,96 | 45,61 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 261,33 | 250,44 | 259,90 | 312,76 | 312,76 | 312,76 | 312,76 | 312,76 | 312,76 | 312,76 | 312,76 | 312,76 | 312,76 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 74,66 | 71,56 | 74,26 | 89,36 | 89,36 | 89,36 | 89,36 | 89,36 | 89,36 | 89,36 | 89,36 | 89,36 | 89,36 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 542,62 | 513,94 | 530,91 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 858,00 | 836,64 | 864,28 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 |
| Котельная №1, п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 1,05 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 1,05 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 191,73 | 194,88 | 194,88 | 194,88 | 194,88 | 194,88 | 194,88 | 194,88 | 194,88 | 194,88 | 194,88 | 194,88 | 194,88 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 201,71 | 242,86 | 242,86 | 242,86 | 242,86 | 242,86 | 242,86 | 242,86 | 242,86 | 242,86 | 242,86 | 242,86 | 242,86 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 57,63 | 69,39 | 69,39 | 69,39 | 69,39 | 69,39 | 69,39 | 69,39 | 69,39 | 69,39 | 69,39 | 69,39 | 69,39 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 318,65 | 395,55 | 395,55 | 395,55 | 395,55 | 395,55 | 395,55 | 395,55 | 395,55 | 395,55 | 395,55 | 395,55 | 395,55 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 91,04 | 113,01 | 113,01 | 113,01 | 113,01 | 113,01 | 113,01 | 113,01 | 113,01 | 113,01 | 113,01 | 113,01 | 113,01 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 714,97 | 1 022,92 | 1 022,92 | 867,07 | 867,07 | 867,07 | 867,07 | 867,07 | 867,07 | 867,07 | 867,07 | 867,07 | 867,07 |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 1 129,50 | 1 665,99 | 1 665,99 | 1 412,17 | 1 412,17 | 1 412,17 | 1 412,17 | 1 412,17 | 1 412,17 | 1 412,17 | 1 412,17 | 1 412,17 | 1 412,17 |
| Котельная №2, п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,55 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,55 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 256,78 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 140,58 | 185,96 | 185,96 | 185,96 | 185,96 | 185,96 | 185,96 | 185,96 | 185,96 | 185,96 | 185,96 | 185,96 | 185,96 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 40,17 | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 53,13 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 222,08 | 302,87 | 302,87 | 302,87 | 302,87 | 302,87 | 302,87 | 302,87 | 302,87 | 302,87 | 302,87 | 302,87 | 302,87 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 63,45 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 86,53 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 413,67 | 590,10 | 590,10 | 584,80 | 584,80 | 584,80 | 584,80 | 584,80 | 584,80 | 584,80 | 584,80 | 584,80 | 584,80 |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 653,50 | 961,07 | 961,07 | 952,44 | 952,44 | 952,44 | 952,44 | 952,44 | 952,44 | 952,44 | 952,44 | 952,44 | 952,44 |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 18,65 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 18,65 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 182,39 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 3 401,56 | 3 547,47 | 3 547,47 | 3 547,47 | 3 547,47 | 3 547,47 | 3 547,47 | 3 547,47 | 3 547,47 | 3 547,47 | 3 547,47 | 3 547,47 | 3 547,47 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 971,87 | 1 013,56 | 1 013,56 | 1 013,56 | 1 013,56 | 1 013,56 | 1 013,56 | 1 013,56 | 1 013,56 | 1 013,56 | 1 013,56 | 1 013,56 | 1 013,56 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 5 373,71 | 5 777,74 | 5 777,74 | 5 777,74 | 5 777,74 | 5 777,74 | 5 777,74 | 5 777,74 | 5 777,74 | 5 777,74 | 5 777,74 | 5 777,74 | 5 777,74 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 1 535,35 | 1 650,78 | 1 650,78 | 1 650,78 | 1 650,78 | 1 650,78 | 1 650,78 | 1 650,78 | 1 650,78 | 1 650,78 | 1 650,78 | 1 650,78 | 1 650,78 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 11 402,29 | 11 573,71 | 11 573,71 | 11 414,49 | 11 401,99 | 11 389,49 | 11 377,00 | 11 364,50 | 11 352,00 | 11 339,51 | 11 327,01 | 11 314,52 | 11 302,02 |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 18 013,10 | 18 850,00 | 18 850,00 | 18 590,68 | 18 570,32 | 18 549,97 | 18 529,62 | 18 509,27 | 18 488,91 | 18 468,56 | 18 448,20 | 18 427,85 | 18 407,50 |

Таблица 2.	Топливный баланс источников тепловой энергии Углегорского муниципального округа (Сценарий 2)

| Наименование показателя | Ед. измерения | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2025 | 2026 (План) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 9,38 | 9,29 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 9,38 | 9,29 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 |  |  |  |  |  |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 216,47 | 196,46 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 2 029,44 | 1 826,05 | 1 833,49 | 1 833,49 | 1 833,49 | 1 833,49 | 1 833,49 | 1 833,49 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 579,84 | 521,73 | 523,85 | 523,85 | 523,85 | 523,85 | 523,85 | 523,85 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 3 206,20 | 2 972,64 | 2 984,75 | 2 984,75 | 2 984,75 | 2 984,75 | 2 984,75 | 2 984,75 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 916,06 | 849,33 | 852,78 | 852,78 | 852,78 | 852,78 | 852,78 | 852,78 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 6 404,75 | 5 760,95 | 5 782,60 | 5 783,61 | 5 783,38 | 5 783,15 | 5 782,93 | 5 782,70 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 10 118,54 | 9 378,29 | 9 413,53 | 9 415,18 | 9 414,81 | 9 414,44 | 9 414,07 | 9 413,69 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 6,46 | 6,92 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 6,46 | 6,92 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 |  |  |  |  |  |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 206,65 | 201,27 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 1 335,99 | 1 392,06 | 1 381,35 | 1 381,35 | 1 381,35 | 1 381,35 | 1 381,35 | 1 381,35 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 381,71 | 397,73 | 394,67 | 394,67 | 394,67 | 394,67 | 394,67 | 394,67 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 2 108,58 | 2 266,14 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 | 2 248,71 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 602,45 | 647,47 | 642,49 | 642,49 | 642,49 | 642,49 | 642,49 | 642,49 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 4 362,34 | 4 496,08 | 4 469,14 | 4 454,84 | 4 454,61 | 4 454,37 | 4 454,14 | 4 453,90 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 6 885,00 | 7 319,20 | 7 275,34 | 7 252,07 | 7 251,69 | 7 251,31 | 7 250,92 | 7 250,54 |  |  |  |  |  |
| Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 4,27 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 4,27 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |  |  |  |  |  |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 197,77 | 200,68 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 843,92 | 846,32 | 846,39 | 846,39 | 846,39 | 846,39 | 846,39 | 846,39 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 241,12 | 241,81 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 | 241,83 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 1 333,35 | 1 377,73 | 1 377,85 | 1 377,85 | 1 377,85 | 1 377,85 | 1 377,85 | 1 377,85 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 380,96 | 393,64 | 393,67 | 393,67 | 393,67 | 393,67 | 393,67 | 393,67 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 2 712,65 | 2 713,81 | 2 717,24 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 4 285,87 | 4 417,83 | 4 423,41 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |  |  |  |  |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 265,80 | 251,05 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 58,48 | 57,90 | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 | 55,19 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 16,71 | 16,54 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 92,39 | 94,26 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 | 89,85 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 26,40 | 26,93 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 | 25,67 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 175,30 | 173,44 | 165,47 | 165,23 | 165,23 | 165,23 | 165,23 | 165,23 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 276,94 | 282,34 | 269,37 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,18 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,18 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 278,64 | 223,44 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 50,92 | 50,71 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 | 40,78 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 14,55 | 14,49 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 80,48 | 82,54 | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 66,38 | 66,38 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 22,99 | 23,58 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 170,09 | 165,13 | 135,86 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 268,82 | 268,82 | 221,16 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 |
| Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 2,97 | 2,89 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 2,97 | 2,89 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 244,30 | 213,94 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 725,13 | 617,64 | 615,65 | 615,65 | 615,65 | 615,65 | 615,65 | 615,65 | 615,65 | 615,65 | 615,65 | 615,65 | 615,65 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 207,18 | 176,47 | 175,90 | 175,90 | 175,90 | 175,90 | 175,90 | 175,90 | 175,90 | 175,90 | 175,90 | 175,90 | 175,90 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 1 147,75 | 1 005,46 | 1 002,22 | 1 002,22 | 1 002,22 | 1 002,22 | 1 002,22 | 1 002,22 | 1 002,22 | 1 002,22 | 1 002,22 | 1 002,22 | 1 002,22 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 327,93 | 287,27 | 286,35 | 286,35 | 286,35 | 286,35 | 286,35 | 286,35 | 286,35 | 286,35 | 286,35 | 286,35 | 286,35 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 2 284,40 | 1 947,10 | 1 942,64 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 3 615,78 | 3 169,70 | 3 162,43 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 |
| Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,101 | 0,143 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,10 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 503,14 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 50,89 | 50,89 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 | 37,18 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 14,54 | 14,54 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 10,62 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 80,41 | 82,85 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 | 60,52 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 22,97 | 23,67 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 | 17,29 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 159,46 | 156,81 | 116,22 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 251,95 | 255,28 | 189,19 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 |
| Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,71 | 0,64 | 0,64 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,71 | 0,64 | 0,64 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |  |  |  |  |  |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 268,76 | 204,89 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 189,87 | 130,64 | 128,01 | 179,21 | 179,21 | 179,21 | 179,21 | 179,21 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 54,25 | 37,33 | 36,58 | 51,20 | 51,20 | 51,20 | 51,20 | 51,20 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 300,23 | 212,67 | 208,40 | 291,74 | 291,74 | 291,74 | 291,74 | 291,74 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 85,78 | 60,76 | 59,54 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 | 83,35 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 641,49 | 442,98 | 442,98 | 608,65 | 608,65 | 608,65 | 608,65 | 608,65 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | тыс. м3 | 1 014,38 | 721,13 | 721,13 | 990,82 | 990,82 | 990,82 | 990,82 | 990,82 |  |  |  |  |  |
| Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,57 | 0,73 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,57 | 0,73 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |  |  |  |  |  |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 291,21 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 165,18 | 152,79 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 | 160,23 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 47,20 | 43,65 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 | 45,78 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 261,07 | 248,72 | 260,84 | 260,84 | 260,84 | 260,84 | 260,84 | 260,84 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 74,59 | 71,06 | 74,53 | 74,53 | 74,53 | 74,53 | 74,53 | 74,53 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 602,08 | 535,74 | 552,44 | 547,26 | 545,54 | 543,81 | 542,09 | 540,36 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива, природный газ | тыс. м3 | 951,59 | 872,13 | 899,32 | 890,89 | 888,08 | 885,28 | 882,47 | 879,66 |  |  |  |  |  |
| Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 3,01 | 2,82 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 3,01 | 2,82 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 211,06 | 204,15 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 635,49 | 575,41 | 683,54 | 683,54 | 683,54 | 683,54 | 683,54 | 683,54 | 683,54 | 683,54 | 683,54 | 683,54 | 683,54 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 181,57 | 164,40 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 | 195,30 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 1 004,07 | 936,71 | 1 112,74 | 1 112,74 | 1 112,74 | 1 112,74 | 1 112,74 | 1 112,74 | 1 112,74 | 1 112,74 | 1 112,74 | 1 112,74 | 1 112,74 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 286,88 | 267,63 | 317,93 | 317,93 | 317,93 | 317,93 | 317,93 | 317,93 | 317,93 | 317,93 | 317,93 | 317,93 | 317,93 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 2 157,95 | 1 964,73 | 2 285,24 | 2 291,79 | 2 291,26 | 2 290,74 | 2 290,21 | 2 289,68 | 2 289,16 | 2 288,63 | 2 288,10 | 2 287,57 | 2 287,05 |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 3 409,54 | 3 198,39 | 3 720,16 | 3 730,82 | 3 729,96 | 3 729,10 | 3 728,25 | 3 727,39 | 3 726,53 | 3 725,67 | 3 724,82 | 3 723,96 | 3 723,10 |
| Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,88 | 0,74 | 0,77 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,88 | 0,74 | 0,77 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 187,90 | 208,14 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 165,27 | 153,84 | 159,65 | 192,12 | 192,12 | 192,12 | 192,12 | 192,12 | 192,12 | 192,12 | 192,12 | 192,12 | 192,12 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 47,22 | 43,96 | 45,61 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 261,33 | 250,44 | 259,90 | 312,76 | 312,76 | 312,76 | 312,76 | 312,76 | 312,76 | 312,76 | 312,76 | 312,76 | 312,76 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 74,66 | 71,56 | 74,26 | 89,36 | 89,36 | 89,36 | 89,36 | 89,36 | 89,36 | 89,36 | 89,36 | 89,36 | 89,36 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 542,62 | 513,94 | 530,91 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 858,00 | 836,64 | 864,28 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,09 | 200,09 | 200,09 | 200,09 | 200,09 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 463,08 | 4 463,08 | 4 463,08 | 4 463,08 | 4 463,08 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 275,17 | 1 275,17 | 1 275,17 | 1 275,17 | 1 275,17 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 265,49 | 7 265,49 | 7 265,49 | 7 265,49 | 7 265,49 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 075,85 | 2 075,85 | 2 075,85 | 2 075,85 | 2 075,85 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 257,27 | 14 256,91 | 14 255,06 | 14 253,21 | 14 251,36 |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 209,51 | 23 208,92 | 23 205,91 | 23 202,90 | 23 199,89 |
| Котельная №1, п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 1,05 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на котельную №2 с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 1,05 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 191,73 | 194,88 | 194,88 | 194,88 | 194,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 201,71 | 242,86 | 242,86 | 242,86 | 242,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 57,63 | 69,39 | 69,39 | 69,39 | 69,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | кг/ч | 318,65 | 395,55 | 395,55 | 395,55 | 395,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | кг/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | кг/ч | 91,04 | 113,01 | 113,01 | 113,01 | 113,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 714,97 | 1 022,92 | 1 022,92 | 867,07 | 867,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 1 129,50 | 1 665,99 | 1 665,99 | 1 412,17 | 1 412,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2, п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 0,55 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 0,55 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 256,78 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 217,19 | 217,19 | 217,19 | 217,19 | 217,19 | 217,19 | 217,19 | 217,19 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 140,58 | 185,96 | 185,96 | 185,96 | 185,96 | 425,06 | 425,06 | 425,06 | 425,06 | 425,06 | 425,06 | 425,06 | 425,06 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 40,17 | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 53,13 | 121,45 | 121,45 | 121,45 | 121,45 | 121,45 | 121,45 | 121,45 | 121,45 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 222,08 | 302,87 | 302,87 | 302,87 | 302,87 | 692,29 | 692,29 | 692,29 | 692,29 | 692,29 | 692,29 | 692,29 | 692,29 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 63,45 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 86,53 | 197,80 | 197,80 | 197,80 | 197,80 | 197,80 | 197,80 | 197,80 | 197,80 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 413,67 | 590,10 | 590,10 | 590,10 | 590,10 | 1 451,87 | 1 451,87 | 1 451,87 | 1 451,87 | 1 451,87 | 1 451,87 | 1 451,87 | 1 451,87 |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 653,50 | 961,07 | 961,07 | 961,07 | 961,07 | 2 364,61 | 2 364,61 | 2 364,61 | 2 364,61 | 2 364,61 | 2 364,61 | 2 364,61 | 2 364,61 |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч | 18,65 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную пгт. Шахтерск |  |  |  |  |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч | 18,65 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 |  |  |  |  |  |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 182,39 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч | 3 401,56 | 3 547,47 | 3 547,47 | 3 547,47 | 3 547,47 | 3 547,47 | 3 547,47 | 3 547,47 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч | 971,87 | 1 013,56 | 1 013,56 | 1 013,56 | 1 013,56 | 1 013,56 | 1 013,56 | 1 013,56 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч | 5 373,71 | 5 777,74 | 5 777,74 | 5 777,74 | 5 777,74 | 5 777,74 | 5 777,74 | 5 777,74 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч | 1 535,35 | 1 650,78 | 1 650,78 | 1 650,78 | 1 650,78 | 1 650,78 | 1 650,78 | 1 650,78 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 11 402,29 | 11 573,71 | 11 573,71 | 11 414,49 | 11 401,99 | 11 389,49 | 11 377,00 | 11 364,50 |  |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. | 18 013,10 | 18 850,00 | 18 850,00 | 18 590,68 | 18 570,32 | 18 549,97 | 18 529,62 | 18 509,27 |  |  |  |  |  |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрузка источника | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 |
| Подключенная нагрузка отопления | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 |
| Нагрузка ГВС (средняя) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,38 | 190,38 | 190,38 | 190,38 | 190,38 |
| Максимальный часовой расход топлива | кг у.т./ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 535,35 | 3 535,35 | 3 535,35 | 3 535,35 | 3 535,35 |
| Максимальный часовой расход топлива в летний период | кг у.т./ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход условного топлива в переходный период | кг у.т./ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 010,10 | 1 010,10 | 1 010,10 | 1 010,10 | 1 010,10 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 758,00 | 5 758,00 | 5 758,00 | 5 758,00 | 5 758,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в летний период | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива в переходный период | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 645,14 | 1 645,14 | 1 645,14 | 1 645,14 | 1 645,14 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 352,00 | 11 308,07 | 11 293,18 | 11 278,30 | 11 263,41 |
| Годовой расход натурального топлива, уголь | т.н.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 488,91 | 18 417,35 | 18 393,11 | 18 368,86 | 18 344,62 |

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

В настоящее время, на источниках тепловой энергии, расположенных на территории муниципального округа, аварийное топливо отсутствует.

Расход резервного определяется нормативом технологического запаса топлива на котельных является ОНЗТ и определяется по сумме объемов ННЗТ и НЭЗТ.

ННЗТ обеспечивает работу котельной в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы котельной и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии.

В таблицах 3 – 4 представлены результаты оценки перспективных значений нормативов создания запасов топлива на период 2025 – 2037 гг. для сценариев 1 и 2.

Топливные и тепловые балансы по котельной №3 (ДЮСШ), пгт Шахтерск, и котельной №4 (школа), п. Лесогорское, находящимся в эксплуатационной ответственности МКП «ШКХ» УМО СО, отсутствуют.

Таблица 3. Нормативные запасы аварийных видов топлива (Сценарий 1)

| № п/п | Источник | Вид топлива | ННЗТ, тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 (План) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 | уголь | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 2 | Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А | уголь | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 3 | Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 | уголь | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 4 | Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 | уголь | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А | уголь | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А | уголь | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 7 | Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А | уголь | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8 | Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А | уголь | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 9 | Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 | уголь | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 10 | Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 | уголь | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 11 | Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А | уголь | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 12 | Котельная №1, п. Бошняково | уголь | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 13 | Котельная №2, п. Бошняково | уголь | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 14 | Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а | уголь | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |

Таблица 4.	Нормативные запасы аварийных видов топлива (Сценарий 2)

| № п/п | Источник | Вид топлива | ННЗТ, тыс. тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 (План) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1 | Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 | уголь | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А | уголь | 0,30 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 | уголь | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 | уголь | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А | уголь | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А | уголь | 0,16 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 7 | Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А | уголь | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8 | Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А | уголь | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 | уголь | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| 10 | Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 | уголь | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 11 | Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А | уголь | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 12 | Котельная №1, п. Бошняково | уголь | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на котельную №2 с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Котельная №2, п. Бошняково | уголь | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 14 | Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а | уголь | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную пгт. Шахтерск |  |  |  |  |
| 15 | Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Котельная №4 (школа), п. Лесогорское | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19 | Новая котельная г. Углегорск | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 24 | Новая котельная пгт. Шахтерск | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |

  - Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На всех источниках Углегорского муниципального округа используются бурый уголь марки 3-БР Солнцевского угольного месторождения.

Источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии на территории г Углегорского муниципального округа отсутствуют.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным видом топлива, используемого на котельных Углегорского муниципального округа, является бурый уголь марки 3 БР, низшая теплота сгорания которого составляет 4350 – 4450 ккал/кг. Удостоверение о качестве используемого топлива представлен на рисунках 1,2.

Рисунок 1.	Удостоверение о качестве используемого топлива на котельных Углегорского муниципального округа

Рисунок 2.	Удостоверение о качестве используемого топлива на котельных Углегорского муниципального округа

  - Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании

В качестве преобладающего вида топлива в Углегорском муниципальном округе используется бурый уголь, который задействован на всех источниках централизованного теплоснабжения.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

Выбор приоритетного использования топлива для каждого источника рассмотрен в пункте 10.1 настоящей схемы теплоснабжения, а также при разработке мастер-плана развития системы теплоснабжения Углегорского муниципального округа.

  - Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

За предшествующий актуализации схемы теплоснабжения период зафиксированы изменения в объеме использованного топлива за 2025 год, изменены перспективные топливные балансы ввиду корректировки перечня перспективных потребителей.