Схема теплоснабжения

Углегорского муниципального округа

Сахалинской области

на период до 2037года

(актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

| СОГЛАСОВАНО: | РАЗРАБОТАНО: |
| --- | --- |
| вице-мэр Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» |
| _____________________ Турский Г.В. «_____» _____________2026 г. | _____________________ Кикоть Е.А. «_____» _____________2026 г. |

Схема теплоснабжения

Углегорского муниципального округа

Сахалинской области

на период до 2037 года

(актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Состав документа

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; |
| --- | --- |
| Глава 2 | "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; |
| Глава 3 | "Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 4 | "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; |
| Глава 5 | "Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 6 | "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; |
| Глава 7 | "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"; |
| Глава 8 | "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"; |
| Глава 9 | "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"; |
| Глава 10 | "Перспективные топливные балансы"; |
| Глава 11 | "Оценка надежности теплоснабжения"; |
| Глава 12 | "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"; |
| Глава 13 | "Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 14 | "Ценовые (тарифные) последствия"; |
| Глава 15 | "Реестр единых теплоснабжающих организаций"; |
| Глава 16 | "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"; |
| Глава 17 | "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"; |
| Глава 18 | "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения"; |

Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МО | Муниципальное образование |
| 10 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 11 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 12 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 13 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 14 | НС | Насосная станция |
| 15 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 16 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 17 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 18 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 19 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 20 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 21 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 22 | ППУ | Пенополиуретан |
| 23 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 24 | СП | Сельское поселение |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

Оглавление

Состав документа	3

Определения	5

Перечень принятых обозначений	6

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	8

11.1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	8

11.2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	8

11.3. Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	8

11.4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	50

11.5.Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	67

11.6.Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	68

11.7. Установка резервного оборудования	68

11.8. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	81

11.9. Резервирование тепловых сетей смежных районов	81

11.10. Устройство резервных насосных станций	81

11.11. Установка баков-аккумуляторов	82

11.12. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	83

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

  - Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Значения интенсивности отказов участков тепловых сетей представления в таблицах 1 - 15.

Высокие значения интенсивности отказов участков тепловой сети обусловлены длительностью срока их эксплуатации. Мероприятия по реконструкции данных участков представлены в Главе 8 настоящего проекта.

  - Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Обработка данных о восстановлениях отказавших теплопроводов каждой системы теплоснабжения, расчеты времен восстановления (интенсивности восстановления) участков тепловых сетей выполняются методами, нормированными пунктом П18.2 (подпункты П18.2.7–П18.2.9) приложения 18 приказа Минэнерго № 212 «Методические указания по разработке схем теплоснабжения» от 05.03.2019 г.

Результаты обработки данных о восстановлениях отказавших участков тепловых сетей, а также расчета численных значений времен и интенсивностей восстановления участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения, представлены в таблицах

1 -15.

  - Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей, а также среднего суммарного недоотпуска теплоты каждому потребителю за отопительный период приведены таблице 16-30.

- Показатели надежности тепловых сетей системы теплоснабжения котельной № 1 г. Углегорск

| Начало участка | Конец участка | Длина, м | Внутренний диаметр, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | ТК1 | 15,00 | 0,40 | 18,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-2) | ТК-2 | 0,10 | 0,40 | 18,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| ТК1 | Задвижка (ТК-2) | 29,00 | 0,40 | 18,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| ТК-3 | ТК-4 | 82,00 | 0,40 | 18,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 |
| ТК-2 | ТК-3 | 234,00 | 0,40 | 18,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 |
| ТК-7 | ТК-15 | 200,00 | 0,30 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 |
| ТК-15 | Задвижка (ТК-15) | 0,10 | 0,30 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| ТК-4 | Задвижка (ТК-4) | 8,61 | 0,30 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| ТК-17 | ТК-18 | 64,00 | 0,30 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| ТК16 | ТК-17 | 41,00 | 0,30 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-4) | ТК-7 | 38,59 | 0,30 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| ТК-18 | ТК-19 | 38,00 | 0,30 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| ТК-14 | Задвижка (ТК-14) | 0,10 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| ТК-19 | ТК-23 | 52,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-23) | ТК-26 | 42,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| ТК-4 | Задвижка (ТК-4) | 8,38 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| ТК-8 | ТК-10 | 34,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| ТК-39 | УЗВ-39-1 | 36,50 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-4) | ТК-36 | 99,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| ТК-36 | ТК-39 | 55,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| ТК-28 | ТК-44 | 44,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| ТК-23 | Задвижка (ТК-23) | 0,10 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-15) | ТК16 | 15,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| ТК-26 | ТК-28 | 44,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-14) | ТК-8 | 42,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| ТК-15 | ТК-14 | 65,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| ТК-4/1 | ТК-5 | 41,00 | 0,25 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| У11 | Задвижка (ТК-54) | 10,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| ТК-12 | ТК-66 | 10,80 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| ТК-55 | ТК-56 | 58,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| ТК-54 | ТК-55 | 57,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| ТК49 | ТК-53 | 16,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| ТК-50 | ТК-52 | 20,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
| ТК-49 | ТК-50 | 33,34 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
| ТК-48 | ТК-49 | 47,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| ТК-47 | ТК-48 | 8,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| УЗВ-39-1 | ТК-47 | 36,50 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-52) | ТК-45 | 95,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| ТК-52 | ТК49 | 88,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| ТК-6 | ТК-39 | 28,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| ТК-39 | ТК-38 | 48,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| ТК-38 | ТК-31 | 39,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-44 | ТК-29 | 9,90 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| ТК-53 | У10 | 15,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| У10 | У11 | 9,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| ТК-66 | ТК-13 | 26,62 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-10 | ТК-12 | 63,05 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| ТК-5 | ТК-6 | 25,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-4/1) | ТК-4/1 | 6,93 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| ТК-4 | Задвижка (ТК-4/1) | 0,10 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| ТК-13 | Задвижка (ТК-13) | 0,10 | 0,20 |  |  |  |  |  |  |
| ТК-72 | Задвижка (ТК-73) | 24,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| ТК-52 | Задвижка (ТК-52) | 0,10 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-73) | ТК-73 | 0,10 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| ТК-45 | ТК-72 | 22,00 | 0,20 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| ТК-59 | ТК-62 | 54,00 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-29 | ТК-32 | 59,00 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| ТК-32 | ТК-32а | 25,00 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-12А) | ТК-67 | 90,00 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-58) | ТК-59 | 38,00 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| У13 | ТК-58 | 57,00 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-54) | ТК-54 | 0,10 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| ТК-56 | У13 | 40,00 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| ТК-58 | Задвижка (ТК-58) | 0,10 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК-66 | Задвижка (ТК-12А) | 0,10 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| ТК-67 | ТК-75 | 30,00 | 0,15 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| ТК-19 | Задвижка (ТК-19) | 0,10 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК-74 | ТК-74/1 | 23,00 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-73 | ТК-74 | 58,00 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК-32а | ТК-33 | 34,50 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| ТК-41 | ТК-43 | 30,50 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК-21 | ТК-20 | 31,00 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-39А) | ТК-42 | 9,54 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| ТК-42 | ТК-41 | 39,53 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-62) | ТК-63 | 30,00 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-35 | ТК-34 | 8,00 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-33 | ТК-35 | 55,00 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-19) | ТК-21 | 25,00 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК-39 | Задвижка (ТК-39А) | 0,10 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| ТК-43/1 | ТК-68 | 45,03 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-62 | Задвижка (ТК-62) | 0,10 | 0,13 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-56 | Задвижка (ТК-56) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-18) | Заводская ул. д.11 | 102,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-40 | ТК39 | 20,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-18 | Задвижка (ТК-18) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-68 | Задвижка (ТК-68) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-26 | Задвижка (ТК-26) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-29 | Задвижка (ТК-29) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-32 | Задвижка (ТК-32) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-43 | ТК-43/1 | 3,86 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-3) | Лейтенанта Егорова, 20 | 20,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-74/1 | Капасина, 10 | 40,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-40 | Задвижка (ТК-40) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-50 | Задвижка (ТК-50) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-57 | Победы, 196 | 2,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-72) | Свободная, 45 | 4,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-32) | Заводская, 20 | 36,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-34 | Задвижка (ТК-34) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-34) | ТК-41 | 15,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-41 | ТК-40 | 46,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-68) | ТК-68-4 | 28,90 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-63) | ТК-57 | 87,50 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-26) | ТК-25 | 18,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-68-4 | ТК-68-3 | 42,98 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-63 | Задвижка (ТК-63) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК39 | ТК-37 | 3,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-29) | ТК-30 | 27,00 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-72 | Задвижка (ТК-72) | 0,10 | 0,10 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-9А) | ТК9 | 17,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-7) | ТК9 | 5,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-32а) | Заводская, 18(2) | 5,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У-5 | СмДу80/50 | 25,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-50) | Т. | 10,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-20 | Заводская, 10 | 58,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-73) | Свободная, 44 | 55,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-50) | Свободная, 43 | 5,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-73) | Свободная, 42(2) | 5,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-74/1 | Свободная, 42(1) | 5,91 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-17) | Заводская, 9 | 37,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-2 | Задвижка (ТК-2) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-38) | Свободная, 13 | 8,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-37-1) | Свободная, 11 | 7,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-3 | Задвижка (ТК-3) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-36 | Свободная 30 | 80,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-16-1 | Заводская, 7 | 5,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-74) | Речная 48 | 231,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-39) | Егорова, 4 | 18,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-67) | Заводская, 2 | 2,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-55 | Задвижка (ТК-55) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-7 | Задвижка (ТК-7) | 3,30 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-8 | Задвижка (ТК-8) | 0,56 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-10 | Задвижка (ТК-9А) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-10 | Задвижка (ТК-9А) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-12 | Задвижка (ТК-12) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-68-4 | Задвижка (ТК-68-4) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-13 | Задвижка (ТК-13) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-21) | Заводская, 12 | 7,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-24 | Победы, 178а | 24,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-24) | Победы, 176 | 28,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-14 | Задвижка (ТК-14) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-75 | Заводская, 1 | 37,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-18 | Победы, 172 | 5,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-14 | Задвижка (ТК-14) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-15 | Задвижка (ТК-15) | 0,45 | 0,08 | 5,85 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-15 | Задвижка (ТК-15) | 0,10 | 0,08 | 5,84 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-20 | Заводская, 13 | 7,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-17 | Задвижка (ТК-17) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-17) | Победы, 168 | 30,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК16 | Победы, 166 | 4,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-56) | Победы, 165 | 47,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-68-4) | Улица Капасина, 15 | 5,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-2) | Узел-11 | 7,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-21 | Задвижка (ТК-21) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Узел-05 | Победы, 152 | 22,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Узел-11 | Железнодорожная, 9б | 45,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-23 | Задвижка (ТК-23) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-8) | Победы, 150 | 17,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-25 | Задвижка (ТК-25) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-14) | Узел-05 | 30,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК9 | Победы, 148а | 32,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК9 | Победы, 148 | 8,50 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-28 | Задвижка (ТК-28) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-12) | Победы, 146 | 10,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-38) | Победы, 145 | 3,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-13) | Победы, 144 | 5,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-28 | Задвижка (ТК-28) | 1,33 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-58 | Задвижка (ТК-58) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-39) | Победы 147а | 9,28 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-50 | Задвижка (ТК-50) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-9А) | МБДОУ Радуга | 20,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-44 | Задвижка (ТК-44) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-14) | Лейтенанта Егорова, 3 | 20,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-71 | Лейтенанта Егорова, 2 | 13,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-68-4) | Капасина, 15а | 3,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-68-3 | Капасина, 15А | 5,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-32а | Задвижка (ТК-32а) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК16 | ТК-16-1 | 10,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-25 | Заводская, 14 | 4,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-51) | Капасина, 8 | 3,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Т. | Капасина, 6 | 9,15 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-36 | Задвижка (ТК-36) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-31 | Задвижка (ТК-37-1) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-38 | Задвижка (ТК-38) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-39 | Задвижка (ТК-39) | 0,51 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-38 | Задвижка (ТК-38) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-28) | Заводская, 15 | 10,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-25) | Заводская, 16 | 120,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-73 | Задвижка (ТК-73) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-23) | ТК-24 | 15,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-44) | Заводская, 17 | 48,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-68-3 | У-7 | 35,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-58) | ТК-60 | 29,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-62 | Задвижка (ТК-62) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-37 | ТК-35А | 6,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-62) | ТК-64 | 92,50 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-73 | Задвижка (ТК-73) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК9 | У-5 | 12,50 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-36) | ТК-37 | 29,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-68) | ТК-68 | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-28) | У-5 | 35,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-39 | ТК-40 | 20,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-68 | ТК-69 | 26,30 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-69 | ТК-71 | 20,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-49 | Задвижка (ТК-51) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-74 | Задвижка (ТК-74) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-39 | Задвижка (ТК-39) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-67 | Задвижка (ТК-67) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-75 | Задвижка (ТК-68) | 14,00 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК-68-4 | Задвижка (ТК-68-4) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-17 | Задвижка (ТК-17) | 0,10 | 0,08 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-35 | Задвижка (ТК-35) | 0,10 | 0,07 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-35) | Заводская, 19 | 68,00 | 0,07 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-24 | ул. Победы, 178а | 15,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Узел-11 | Железнодорожная | 32,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-43/1 | Железнодорожная, 4а | 5,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У7 | ул. Победы, 153(4) | 21,81 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-69) | Заводская 2Б | 10,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У7 | ул. Победы, 153(3) | 3,46 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-40) | ул. Победы, 153(2) | 13,35 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-40 | ул. Победы, 153(1) | 9,36 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-68 | Заводская, 2в | 6,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-16-1 | Заводская, 8 | 70,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У-7 | гараж ОВД | 5,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У-7 | гараж ОВД | 5,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-53) | Храм | 25,18 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-53 | Задвижка (ТК-53) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-53 | Задвижка (ТК-53) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-54 | Задвижка (ТК-54) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-59 | Задвижка (ТК-59) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-48 | Задвижка (ТК-48) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-47 | Задвижка (ТК-47) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-60 | Задвижка (ТК-60) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-60 | Задвижка (ТК-60) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-63 | Задвижка (ТК-63) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-64 | Задвижка (ТК-64) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-71 | Задвижка (ТК-69) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УЗВ-39-1 | Капасина 7 | 1,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-37 | Задвижка (ТК-37) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-37 | Задвижка (ТК-37) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-37 | Задвижка (ТК-37) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Т. | Капасина, 6 | 55,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Т. | Капасина, 6 | 30,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-47) | Капасина, 9 | 16,50 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-34 | Задвижка (ТК-34) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-33 | Задвижка (ТК-33) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-43 | Капасина, 11 | 62,38 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-53) | ООО "Углегорское ПП" | 30,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-30 | Задвижка (ТК-30) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-30 | Задвижка (ТК-30) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У5 | Победы 188 | 20,18 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-4/1 | Победы, 147 | 36,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-9) | Победы, 149 | 10,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК9 | Победы, 149а | 2,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-24 | Задвижка (ТК-24) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СмДу80/50 | Победы, 151 | 5,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-48) | Победы, 153а(2) | 58,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Т. | Победы, 157 | 30,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-54) | Победы, 163а | 20,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-17 | Задвижка (ТК-17) | 0,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-60) | Победы, 169 | 8,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-60) | Победы, 169а | 20,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-59) | Победы, 169б | 40,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-17) | Победы, 170 | 35,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-63) | Победы, 171а | 13,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-64) | Победы, 175 | 6,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-64 | Победы, 175а | 29,50 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У-5 | Победы, 180 | 12,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-30) | Победы, 182 | 14,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-30) | Победы, 182а | 20,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-34) | Победы, 188 | 3,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У6 | Победы, 188 | 24,83 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У-5 | Задвижка (ТК-9) | 0,01 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-35А | Победы, 188А | 5,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК39 | Победы, 188а | 10,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-40 | Победы, 188а | 3,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У6 | Победы, 190 | 61,63 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-4 | Свободная | 13,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-41 | Свободная 32а | 10,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-37) | Свободная, 30а | 8,90 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-42 | Свободная, 32 | 15,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-37) | Заводская, 30А | 8,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-55) | Свободная, 55 | 9,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-33) | Заводская, 18(3) | 11,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-35А | У5 | 23,61 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У5 | У6 | 14,10 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-40 | У7 | 17,25 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Т. | Победы, 159а | 72,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задвижка (ТК-37) | Победы, 151а | 26,00 | 0,05 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-68 | ВНС МБОУ СОШ №5 | 60,00 | 0,04 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У4 | ул. Заводская 30А | 1,00 | 0,04 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У4 | ул. Заводская 30А | 1,00 | 0,04 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-41 | У4 | 6,00 | 0,04 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-68 | КНС №1 | 105,04 | 0,03 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-54 | Задвижка (ТК-54) | 0,10 | 0,03 | 3,64 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-37 | Заводская, 30А | 8,00 | 0,03 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У-5 | Победы, 180а | 10,00 | 0,03 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК49 | Сооружение | 8,00 | 0,03 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-53 | Задвижка (ТК-53) | 0,10 | 0,02 | 3,47 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У11 | Сооружение | 10,72 | 0,02 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У10 | Победы 163Б | 50,00 | 0,02 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-69 | Задвижка (ТК-68Б) | 0,10 | 0,02 | 3,47 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-69 | Гараж | 35,00 | 0,02 | 15,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Показатели надежности тепловых сетей системы теплоснабжения котельной № 2 г. Углегорск

| Начало участка | Конец участка | Длина, м | Внутренний диаметр, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | ТК-1 | 250,00 | 0,35 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| ТК-6 | ТК-11 | 309,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 |
| ТК-10-1 | ТК-10 | 41,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 |
| ТК-10 | ТК-11 | 67,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 |
| ТК-51 | УЗВ_ТК-52 | 130,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 |
| ТК-52 | ТК-53 | 38,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| ТК-53 | ТК-55 | 146,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| ТК-3 | ТК-6 | 56,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| ТК-29 | ТК-33 | 41,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| ТК-10В | ТК-10-1 | 83,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 |
| ТК-11 | ТК-51 | 18,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 |
| ТК-11 | ТК-12 | 26,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
| УЗВ_ТК-52 | ТК-52 | 95,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| ТК-12 | ТК-12-1 | 50,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| ТК-12-1 | ТК-13 | 37,50 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| ТК-2 | ТК-3 | 56,50 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| ТК-25 | ТК-29 | 30,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| ТК-24 | ТК-25 | 30,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| ТК-13 | ТК-16 | 56,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| ТК-1 | ТК-2 | 15,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 |
| ТК-1 | ТК-10В | 128,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 |
| ТК-16 | ТК-24 | 48,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| ТК-33 | ТК-34 | 28,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| ТК-58 | ТК-59 | 36,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| ТК-59 | УЗВ_ТК-59 | 58,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| ТК-55 | ТК-58 | 91,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| ТК-6 | ТК-7 | 31,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| ТК-34 | УЗВ_ТК-34 | 38,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| УЗВ_ТК-34 | ТК-40 | 81,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК-26 | ТК-27 | 12,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| ТК-70 | ТК-70б | 30,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| ТК-25 | ТК-26 | 58,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| ТК-34 | ТК-35 | 28,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| ТК-56 | ТК-56А | 40,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| ТК-13 | УЗВ-13-1 | 14,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| ТК49 | ТК50 | 25,74 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| ТК-70б | ТК-71 | 70,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| УЗВ-13-1 | ТК-14 | 38,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК-14 | ТК-14а | 25,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-55 | ТК-56 | 54,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| ТК-11 | ТК49 | 20,60 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| ТК-7 | ТК-8 | 103,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК50 | ТК-70 | 253,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| ТК-14а | СД-5 | 64,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Узел-12 | Красноармейская 10 | 133,50 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УЗВ_ТК-59 | Пионерская 4 | 87,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-35 | ТК-61 | 140,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| ТК-40 | ТК-41 | 3,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-8 | ТК-9 | 48,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-56А | ТК-57 | 65,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| ТК-57 | Узел-12 | 65,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-10 | ТК-10/1 | 32,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| ТК-71 | Красноармейская, 9 | 3,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-16 | ТК-17 | 20,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-10/1 | ТК-10Б | 22,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| ТК-27 | ТК-28 | 47,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| ТК-59 | ТК-60 | 158,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-51 | УЗВ_ТК-51 | 20,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-9 | Свободная, 1 | 5,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-60 | Победы, 138 | 8,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-61 | Войтинского, 22 | 48,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-57 | Пионерская, 9 | 15,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-67 | УТ-1 | 35,60 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-55 | Красноармейская, 2 | 61,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК-53 | Красноармейская, 5 | 7,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-70 | Красноармейская, 7 | 68,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-70б | Красноармейская, 7а | 8,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-8 | Победы, 141 | 8,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-1_ТК-3 | Свободная, 5 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-9 | Свободная, 3 | 10,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-41 | Бошняка, 8 | 70,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-56А | Красноармейская, 4 | 15,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-17 | ТК-18 | 29,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-7 | Свободная | 8,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-18 | ТК-19 | 18,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-56А | Пионерская, 12 | 58,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-7 | Победы, 143 | 8,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-3 | ТК-1_ТК-3 | 15,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-10Б | Речная, 16 | 88,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК49 | Победы, 142(1) | 5,34 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-10Б | Речная, 18 | 5,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК50 | Победы, 140 | 9,46 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-2_ТК-3 | Свободная, 6 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УЗВ_ТК-51 | Победы, 142(2) | 33,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-28 | ТК-73 | 30,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК-2 | Свободная, 7 | 29,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УЗВ_ТК-52 | Красноармейская, 3 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| СД-5 | ТК-15 | 21,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УЗВ_ТК-59 | Пионерская, 2 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЗВ_ТК-59 | Пионерская, 2 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УТ-1 | УТ-2 | 27,72 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УТ-2 | УТ-3 | 60,10 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-1_ТК-3 | ТК-2_ТК-3 | 15,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-58 | Пионерская, 5 | 42,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-58 | Пионерская, 1 | 9,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-61 | ТК-67 | 60,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК-59 | Пионерская, 3 | 40,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-10-1 | РДК Октябрь | 274,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-20 | Микрорайон Черёмушки | 70,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-19 | ТК-20 | 14,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УТ-3 | УТ-4 | 25,60 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-35 | ТК-36 | 60,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УТ-3 | Войтинского 17 | 19,80 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УТ-2 | Войтинского, 15а | 26,40 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УТ-1 | Войтинского 15 | 9,20 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УЗВ_ТК-51 | Победы, 142(1) | 1,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-14а | Баранова, 2 | 8,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-14 | Баранова, 1 | 8,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-15 | Блюхера, 2 | 20,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-17 | Войтинского, 10 | 20,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-24 | Войтинского, 5 | 10,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-26 | Баранова, 3 | 6,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-26 | Баранова, 5 | 9,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-12 | Войтинского, 1 | 8,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-27 | Баранова, 4 | 34,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-27 | Баранова, 6 | 34,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-11 | Речная, 20 | 56,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-28 | Блюхера, 5 | 10,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-10В | Войтинского, 2 | 34,80 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-28 | Блюхера, 3 | 6,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-33 | Войтинского, 9 | 11,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-10/1 | Речная 25 | 6,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-36 | Войтинского, 20а | 31,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-40 | Баранова, 10 | 21,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-41 | Баранова, 8 | 18,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-41 | Блюхера, 7 | 21,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-61 | Войтинского, 11 | 17,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-67 | Войтинского, 13 | 9,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-67 | Войтинского, 24 | 20,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-71 | ТК-72 | 121,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-72 | Красноармейская, 13 | 7,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-73 | ТК-74 | 34,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-73 | Блюхера, 4 | 8,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-73 | Блюхера, 6 | 10,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-74 | Бошняка, 4 | 8,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УЗВ-13-1 | Войтинского, 3 | 12,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УЗВ_ТК-34 | Баранова, 7 | 5,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УТ-4 | Войтинского, 17а | 49,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Узел-12 | Красноармейская 8 | 3,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-35 | Баранова, 9 | 40,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-29 | Войтинского, 7 | 9,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-72 | Узел-13 | 50,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Узел-13 | Красноармейская, 11 | 6,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Узел-13 | Красноармейская 15 | 134,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-12-1 | Войтинского, 1а | 8,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-9 | Свободная, 1а | 27,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-1 | Теплица | 5,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-7 | Победы, 141А | 47,50 | 0,02 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |

- Показатели надежности тепловых сетей системы теплоснабжения котельной № 3 г. Углегорск

| Начало участка | Конец участка | Длина, м | Внутренний диаметр, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №3 | УР6 | 3,00 | 0,30 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| ТК-2 | Победы, 238 | 30,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК-2 | УР1 | 128,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| ТК-2 | УТ1 | 50,15 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-4.1 | Инженерная, 19 | 12,83 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-4.1 | Инженерная, 19 | 81,78 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК1 | УР8 | 17,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 |
| ТК1 | ТК2 | 55,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| ТК1 | ТК-2 | 21,86 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| ТК2 | ТК3 | 35,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| ТК2 | Бумажная, 15 | 7,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК3 | ТК4 | 19,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| ТК3 | Бумажная, 14 | 14,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| ТК3 | ТК4 | 120,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| ТК3 | ул.Победы, 242 | 20,03 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК4 | УР3 | 80,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК4 | ТК-4.1 | 18,89 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК4 | Бумажная, 12 | 13,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК4 | Бумажная, 9 | 5,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК5 | Бумажная, 1 | 33,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК5 | ТК16 | 25,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| ТК6 | ТК7 | 48,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК6 | УЗВ_ТК6 | 60,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| ТК7 | Победы, 214а | 5,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК7 | Победы, 181 | 65,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК7 | Победы, 216а | 18,65 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК8 | ТК17 | 40,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| ТК8 | Бумажная, 10 | 110,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| ТК12 | ТК13 | 25,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК13 | Инженерная, 2б | 21,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК13 | Инженерная, 2а | 9,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК13 | Инженерная, 2в | 7,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК16 | ТК8 | 25,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| ТК16 | Бумажная, 11 | 20,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| ТК17 | пер. Нагорный, 6 | 100,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК17 | Бумажная, 8 | 10,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| УЗВ_ТК6 | Победы, 214 | 1,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| УЗВ_ТК6 | ТК5 | 110,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| УР1 | УТ2 | 23,33 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УР1 | УР2 | 40,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| УР1 | УР3 | 54,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| УР1 | УР2 | 35,94 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| УР1/1 | УР1/2 | 16,89 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 |
| УР1/2 | УР1 | 42,32 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 |
| УР2 | УР24 | 22,96 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УР2 | Инженерная, 2 | 24,18 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР2 | Победы, 240 | 20,11 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР2 | ТК3 | 72,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| УР3 | УР25 | 70,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР3 | УР4 | 64,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР3 | Рабочая, 2 | 6,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР3 | УР4 | 30,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 |
| УР3 | Инженерная, 14 | 47,90 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР4 | УР4/1 | 100,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР4 | УР5 | 7,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 |
| УР4 | УР5 | 50,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР4/1 | Победы, 183 | 6,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР4/1 | Победы 185а | 101,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР5 | Победы, 222 | 6,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| УР5 | Бумажная, 37 | 30,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР5 | УР6 | 39,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 |
| УР5 | Родниковая,10 | 80,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР5 | Бумажная, 31 | 26,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР6 | УР6-1 | 10,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| УР6 | ТК1 | 7,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
| УР6 | УР10 | 379,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 |
| УР6 | УР7 | 36,05 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| УР6-1 | Победы, 220 | 10,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| УР6-1 | Победы, 218 | 22,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| УР7 | УР7/1 | 137,30 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР7 | Гужева, 83а | 350,26 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УР7/1 | произв. База | 47,20 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР7/1 | УР7/2 | 101,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР7/2 | Победы 185 | 25,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР8 | УР9 | 60,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 |
| УР8 | Бумажная, 13 | 12,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| УР9 | ТК6 | 10,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 |
| УР9 | Победы, 216 | 10,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УР10 | ТК1 | 31,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| УР10 | УР1/1 | 88,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 |
| УР24 | ТК12 | 48,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР24 | УР46 | 9,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР25 | Инженерная, 18 | 10,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР25 | Инженерная, 15 | 5,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР46 | Инженерная улица, 1А | 14,22 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР46 | Родниковая, 6 | 55,80 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УТ1 | Инженерная улица, 4А | 12,74 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УТ1 | Инженерная улица, 4Б | 52,92 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УТ2 | Инженерная улица, 6а | 9,40 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УТ2 | Инженерная улица, 6Б | 39,28 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |

- Показатели надежности тепловых сетей системы теплоснабжения котельной № 5 г. Углегорск

| Начало участка | Конец участка | Длина, м | Внутренний диаметр, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №5 | выход из котелной | 1 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| выход из котельной | ТК1 | 43 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 |
| ТК1 | 8 марта, 1 | 1 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 |
| выход из котелной | ТК2 | 3 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| ТК2 | 8 марта, 2а | 30 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |

- Показатели надежности тепловых сетей системы теплоснабжения котельной № 6 г. Углегорск

| Начало участка | Конец участка | Длина, м | Внутренний диаметр, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК 1 | ТК 2 | 43,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 |
| Котельная №6 | У-06 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| У-06 | ТК 1 | 75,80 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 |
| ТК 2 | Узел-10 | 36,50 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,00 |
| ТК 2 | Южно-Зеленая | 80,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| У-06 | гараж | 5,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
| Узел-10 | Южно-Зеленая, 80(1) | 53,35 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| Узел-10 | Южно-Зеленая 68 | 145,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |

- Показатели надежности тепловых сетей системы теплоснабжения котельной № 8 г. Углегорск

| Начало участка | Конец участка | Длина, м | Внутренний диаметр, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УР-3 | УР-5 | 35,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 |
| УР-1 | УР-2 | 60,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| ТК-1 | УР-1 | 36,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| ТК-3 | УР-22 | 76,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
| Котельная №8 | ТК-1 | 55,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| УР-21 | ТК-6 | 15,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| ТК-1 | ТК-2 | 13,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
| УР-2 | УР-3 | 35,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| ТК-5 | УР-21 | 15,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| УР-6 | УР-7 | 24,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| УР-22 | ТК-5 | 16,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
| УР-5 | УР-6 | 14,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| ТК-2 | ТК-3 | 114,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
| ТК-13 | ТК-14 | 25,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 |
| УР-12 | УР-13 | 34,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| ТК-8 | ТК-9 | 19,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| ТК-12 | ТК-13 | 22,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| ТК-11 | ТК-12 | 20,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| ТК-6 | ТК-6А | 31,50 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УР-8 | УР-9 | 18,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| ТК-7 | ТК-8 | 28,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 |
| ТК-14 | ТК-15 | 25,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| ТК-15 | ТК-16 | 15,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| УР-11 | УР-12 | 45,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 |
| УР-9 | УР-11 | 52,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 |
| ТК-9 | ТК-10 | 43,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 |
| ТК-10 | ТК-11 | 21,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 |
| УР-7 | УР-8 | 27,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| ТК-6 | ТК-7 | 13,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 |
| ТК-18 | ТК-19 | 15,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| ТК-19 | ТК-19 | 14,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| ТК-19 | ТК-20 | 57,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| ТК-16 | ТК-17 | 33,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| ТК-17 | ТК-18 | 13,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| УР-14 | УР-15 | 57,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| УР-13 | УР-14 | 15,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| УР-11 | Приморская, 19 | 10,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| УР-2 | Приморская, 35 | 50,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК-20 | ТК-21 | 51,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| УР-7 | Портовая, 9 | 38,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-5 | Портовая, 21 | 26,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-5 | Портовая, 12 | 12,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| УР-1 | Портовая, 17 | 50,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| ТК-19 | Приморская, 53 | 12,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| УР-14* | Портовая, 2а | 5,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-14* | Портовая, 4 | 6,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-14 | УР-14* | 6,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК-19 | Приморская, 57 | 30,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| УР-13 | Приморская, 17 | 10,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК-20 | Приморская, 55 | 18,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-20 | Приморская, 59 | 12,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| УР-15 | Приморская, 15 | 41,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| УР-12 | Портовая, 6 | 14,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-8 | Приморская, 21 | 19,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УР-17 | Узел-04 | 12,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР-6 | Приморская, 23 | 15,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-15 | Портовая, 2 | 9,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-10 | Приморская, 45 | 10,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-18 | УР-23 | 54,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-19 | УР-20 | 12,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-6А | Приморская 39Б | 42,80 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-6А | Приморская 39А | 32,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-3 | УР-4 | 20,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-10 | УР-17 | 16,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-10 | Портовая, 10 | 6,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-21 | Приморская, 61Б | 10,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-21 | Приморская, 61А | 10,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УР-18 | УР-19 | 12,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-16 | Приморская, 49 | 8,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-16 | ТК-22 | 27,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-9 | УР-10 | 15,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| УР-17 | УР-18 | 12,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-13 | Портовая, 30 | 10,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-9 | Приморская, 43/2 | 5,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-24 | УР-25 | 35,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-14 | Приморская, 47/2 | 10,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-4 | Портовая, 11 | 8,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР-4 | Портовая, 13 | 7,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР-23 | УР-24 | 65,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-7 | Приморская, 41/2 | 8,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-8 | Приморская, 43/1 | 5,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-22 | УР-27 | 20,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-6 | Приморская, 41/1 | 13,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-10 | Портовая, 28 | 10,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-2 | Приморская, 35/1 | 20,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-13 | Приморская, 47/1 | 5,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-25 | Приморская, 48 | 8,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР-25 | Приморская, 46 | 2,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР-24 | Приморская, 44 | 2,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР-27 | ТК-23 | 32,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР-26 | Подгорная, 32 | 5,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР-26 | Подгорная, 30 | 7,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР-18 | Портовая, 5 | 6,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР-19 | Портовая, 3 | 6,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР-20 | Портовая, 1 | 6,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Узел-04 | Портовая, 7 | 6,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-23 | ТК-24 | 28,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР-27 | Портовая, 34 | 32,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-22 | УР-26 | 42,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР-11 | Портовая, 1А | 11,86 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-24 | Портовая, 31 | 13,00 | 0,02 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК-24 | Портовая, 33 | 29,00 | 0,02 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Показатели надежности тепловых сетей системы теплоснабжения котельной № 10 г. Углегорск

| Начало участка | Конец участка | Длина, м | Внутренний диаметр, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №10 | УР-1 | 46,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| УР-1 | УР-4 | 56,00 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 |
| УР-1 | УР-2 | 26,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 |
| УР-2 | УР-3 | 67,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| УР-2 | Красноармейская, 19 | 32,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
| УР-3 | 8 марта, 22 | 58,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| УР-4 | УР-5 | 31,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 0,00 |
| УР-4 | Красноармейская, 23(1) | 23,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| УР-5 | Красноармейская, 23(2) | 30,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| УР-5 | Красноармейская, 23(4) | 4,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |

- Показатели надежности тепловых сетей системы теплоснабжения котельной № 20 п. Поречье

| Начало участка | Конец участка | Длина, м | Внутренний диаметр, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УР-1 | УР-3 | 18,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 |
| Котельная №20 | выход из котельной | 1,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| выход из котельной | УР-1 | 2,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,85 | 0,00 |
| ТК-2 | Школьная 93а | 2,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УР-1 | УР-7 | 50,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 |
| выход из котельной | УР-6 | 130,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| УР-3 | ТК-2 | 110,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| УР-7 | ТК-1 | 50,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| ТК-2 | ТК-3 | 40,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| УР-3 | Школьная, 80(2) | 25,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| ТК-3 | УР-5 | 135,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| УР-6 | УР-4 | 10,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| УР-4 | Школьная, 90 | 90,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| ТК-1 | У8 | 330,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-2 | Школьная | 105,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| УР-7 | УР-2 | 10,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| ТК-1 | Клубная, 1а | 20,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| У8 | ТК-4 | 35,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-2 | Школьная, 41 | 47,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| УР-5 | Школьная, 91 | 55,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| ТК-1 | Клубная, 2 | 125,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| УР-5 | Школьная, 88 | 16,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| УР-6 | У1 | 80,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| ТК-3 | Школьная, 93 | 40,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| У1 | Школьная, 15 | 80,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| УР-4 | МЧС | 1,70 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-4 | Клубная, 4 | 10,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-1 | Клубная, 1 | 60,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У1 | Мамедов А.Г. | 80,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |

- Показатели надежности тепловых сетей системы теплоснабжения котельной № 21 г. Углегорск

| Начало участка | Конец участка | Длина, м | Внутренний диаметр, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №21 | выход из котельной | 1 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| выход из котельной | Красноармейская, 18(1) | 2 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| выход из котельной | ТК1 | 8 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,00 |
| ТК1 | Красноармейская, 18(2) | 50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК1 | ТК2 | 51 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,00 |
| ТК2 | Красноармейская, 18(3) | 6 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК2 | УЗВ-4 | 16 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 |
| ТК3 | Красноармейская, 20 | 12 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,00 |
| ТК3 | ТК4 | 164 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| ТК4 | ТК7 | 60 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 0,00 |
| ТК5 | Красноармейская, 18(7) | 10 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| ТК5 | ТК6 | 58 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
| ТК6 | Красноармейская, 18(5) | 18 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 |
| ТК7 | ТК8 | 25 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| ТК8 | Красноармейская, 18(6) | 15 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| ТК7 | Красноармейская, 18(4) | 67 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| УЗВ-4 | ТК3 | 147 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 |
| ТК4 | ТК5 | 119 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 |

- Показатели надежности тепловых сетей системы теплоснабжения Районной котельной пгт. Шахтерск

| Начало участка | Конец участка | Длина, м | Внутренний диаметр, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК50 | ТК50 | 70,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 |
| ТК52 | У24 | 105,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,00 |
| У24 | ТК15 | 1,50 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 |
| ТК15 | У25 | 130,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 |
| ТК44 | ТК43 | 72,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
| ТК42 | ТК41 | 94,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| ТК50 | У18 | 25,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 |
| ТК14 | ТК52 | 29,50 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,00 |
| ТК8 | У20 | 196,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,00 |
| У20 | ТК14 | 33,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| У25 | ТК45 | 16,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 |
| ТК39 | ТК38 | 31,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| ТК41 | ТК40 | 47,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,00 |
| ТК40 | ТК39 | 90,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| У18 | ТК8 | 30,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,00 |
| У22 | У3 | 60,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,00 |
| ТК45 | ТК44 | 148,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,00 |
| Районная котельная | У22 | 30,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| ТК49 | ТК50 | 38,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00 |
| У3 | ТК49 | 38,00 | 0,40 | 18 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,00 |
| ТК37 | ТК36 | 54,00 | 0,35 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| ТК43 | ТК42 | 156,00 | 0,35 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 |
| ТК38 | ТК37 | 186,70 | 0,35 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| ТК36 | ТК34 | 166,00 | 0,30 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| т. | ТК5 | 47,20 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| У22 | Уз1 | 15,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| У21 | т. | 46,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| Уз1 | У21 | 57,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| ТК5 | ТК6 | 56,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| Уз38 | ТК9 | 100,50 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| ТК53 | Уз5 | 50,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| Уз94 | ТК29 | 70,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| Уз5 | ТК-54 | 6,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| У.1 | Уз56 | 67,50 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| уз. | Уз69 | 34,50 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК42 | ТК26 | 62,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| Уз66 | ТК27 | 14,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| ТК27 | ТК28 | 40,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| ТК43 | ТК21 | 68,20 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| ТК42 | вр. Школа «Синтез» | 126,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| ТК29 | ТК30 | 18,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| ТК18 | Уз 01 | 50,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| У.2 | У.1 | 49,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| т. | Уз61 | 100,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз 01 | У.2 | 10,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| ТК8 | Уз38 | 22,50 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| Уз59 | т. | 78,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК26 | Уз66 | 20,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| ТК22 | ТК23 | 21,50 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК16 | ТК17 | 80,50 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| ТК34 | Уз94 | 47,50 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| Уз95 | Вр.Мира 43 | 76,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК17 | ТК18 | 135,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| ТК45 | ТК16 | 20,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| ТК21 | ТК22 | 19,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК6 | ТК53 | 12,50 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| Вр.Мира 43 | Уз97 | 159,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Уз56 | Уз59 | 27,50 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК30 | Уз95 | 60,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Уз97 | Уз96 | 171,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК31 | Тк32 | 41,50 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК46 | ТК19 | 55,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз96 | Уз98 | 15,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК30 | ТК31 | 49,20 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Уз73 | Уз76 | 33,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Уз72 | Уз73 | 109,50 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Уз76 | Уз77 | 84,50 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| вр. Школа «Синтез» | Школа ул.Интернациональная | 126,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| Уз70 | уз. | 21,50 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК41 | Школа №2 | 40,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Уз78 | Уз79 | 35,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Уз88 | Уз78 | 93,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК38 | Уз88 | 35,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК61 | ТК62 | 18,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК60 | ТК61 | 85,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК59 | ТК60 | 55,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК12 | ТК59 | 81,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Уз42 | ТК12 | 44,50 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК17 | ТК46 | 57,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Уз56 | Уз57 | 87,50 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК11 | Уз42 | 75,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК9 | ТК11 | 91,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Уз57 | Уз58 | 19,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК50 | У5 | 55,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| У5 | Уз35 | 10,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| У8 | Уз24 | 50,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| У.12 | У8 | 1,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Уз20 | У.12 | 108,50 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК47 | Уз92 | 75,50 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| Уз24 | Уз86 | 15,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| У8 | У12 | 45,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-54 | ТК-56 | 57,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК-56 | ТК-57 | 55,50 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-57 | ТК7 | 67,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК40 | Уз72 | 73,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| ТК28 | Уз70 | 80,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| ТК49 | ТК48 | 48,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| Уз35 | Уз36 | 46,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК48 | ТК47 | 53,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| Уз92 | У6 | 3,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| У6 | Уз20 | 25,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК15 | Уз50 | 45,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Уз98 | Уз10 | 82,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уз50 | Уз50 | 79,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК62 | Дом интернат | 38,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Уз10 | Мира 33 | 41,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уз73 | Уз74 | 13,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз77 | Мира 17 | 47,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Уз52 | Общежитие | 85,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз69 | Мира 19 | 1,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| У20 | У20А | 31,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз71 | Интернациональная 21 | 33,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК42 | Уз71 | 90,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У16 | У17 | 30,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У15 | У16 | 11,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК7 | ТК 58 | 26,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У12 | У15 | 57,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК52 | Уз49 | 74,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| У12 | У4 | 18,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК1 | ТК2 | 55,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-56 | ТК-55 | 39,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| вр.Окруж.20д | вр.Окруж.20в | 17,42 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У6 | ТК1а | 40,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Уз49 | Интернациональная 10 | 25,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК1а | ТК1 | 114,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Уз69 | Уз70 | 138,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Уз37 | Интернациональная 8 | 25,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз36 | Уз37 | 57,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Уз79 | Мира 30 | 19,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК25 | Мира 11 | 1,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз86 | У9 | 63,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У9 | У10 | 19,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК24 | ТК25 | 20,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз78 | Мира 26 | 1,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У10 | У11 | 22,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК24 | Мира 13а | 22,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК22 | Мира 9 | 11,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У24 | Мира 7 | 69,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У21 | Гараж | 12,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уз58 | Кузьменко 4б | 62,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК58 | Гараж | 25,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК13 | ТУ14 | 17,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК21 | Мира 10 | 19,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У25 | Уз52 | 14,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз48 | Мира 5 | 1,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз38 | У19 | 52,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК9 | ТК10 | 20,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У17 | У16 | 25,60 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК10 | Ленина 18 | 20,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз57 | Кузьменко 1 | 1,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК23 | ТК24 | 46,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК46 | Дом культуры | 58,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК14 | Уз48 | 25,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК58 | Больница | 60,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз58 | Кузьменко 2 | 10,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз85 | ТК58 | 25,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз42 | Уз85 | 20,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| т. | ДДЮТ | 54,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| т. | Мира 3 | 1,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТУ14 | Сахуголь 2 | 1,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК12 | ТК13 | 28,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК43 | ТК24/1 | 61,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК2 | ТК3 | 30,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз70 | Мира 21 | 1,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| уз. | ДОУ №14 | 45,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК36 | вр.Окруж.20а | 59,55 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| вр. Школа «Синтез» | Физ.Спорт.Комплекс | 89,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК34 | ТК 35 | 100,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Уз70 | Мира 23 | 111,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК37 | вр.Окруж.20д | 30,34 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Уз48 | Мира 6 | 61,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК19 | Детский сад | 26,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК 35 | Мира 34 | 20,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК 35 | Мира 32 | 10,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Уз93 | Мира 24 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У16 | ТК4 | 106,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вр.Окруж.20а | Окружная, 20а | 7,64 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз49 | Интернациональная 12 | 15,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз93 | Уз75 | 67,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК27 | Мира 12 | 26,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз10 | Мира 25 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уз97 | Мира 29 | 2,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уз75 | Мира 22 | 7,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз72 | Мира 14 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз74 | Мира 20 | 5,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз77 | Мира 16 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК24/1 | Интернациональная 23 | 13,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз76 | Мира 16а | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз95 | Мира 43 | 3,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК28 | Мира 13 | 4,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз94 | Мира 40 | 3,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК26 | Мира 12а | 19,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз83 | Мира 35 | 23,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уз83 | Мира 37 | 46,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уз98 | Уз83 | 35,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз96 | Мира 27 | 1,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уз66 | Мира 15 | 6,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК31 | Мира 41 | 5,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз35 | Интернациональная 2 | 15,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Тк32 | Мира 42 | 6,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Тк33 | Мира 39 | 14,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Тк32 | Тк33 | 13,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз71 | Интернациональная 26 | 8,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК24/1 | Интернациональная 25 | 5,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У20А | Мира 4 | 67,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-54 | ул. Интернациональная, 5 | 140,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК1 | Октябрьская 1А жилой дом | 9,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вр.Окруж.20в | Окружная, 20г | 67,01 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| вр.Окруж.20в | Окружная, 20в | 6,46 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| вр.Окруж.20д | Окружная, 20д | 22,28 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК1а | Октябрьская 3А | 13,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уз59 | Поликлиника | 12,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз52 | Учебный корпус | 15,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У4 | Ленина 23 | 42,20 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз61 | Мира 2 | 2,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз61 | Мира 1 | 76,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У20А | Детский сад | 35,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У19 | Ленина 20 | 16,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У19 | Ленина17 | 31,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК53 | ВГСО | 33,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТУ14 | ПСО | 108,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК6 | Интернациональная 9 | 13,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК5 | Интернациональная 7 | 14,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У.1 | улица Мира, 3Б | 14,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК11 | Ленина 16 | 4,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК44 | Мэрия | 51,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК19 | Детский сад | 8,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК10 | Ленина 22 | 65,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз36 | Интернациональная 4 | 12,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз79 | Мира 28 | 5,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз37 | Интернациональная 6 | 12,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК50 | Коммунистическая 7 | 5,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК39 | Уз93 | 136,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| вр.Окруж.20а | Окружная, 20б | 74,15 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз20 | Октябрьская 9а | 7,50 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уз70 | Мира 18 | 7,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК 58 | Интернациональная 18 | 47,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК 58 | Интернациональная 17 | 3,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уз50 | ГПТУ | 13,50 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз5 | Интернациональная 13 | 12,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-55 | Интернациональная 14 | 18,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз50 | Интернациональная 16 | 41,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз50 | Мастерские | 36,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-55 | Интернациональная 15 | 12,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз79 | Мира 28 Нежилая пристройка к ж | 50,00 | 0,06 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК4 | Ленина 1а | 21,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК48 | Коммунистическая 4 | 22,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК63 | Гараж | 2,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У11 | Ленина 14 | 20,20 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз 01 | Фахмин | 15,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК48 | Коммунистическая 3 | 4,70 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Вр.Мира 43 | Мира 43 | 6,53 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уз24 | Полиция | 2,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У16 | Церковь | 30,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уз86 | Ленина, 10 | 12,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК3 | Коммунистическая 9 | 25,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК50 | Коммунистическая 6 | 22,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Уз85 | Склад ИП Сим | 15,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК12 | ИП Василенко | 115,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК62 | ТК63 | 72,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК12 | ВНС4 | 51,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У.12 | Ленина 6а | 6,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У.2 | Улица Мира | 15,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У11 | Октябрьская 7 | 16,20 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уз88 | Мира 26 | 8,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК7 | Интернациональная 19 | 3,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК4 | Ленина 1а | 21,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК50 | Коммунистическая 5 | 4,40 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У10 | Ленина, 12 | 31,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уз1 | МУП "ТВС" К-10а | 2,50 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ТК3 | Октябрьская 13 | 23,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У9 | Ленина, 12 | 12,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уз97 | Мира | 82,07 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У17 | Ленина 3б | 17,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уз87 | Станция перекачки сточных вод | 51,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уз87 | Баня | 1,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уз92 | Уз87 | 36,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Показатели надежности тепловых сетей системы теплоснабжения котельной ДЮСШ пгт. Шахтерск

| Начало участка | Конец участка | Длина, м | Внутренний диаметр, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ДЮСШ | ДЮСШ | 32,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

- Показатели надежности тепловых сетей системы теплоснабжения котельной №19 п. Краснополье

| Начало участка | Конец участка | Длина, м | Внутренний диаметр, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №19 | ТК-1 | 11,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 |
| СД-1 | Урожайная, 2 | 2,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СД-2 | Речная, 12 | 3,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| СД-3 | 30 лет Совхоза, 5 | 3,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Т9 | Советская, 17 | 100,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ТК-1 | УР44 | 10,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-1 | ТК-2 | 10,00 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 0,00 |
| ТК-2 | ТК-3 | 50,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 |
| ТК-2 | УР1 | 50,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 |
| ТК-3 | Советская, 14 | 10,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-3 | ТК-6 | 55,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| ТК-3 | Советская, 12 | 10,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-3 | ТК-8 | 50,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| ТК-4 | Новая, 1 | 25,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| ТК-4 | УР-2 | 138,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,00 |
| ТК-6 | ТК-7 | 25,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-6 | Советская, 18 | 20,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-7 | Советская, 16 | 3,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-8 | УР-13 | 26,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ТК-8 | УР18 | 30,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
| ТК-9 | УР-6 | 200,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| ТК-9 | УР-3 | 25,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
| ТК-12 | Советская, 21 | 30,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| ТК-12 | ТК-4 | 150,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,00 |
| ТК-12 | МБДОУ №2 | 30,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| У3 | Речная | 3,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У3 | УР-30 | 150,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| У14 | Юбилейная, 43/2 | 16,49 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У14 | Юбилейная, 43 | 16,31 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| У15 | Новая, 7а | 40,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| У15 | УР52 | 90,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЗВ-8 | УР-20 | 7,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| УЗВ-8 | Юбилейная, 21 | 1,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УЗВ-10 | УР-21 | 76,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УЗВ-10 | Юбилейная, 23 | 1,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УЗВ-13 | Юбилейная, 12 | 4,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УЗВ-13 | УР-23 | 100,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УЗВ-30 | Черемушки, 7 | 4,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЗВ-39 | Новая, 12 | 25,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УЗВ-39 | Ур-29 | 65,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| УР-2 | ТК-9 | 12,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 |
| УР-2 | Юбилейная, 35 | 1,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-3 | УР-4 | 10,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| УР-3 | УР-46 | 90,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| УР-4 | Новая, 3 | 5,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-4 | УР-5 | 30,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| УР-5 | Юбилейная, 34 | 30,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УР-5 | Юбилейная, 32 | 15,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УР-6 | УР-39 | 25,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| УР-6 | УР-7 | 12,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| УР-7 | Юбилейная, 43/1 | 4,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УР-7 | У14 | 61,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-8 | Юбилейная 46 | 30,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР-8 | УР-9 | 150,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| УР-9 | УР50 | 20,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УР-9 | Черемушки, 4 | 6,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-9 | УР-13 | 80,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-10 | Черемушки, 5 | 6,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-10 | УР-46 | 20,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-11 | Черемушки, 11 | 2,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР-11 | УР-12 | 30,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-12 | УЗВ-30 | 34,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР-12 | Черемушки, 6 | 2,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-13 | Центральная, 19 | 4,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УР-13 | Черемушки, 3 | 2,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-13 | УР-14 | 50,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-14 | УР-15 | 50,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-14 | Черемушки, 2 | 2,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-15 | Черемушки, 1 | 5,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-15 | УР51 | 160,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-19 | УЗВ-8 | 72,50 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| УР-19 | УР-27 | 50,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| УР-20 | УЗВ-10 | 54,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| УР-20 | Юбилейная, 27 | 7,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-21 | Юбилейная, 29 | 7,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-23 | УР24 | 32,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-23 | Центральная, 21 | 4,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-25 | Новая, 8 | 1,50 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-25 | Новая, 7 | 70,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УР-25 | УР-26 | 20,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-26 | Юбилейная, 24 | 60,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-27 | УЗВ-13 | 3,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| УР-27 | УР-40 | 56,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| УР-27 | УЗВ-39 | 35,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| УР-27 | Юбилейная, 14 | 20,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УР-27 | Новая, 10 | 70,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР-30 | УР-31 | 60,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-30 | Урожайная, 6 | 2,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-31 | Урожайная, 4 | 2,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-31 | СД-1 | 80,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР-32 | УР-33 | 5,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| УР-32 | Урожайная, 3 | 2,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-33 | УР-34 | 45,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УР-33 | УР-37 | 45,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-34 | Урожайная, 1 | 2,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-34 | УР-35 | 30,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-35 | 30 лет Совхоза, 1 | 3,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-35 | УР-36 | 38,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-36 | 30 лет Совхоза, 3 | 3,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР-36 | СД-3 | 33,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-37 | УР-38 | 32,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-37 | Речная, 8 | 4,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-38 | СД-2 | 36,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-38 | Речная, 10 | 4,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-39 | УР-8 | 150,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| УР-39 | Юбилейная, 36 | 25,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-39 | УР-32 | 150,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| УР-39 | Речная, 5 | 4,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР-40 | УР-41 | 45,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| УР-40 | Чуднова, 2 | 5,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-41 | УР-42 | 55,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| УР-41 | Чуднова, 4 | 5,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-42 | Чуднова, 6 | 5,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР-42 | УР-43 | 84,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| УР-43 | Чуднова, 8 | 5,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УР-43 | Чуднова, 10 | 5,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УР-46 | УР-25 | 23,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| УР-46 | УР-27 | 33,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 |
| УР-46 | УР-11 | 20,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР1 | Советская, 23 | 21,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР1 | ТК-12 | 210,00 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 |
| УР18 | УР-19 | 30,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| УР18 | Юбилейная, 19 | 1,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| УР24 | Новая, 2 | 4,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР24 | У15 | 15,00 | 0,08 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР44 | УР45 | 20,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР44 | Гараж ввод1 | 4,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР45 | Гараж ввод2 | 4,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР45 | Т9 | 100,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР50 | УР-10 | 15,00 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| УР50 | Юбилейная, 47 | 140,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР51 | Черемушки, 13 | 203,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР51 | Черемушки, 9 | 10,00 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР52 | Центральная, 19А | 4,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР52 | УР53 | 160,00 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР53 | Центральная, 27 | 4,00 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ур-29 | УР-39 | 5,00 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| Ур-29 | У3 | 10,00 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |

- Показатели надежности тепловых сетей системы теплоснабжения котельной №18 п. Лесогорское

| Начало участка | Конец участка | Длина, м | Внутренний диаметр, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Лесогорское | СОШ | 41,40 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |

- Показатели надежности тепловых сетей системы теплоснабжения котельной №1 п. Бошняково

| Начало участка | Конец участка | Длина, м | Внутренний диаметр, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | выход из котельной | 1 | 0,25 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| ТК2 | Ул. Новостройка 21 | 12 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК2 | Ул. Новостройка 16 | 35 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| ТК3 | ТК2 | 60 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| ТК3 | Ул. Новостройка 20 | 12 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| ТК4 | Ул. Новостройка 22 | 5 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| ТК4 | УР6 | 43 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 |
| УР1 | МБОУ СОШ | 60 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| УР1 | УР2 | 264 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,00 |
| УР2 | УР3 | 90 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 |
| УР2 | УР10-1 | 71 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| УР3 | ФГУП "Почта России" | 10 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| УР3 | УР4 | 87 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 |
| УР4 | УР5 | 98 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 |
| УР4 | ИП Сизова О.И. | 10 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| УР5 | Ул. Новостройка 23 | 5 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| УР5 | ТК4 | 52 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| УР6 | УР7 | 42 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 |
| УР6 | Ул. Новостройка 19 | 5 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| УР7 | ТК3 | 13 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| УР7 | Ул. Новостройка 18 | 5 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| УР10-1 | УР12 | 12 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 |
| УР10-1 | Ул. Новостройка 6 | 8 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| УР12 | УР12-3 | 32 | 0,13 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| УР12 | УР12-2 | 61 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| УР12-2 | УР13 | 5 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| УР12-2 | Ул. Новостройка 6 | 8 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| УР12-3 | Ул. Новостройка 10 | 9 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| УР12-3 | Ул. Новостройка 9 | 42 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| УР13 | Ул. Новостройка 8 | 12 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| УР13 | Ул. Новостройка 14 | 39 | 0,10 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| УР14 | УР15А | 120 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| УР14 | ООО "Мираж" | 10 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| УР15 | Ул. Шахтерская 28 | 3 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР15 | УР16 | 100 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| УР15А | УР15 | 30 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 |
| УР15А | Ул. Шахтерская 26 | 12 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР16 | ГБУЗ "Углегорская ЦРБ" | 30 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| УР18 | УР18А | 80 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| УР18 | Ул. Заводская 1 | 55 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УР18А | УР14 | 310 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| УР18А | Ул. Речная 8 | 55 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| выход из котельной | УР1 | 10 | 0,20 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,00 |
| выход из котельной | УР18 | 223 | 0,15 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |

- Показатели надежности тепловых сетей системы теплоснабжения котельной №2 п. Бошняково

| Начало участка | Конец участка | Длина, м | Внутренний диаметр, м | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Относительное кол. отключ. нагрузки | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК2 | Уз1 | 36 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,00 |
| ТК2 | ДК "Океан" | 60 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| ТК1 | Ул. Советская 16 | 20 | 0,04 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| Уз1 | Ул. Советская 18 | 1 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| Уз1 | Ул. Советская 20 | 35 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |
| ТК1 | ТК2 | 64 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 |
| выход из котельной | У-1 | 155 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 |
| выход из котельной | ТК3 | 65 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| ТК3 | Ул. Школьная 5 | 100 | 0,05 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 |
| Котельная №2 | выход из котельной | 1 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| У-1 | ТК1 | 105 | 0,07 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,00 |
| У-1 | ООО «Восход» | 1 | 0,03 | 15 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Результаты расчетов численных значений коэффициентов готовности теплопроводов к обеспечению тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения приведены в таблицах 16-30.

- Показатели надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии котельной № 1 г. Углегорск

| Адрес узла ввода | Путь, пройденный от источника, м | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гараж | 1017,70 | 0,96 | 1,00 | 0,00 |
| Лейтенанта Егорова, 2 | 1015,70 | 0,96 | 1,00 | 1,15 |
| Заводская 2Б | 1012,80 | 0,96 | 1,00 | 0,35 |
| Заводская, 2в | 962,40 | 0,96 | 1,00 | 0,19 |
| Храм | 833,10 | 0,97 | 1,00 | 0,07 |
| Речная 48 | 1134,10 | 0,96 | 1,00 | 0,89 |
| Свободная, 44 | 900,10 | 0,97 | 1,00 | 0,83 |
| Свободная, 55 | 908,00 | 0,97 | 1,00 | 0,43 |
| Сооружение | 842,50 | 0,97 | 1,00 | 0,00 |
| Заводская, 30А | 1231,10 | 0,95 | 1,00 | 0,20 |
| Победы, 175а | 1268,10 | 0,95 | 1,00 | 0,06 |
| Победы, 188 | 1291,50 | 0,95 | 1,00 | 0,04 |
| Победы, 188 | 1142,00 | 0,96 | 1,00 | 0,25 |
| Победы, 188а | 1203,00 | 0,96 | 1,00 | 0,25 |
| Победы 188 | 1272,80 | 0,95 | 1,00 | 0,25 |
| ООО "Углегорское ПП" | 837,90 | 0,97 | 1,00 | 0,20 |
| Победы, 163а | 862,00 | 0,97 | 1,00 | 0,44 |
| Заводская, 20 | 1052,50 | 0,96 | 1,00 | 0,76 |
| Заводская, 18(2) | 1046,50 | 0,96 | 1,00 | 0,73 |
| Заводская, 18(3) | 1087,00 | 0,96 | 1,00 | 0,19 |
| Заводская, 19 | 1199,00 | 0,96 | 1,00 | 0,67 |
| Победы 163Б | 872,80 | 0,97 | 1,00 | 0,01 |
| Победы, 196 | 1265,70 | 0,95 | 1,00 | 0,57 |
| Заводская, 30А | 1231,00 | 0,95 | 1,00 | 0,04 |
| Победы, 188А | 1234,00 | 0,95 | 1,00 | 0,25 |
| Победы, 165 | 1004,00 | 0,96 | 1,00 | 0,80 |
| ул. Заводская 30А | 1161,00 | 0,96 | 1,00 | 0,11 |
| ул. Заводская 30А | 1161,00 | 0,96 | 1,00 | 0,11 |
| Победы, 190 | 1328,30 | 0,95 | 1,00 | 0,08 |
| Победы, 169а | 1103,10 | 0,96 | 1,00 | 0,41 |
| Победы, 169 | 1091,10 | 0,96 | 1,00 | 0,43 |
| Победы, 169б | 1132,10 | 0,96 | 1,00 | 0,40 |
| Победы, 171а | 1189,20 | 0,96 | 1,00 | 0,42 |
| Победы, 175 | 1244,70 | 0,96 | 1,00 | 0,40 |
| Победы, 188а | 1230,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Сооружение | 799,80 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Свободная 30 | 547,50 | 0,98 | 1,00 | 0,81 |
| ВНС МБОУ СОШ №5 | 1016,40 | 0,96 | 1,00 | 0,04 |
| Заводская, 1 | 979,30 | 0,96 | 1,00 | 0,82 |
| Капасина, 6 | 703,10 | 0,97 | 1,00 | 0,93 |
| ул. Победы, 153(2) | 555,90 | 0,98 | 1,00 | 0,06 |
| ул. Победы, 153(1) | 551,80 | 0,98 | 1,00 | 0,06 |
| ул. Победы, 153(4) | 581,50 | 0,98 | 1,00 | 0,11 |
| Заводская, 17 | 995,60 | 0,96 | 1,00 | 0,81 |
| Заводская, 15 | 913,60 | 0,97 | 1,00 | 0,98 |
| Победы, 180 | 951,80 | 0,97 | 1,00 | 0,05 |
| Победы, 180а | 949,80 | 0,97 | 1,00 | 0,02 |
| Капасина, 6 | 748,90 | 0,97 | 1,00 | 0,15 |
| Победы, 157 | 723,90 | 0,97 | 1,00 | 0,17 |
| Свободная, 43 | 688,90 | 0,97 | 1,00 | 1,01 |
| Победы, 159а | 765,90 | 0,97 | 1,00 | 0,13 |
| Капасина, 6 | 723,90 | 0,97 | 1,00 | 0,15 |
| Победы, 178а | 856,50 | 0,97 | 1,00 | 0,42 |
| ул. Победы, 178а | 847,50 | 0,97 | 1,00 | 0,13 |
| Заводская, 9 | 700,50 | 0,97 | 1,00 | 0,98 |
| Победы, 168 | 693,50 | 0,97 | 1,00 | 0,77 |
| Победы, 170 | 698,50 | 0,97 | 1,00 | 0,05 |
| Капасина 7 | 560,00 | 0,98 | 1,00 | 0,71 |
| Победы, 182а | 1004,60 | 0,96 | 1,00 | 0,63 |
| Победы, 182 | 998,60 | 0,96 | 1,00 | 0,63 |
| Заводская, 16 | 997,70 | 0,96 | 1,00 | 0,58 |
| Заводская, 14 | 881,60 | 0,97 | 1,00 | 0,70 |
| Победы, 176 | 860,60 | 0,97 | 1,00 | 0,10 |
| Заводская, 10 | 879,50 | 0,97 | 1,00 | 0,52 |
| Заводская, 13 | 828,50 | 0,97 | 1,00 | 0,73 |
| Заводская, 12 | 797,60 | 0,97 | 1,00 | 0,70 |
| Победы, 172 | 732,40 | 0,97 | 1,00 | 0,84 |
| Заводская ул. д.11 | 829,50 | 0,97 | 1,00 | 0,34 |
| Победы, 153а(2) | 661,60 | 0,97 | 1,00 | 0,52 |
| ул. Победы, 153(3) | 563,20 | 0,98 | 1,00 | 0,11 |
| Свободная, 30а | 505,60 | 0,98 | 1,00 | 0,46 |
| Победы, 151а | 522,70 | 0,98 | 1,00 | 0,44 |
| Свободная, 32 | 547,10 | 0,98 | 1,00 | 0,17 |
| Капасина, 8 | 653,60 | 0,97 | 1,00 | 1,01 |
| Победы, 149 | 438,20 | 0,98 | 1,00 | 0,21 |
| Заводская, 8 | 702,40 | 0,97 | 1,00 | 0,22 |
| Заводская, 7 | 637,40 | 0,98 | 1,00 | 0,86 |
| Победы, 166 | 626,40 | 0,98 | 1,00 | 0,65 |
| Свободная | 373,20 | 0,98 | 1,00 | 0,25 |
| МБДОУ Радуга | 768,50 | 0,97 | 1,00 | 0,65 |
| Егорова, 4 | 479,20 | 0,98 | 1,00 | 1,02 |
| Лейтенанта Егорова, 3 | 692,40 | 0,97 | 1,00 | 0,23 |
| Победы, 144 | 854,00 | 0,97 | 1,00 | 0,85 |
| Победы, 146 | 821,50 | 0,97 | 1,00 | 0,58 |
| Заводская, 2 | 914,40 | 0,96 | 1,00 | 0,85 |
| Победы, 148а | 797,50 | 0,97 | 1,00 | 0,08 |
| Победы, 148 | 774,00 | 0,97 | 1,00 | 0,57 |
| Победы, 150 | 732,00 | 0,97 | 1,00 | 0,55 |
| Победы, 152 | 724,40 | 0,97 | 1,00 | 0,86 |
| Победы, 151 | 458,10 | 0,98 | 1,00 | 0,29 |
| Победы, 147 | 403,10 | 0,98 | 1,00 | 0,16 |
| Свободная, 11 | 555,20 | 0,98 | 1,00 | 0,99 |
| Победы, 145 | 512,20 | 0,98 | 1,00 | 0,55 |
| Свободная, 13 | 517,20 | 0,98 | 1,00 | 0,97 |
| Победы, 149а | 417,60 | 0,98 | 1,00 | 0,09 |
| Железнодорожная, 9б | 96,20 | 1,00 | 1,00 | 0,63 |
| Лейтенанта Егорова, 20 | 298,20 | 0,99 | 1,00 | 0,64 |
| Железнодорожная | 83,20 | 1,00 | 1,00 | 0,45 |
| Улица Капасина, 15 | 685,10 | 0,97 | 1,00 | 0,47 |
| гараж ОВД | 763,00 | 0,97 | 1,00 | 0,10 |
| гараж ОВД | 763,00 | 0,97 | 1,00 | 0,10 |
| Капасина, 9 | 612,10 | 0,98 | 1,00 | 0,24 |
| Свободная 32а | 581,60 | 0,98 | 1,00 | 0,25 |
| Капасина, 11 | 664,50 | 0,97 | 1,00 | 0,43 |
| КНС №1 | 756,10 | 0,98 | 1,00 | 0,01 |
| Железнодорожная, 4а | 611,00 | 0,98 | 1,00 | 0,43 |
| Капасина, 15а | 683,10 | 0,97 | 1,00 | 0,47 |
| Капасина, 15А | 728,00 | 0,97 | 1,00 | 0,12 |
| Свободная, 45 | 825,00 | 0,97 | 1,00 | 1,03 |
| Свободная, 42(2) | 850,10 | 0,97 | 1,00 | 0,90 |
| Свободная, 42(1) | 931,90 | 0,97 | 1,00 | 0,06 |
| Капасина, 10 | 966,00 | 0,96 | 1,00 | 0,95 |
| Победы 147а | 470,90 | 0,98 | 1,00 | 0,28 |

- Показатели надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии котельной № 2 г. Углегорск

| Адрес узла ввода | Путь, пройденный от источника, м | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Победы, 142(1) | 712,40 | 0,98 | 1,00 | 0,00 |
| Свободная, 1а | 586,50 | 0,97 | 1,00 | 0,02 |
| Красноармейская, 5 | 974,50 | 0,95 | 1,00 | 0,22 |
| Войтинского 17 | 1286,70 | 0,95 | 1,00 | 0,24 |
| Войтинского, 17а | 1341,50 | 0,95 | 1,00 | 0,24 |
| Свободная, 1 | 564,50 | 0,97 | 1,00 | 0,54 |
| Блюхера, 3 | 939,50 | 0,95 | 1,00 | 0,58 |
| Блюхера, 5 | 943,50 | 0,95 | 1,00 | 0,37 |
| Баранова, 4 | 920,50 | 0,96 | 1,00 | 0,44 |
| Баранова, 3 | 880,50 | 0,96 | 1,00 | 0,40 |
| Баранова, 6 | 920,50 | 0,96 | 1,00 | 0,38 |
| Баранова, 5 | 883,50 | 0,96 | 1,00 | 0,39 |
| Блюхера, 7 | 1058,50 | 0,95 | 1,00 | 0,30 |
| Войтинского, 5 | 796,50 | 0,96 | 1,00 | 0,35 |
| Войтинского, 10 | 778,50 | 0,96 | 1,00 | 0,22 |
| Блюхера, 2 | 864,50 | 0,96 | 1,00 | 0,37 |
| Баранова, 2 | 767,50 | 0,96 | 1,00 | 0,41 |
| Баранова, 1 | 742,50 | 0,96 | 1,00 | 0,39 |
| Красноармейская, 9 | 1089,30 | 0,94 | 1,00 | 1,01 |
| Войтинского, 3 | 708,50 | 0,97 | 1,00 | 0,39 |
| Войтинского, 2 | 412,80 | 0,97 | 1,00 | 0,52 |
| Баранова, 7 | 958,50 | 0,96 | 1,00 | 0,23 |
| Войтинского, 22 | 1131,50 | 0,95 | 1,00 | 0,27 |
| Войтинского, 11 | 1100,50 | 0,95 | 1,00 | 0,36 |
| Войтинского, 15а | 1233,20 | 0,95 | 1,00 | 0,24 |
| Войтинского, 24 | 1163,50 | 0,95 | 1,00 | 0,10 |
| Войтинского, 13 | 1152,50 | 0,95 | 1,00 | 0,31 |
| Баранова, 9 | 983,50 | 0,96 | 1,00 | 0,21 |
| Бошняка, 8 | 1107,50 | 0,95 | 1,00 | 0,43 |
| Баранова, 10 | 1055,50 | 0,95 | 1,00 | 0,30 |
| Баранова, 8 | 1055,50 | 0,95 | 1,00 | 0,38 |
| Войтинского, 1а | 653,00 | 0,97 | 1,00 | 0,01 |
| Войтинского, 1 | 603,00 | 0,97 | 1,00 | 0,35 |
| Речная, 20 | 625,00 | 0,97 | 1,00 | 0,38 |
| Речная 25 | 540,00 | 0,97 | 1,00 | 0,35 |
| Речная, 16 | 644,00 | 0,97 | 1,00 | 0,93 |
| Речная, 18 | 561,00 | 0,97 | 1,00 | 0,92 |
| Блюхера, 6 | 973,50 | 0,95 | 1,00 | 0,38 |
| Блюхера, 4 | 971,50 | 0,95 | 1,00 | 0,60 |
| Бошняка, 4 | 1005,50 | 0,95 | 1,00 | 0,38 |
| Войтинского 15 | 1188,30 | 0,95 | 1,00 | 0,25 |
| Войтинского, 7 | 855,50 | 0,96 | 1,00 | 0,34 |
| Войтинского, 9 | 898,50 | 0,96 | 1,00 | 0,37 |
| Микрорайон Черёмушки | 889,50 | 0,96 | 1,00 | 0,40 |
| Войтинского, 20а | 1034,50 | 0,95 | 1,00 | 0,21 |
| Свободная, 7 | 294,00 | 0,98 | 1,00 | 0,43 |
| Теплица | 255,00 | 0,98 | 1,00 | 0,02 |
| Свободная | 416,50 | 0,98 | 1,00 | 0,33 |
| Победы, 141А | 456,00 | 0,97 | 1,00 | 0,20 |
| Свободная, 5 | 337,50 | 0,98 | 1,00 | 0,47 |
| Свободная, 6 | 352,50 | 0,98 | 1,00 | 0,47 |
| Победы, 141 | 519,50 | 0,97 | 1,00 | 0,29 |
| Победы, 143 | 416,50 | 0,98 | 1,00 | 0,12 |
| Победы, 140 | 742,30 | 0,96 | 1,00 | 0,89 |
| Красноармейская, 7а | 1023,80 | 0,95 | 1,00 | 0,13 |
| Красноармейская, 7 | 1053,80 | 0,95 | 1,00 | 0,73 |
| Пионерская, 9 | 1287,50 | 0,94 | 1,00 | 1,12 |
| Красноармейская, 11 | 1262,80 | 0,94 | 1,00 | 0,16 |
| Красноармейская 15 | 1390,80 | 0,94 | 1,00 | 0,15 |
| Пионерская, 2 | 1299,50 | 0,94 | 1,00 | 0,05 |
| РДК Октябрь | 735,50 | 0,96 | 1,00 | 0,37 |
| Свободная, 3 | 569,50 | 0,97 | 1,00 | 0,46 |
| Красноармейская, 4 | 1222,50 | 0,94 | 1,00 | 1,10 |
| Победы, 142(1) | 725,50 | 0,96 | 1,00 | 0,40 |
| Победы, 142(2) | 757,50 | 0,95 | 1,00 | 0,14 |
| Красноармейская, 3 | 835,50 | 0,95 | 1,00 | 0,94 |
| Пионерская, 12 | 1265,50 | 0,94 | 1,00 | 0,37 |
| Пионерская 4 | 1385,50 | 0,94 | 1,00 | 0,46 |
| Пионерская, 2 | 1299,50 | 0,94 | 1,00 | 1,12 |
| Победы, 138 | 1406,50 | 0,93 | 1,00 | 0,55 |
| Пионерская, 3 | 1280,50 | 0,94 | 1,00 | 0,82 |
| Пионерская, 5 | 1246,50 | 0,94 | 1,00 | 0,79 |
| Пионерская, 1 | 1213,50 | 0,94 | 1,00 | 0,82 |
| Красноармейская, 2 | 1174,50 | 0,94 | 1,00 | 1,18 |
| Красноармейская 10 | 1471,00 | 0,93 | 1,00 | 0,25 |
| Красноармейская 8 | 1340,50 | 0,93 | 1,00 | 0,23 |

- Показатели надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии котельной № 3 г. Углегорск

| Адрес узла ввода | Путь, пройденный от источника, м | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Победы, 214а | 806,20 | 0,97 | 1,00 | 0,13 |
| Победы, 216 | 753,20 | 0,97 | 1,00 | 0,29 |
| Победы, 218 | 691,20 | 0,97 | 1,00 | 0,33 |
| Победы, 222 | 626,20 | 0,97 | 1,00 | 0,36 |
| Победы, 183 | 719,20 | 0,97 | 1,00 | 0,08 |
| Рабочая, 2 | 589,20 | 0,97 | 1,00 | 0,20 |
| Победы, 220 | 679,20 | 0,97 | 1,00 | 0,36 |
| Бумажная, 11 | 968,70 | 0,96 | 1,00 | 0,56 |
| Бумажная, 8 | 1023,20 | 0,96 | 1,00 | 0,49 |
| Бумажная, 1 | 956,20 | 0,96 | 1,00 | 0,21 |
| Победы, 214 | 814,20 | 0,97 | 1,00 | 0,38 |
| Бумажная, 15 | 728,20 | 0,97 | 1,00 | 0,38 |
| Бумажная, 14 | 770,20 | 0,97 | 1,00 | 0,50 |
| Бумажная, 12 | 889,20 | 0,96 | 1,00 | 0,35 |
| Бумажная, 9 | 881,20 | 0,97 | 1,00 | 0,34 |
| пер. Нагорный, 6 | 1113,20 | 0,96 | 1,00 | 0,21 |
| Бумажная, 10 | 1083,20 | 0,96 | 1,00 | 0,49 |
| Инженерная, 2 | 593,40 | 0,97 | 1,00 | 0,19 |
| Победы 185 | 302,40 | 0,99 | 1,00 | 0,04 |
| Победы, 216а | 819,90 | 0,97 | 1,00 | 0,13 |
| Победы 185а | 814,20 | 0,97 | 1,00 | 0,08 |
| произв. База | 223,60 | 0,99 | 1,00 | 0,05 |
| Победы, 238 | 464,90 | 0,98 | 1,00 | 0,33 |
| Инженерная, 15 | 844,80 | 0,96 | 1,00 | 0,09 |
| Бумажная, 37 | 913,80 | 0,96 | 1,00 | 0,01 |
| Инженерная, 14 | 817,70 | 0,97 | 1,00 | 0,03 |
| Инженерная, 18 | 849,80 | 0,96 | 1,00 | 0,08 |
| Родниковая,10 | 963,80 | 0,96 | 1,00 | 0,01 |
| Инженерная, 2б | 686,20 | 0,97 | 1,00 | 0,04 |
| Родниковая, 6 | 657,00 | 0,97 | 1,00 | 0,19 |
| Инженерная, 2а | 674,20 | 0,97 | 1,00 | 0,04 |
| Инженерная, 2в | 672,20 | 0,97 | 1,00 | 0,04 |
| Бумажная, 31 | 909,80 | 0,96 | 1,00 | 0,01 |
| Победы, 240 | 618,90 | 0,97 | 1,00 | 0,16 |
| Гужева, 83а | 389,30 | 0,99 | 1,00 | 0,27 |
| Инженерная, 19 | 721,50 | 0,97 | 1,00 | 0,10 |
| Инженерная, 19 | 790,50 | 0,97 | 1,00 | 0,10 |
| Инженерная улица, 6а | 595,60 | 0,97 | 1,00 | 0,14 |
| Инженерная улица, 6Б | 625,50 | 0,97 | 1,00 | 0,15 |
| ул.Победы, 242 | 690,80 | 0,97 | 1,00 | 0,00 |
| Инженерная улица, 1А | 615,40 | 0,97 | 1,00 | 0,00 |
| Инженерная улица, 4А | 497,80 | 0,98 | 1,00 | 0,14 |
| Инженерная улица, 4Б | 537,90 | 0,98 | 1,00 | 0,15 |
| Бумажная, 13 | 695,20 | 0,97 | 1,00 | 0,44 |
| Победы, 181 | 866,20 | 0,97 | 1,00 | 0,13 |

- Показатели надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии котельной № 5 г. Углегорск

| Адрес узла ввода | Путь, пройденный от источника, м | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 марта, 1 | 45,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| 8 марта, 2а | 34,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

- Показатели надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии котельной № 6 г. Углегорск

| Адрес узла ввода | Путь, пройденный от источника, м | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Южно-Зеленая | 200,30 | 0,99 | 1,00 | 0,02 |
| Южно-Зеленая 68 | 301,80 | 0,99 | 1,00 | 0,00 |
| гараж | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Южно-Зеленая, 80(1) | 210,20 | 0,99 | 1,00 | 0,04 |

- Показатели надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии котельной № 8 г. Углегорск

| Адрес узла ввода | Путь, пройденный от источника, м | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приморская, 43/1 | 350,00 | 0,99 | 1,00 | 0,06 |
| Приморская, 41/2 | 325,00 | 0,99 | 1,00 | 0,08 |
| Приморская, 41/1 | 317,00 | 0,99 | 1,00 | 0,08 |
| Портовая, 10 | 325,00 | 0,98 | 1,00 | 0,10 |
| Приморская 39А | 368,00 | 0,99 | 1,00 | 0,07 |
| Портовая, 33 | 671,00 | 0,98 | 1,00 | 0,01 |
| Портовая, 31 | 655,00 | 0,98 | 1,00 | 0,01 |
| Портовая, 34 | 614,00 | 0,98 | 1,00 | 0,02 |
| Подгорная, 32 | 609,00 | 0,98 | 1,00 | 0,01 |
| Подгорная, 30 | 611,00 | 0,98 | 1,00 | 0,01 |
| Приморская, 49 | 543,00 | 0,98 | 1,00 | 0,09 |
| Приморская, 47/1 | 475,00 | 0,98 | 1,00 | 0,09 |
| Портовая, 30 | 480,00 | 0,98 | 1,00 | 0,12 |
| Приморская, 61Б | 728,00 | 0,97 | 1,00 | 0,16 |
| Приморская, 61А | 728,00 | 0,97 | 1,00 | 0,16 |
| Приморская, 47/2 | 505,00 | 0,98 | 1,00 | 0,09 |
| Приморская, 53 | 622,00 | 0,98 | 1,00 | 0,40 |
| Приморская, 57 | 626,00 | 0,98 | 1,00 | 0,17 |
| Приморская, 55 | 685,00 | 0,98 | 1,00 | 0,15 |
| Приморская, 59 | 679,00 | 0,98 | 1,00 | 0,20 |
| Приморская, 15 | 548,00 | 0,97 | 1,00 | 0,27 |
| Портовая, 21 | 300,00 | 0,99 | 1,00 | 0,09 |
| Портовая, 17 | 141,00 | 0,99 | 1,00 | 0,32 |
| Приморская, 44 | 702,00 | 0,98 | 1,00 | 0,02 |
| Приморская, 46 | 737,00 | 0,98 | 1,00 | 0,02 |
| Портовая, 13 | 213,00 | 0,99 | 1,00 | 0,02 |
| Портовая, 11 | 214,00 | 0,99 | 1,00 | 0,02 |
| Приморская, 35/1 | 171,00 | 0,99 | 1,00 | 0,02 |
| Приморская, 35 | 201,00 | 0,99 | 1,00 | 0,19 |
| Портовая, 6 | 415,00 | 0,98 | 1,00 | 0,09 |
| Портовая, 1 | 377,00 | 0,98 | 1,00 | 0,03 |
| Портовая, 3 | 365,00 | 0,98 | 1,00 | 0,01 |
| Приморская, 19 | 366,00 | 0,98 | 1,00 | 0,22 |
| Портовая, 5 | 353,00 | 0,98 | 1,00 | 0,02 |
| Портовая, 7 | 353,00 | 0,98 | 1,00 | 0,02 |
| Приморская, 21 | 305,00 | 0,99 | 1,00 | 0,12 |
| Портовая, 9 | 297,00 | 0,99 | 1,00 | 0,09 |
| Приморская, 23 | 250,00 | 0,99 | 1,00 | 0,12 |
| Портовая, 12 | 233,00 | 0,99 | 1,00 | 0,26 |
| Портовая, 2 | 516,00 | 0,98 | 1,00 | 0,07 |
| Портовая, 2а | 461,50 | 0,98 | 1,00 | 0,09 |
| Портовая, 4 | 463,00 | 0,98 | 1,00 | 0,09 |
| Приморская, 17 | 445,00 | 0,98 | 1,00 | 0,21 |
| Портовая, 1А | 367,90 | 0,98 | 1,00 | 0,01 |
| Портовая, 28 | 417,00 | 0,99 | 1,00 | 0,12 |
| Приморская, 45 | 417,00 | 0,99 | 1,00 | 0,15 |
| Приморская 39Б | 378,30 | 0,99 | 1,00 | 0,07 |
| Приморская, 43/2 | 369,00 | 0,99 | 1,00 | 0,06 |
| Приморская, 48 | 743,00 | 0,97 | 1,00 | 0,01 |

- Показатели надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии котельной № 9 г. Углегорск

| Адрес узла ввода | Путь, пройденный от источника, м | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Победы, 29 | 62,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Победы, 39 | 190,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

- Показатели надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии котельной № 10 г. Углегорск

| Адрес узла ввода | Путь, пройденный от источника, м | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноармейская, 23(2) | 164,00 | 0,99 | 1,00 | 0,03 |
| Красноармейская, 19 | 104,00 | 0,99 | 1,00 | 0,03 |
| 8 марта, 22 | 197,00 | 0,99 | 1,00 | 0,03 |
| Красноармейская, 23(1) | 125,00 | 0,99 | 1,00 | 0,03 |
| Красноармейская, 23(4) | 137,50 | 0,99 | 1,00 | 0,03 |

- Показатели надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии котельной № 19 п. Краснополье

| Адрес узла ввода | Путь, пройденный от источника, м | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Юбилейная, 43/1 | 797,00 | 0,96 | 1,00 | 0,34 |
| Юбилейная, 35 | 570,00 | 0,96 | 1,00 | 0,12 |
| Новая, 1 | 456,00 | 0,97 | 1,00 | 0,81 |
| Советская, 21 | 311,00 | 0,98 | 1,00 | 0,17 |
| МБДОУ №2 | 311,00 | 0,98 | 1,00 | 0,18 |
| Новая, 12 | 789,00 | 0,95 | 1,00 | 0,02 |
| Чуднова, 6 | 890,00 | 0,95 | 1,00 | 0,19 |
| Чуднова, 4 | 835,00 | 0,95 | 1,00 | 0,23 |
| Чуднова, 2 | 790,00 | 0,95 | 1,00 | 0,26 |
| Чуднова, 8 | 974,00 | 0,95 | 1,00 | 0,33 |
| Чуднова, 10 | 974,00 | 0,95 | 1,00 | 0,31 |
| Черемушки, 3 | 1188,00 | 0,94 | 1,00 | 0,06 |
| Черемушки, 2 | 1238,00 | 0,93 | 1,00 | 0,06 |
| Черемушки, 1 | 1291,00 | 0,93 | 1,00 | 0,07 |
| Черемушки, 9 | 1456,00 | 0,96 | 1,00 | 0,06 |
| Черемушки, 6 | 1213,00 | 0,94 | 1,00 | 0,06 |
| Черемушки, 7 | 1249,00 | 0,93 | 1,00 | 0,02 |
| Черемушки, 5 | 1147,00 | 0,94 | 1,00 | 0,06 |
| Черемушки, 11 | 1183,00 | 0,94 | 1,00 | 0,03 |
| Черемушки, 4 | 1112,00 | 0,94 | 1,00 | 0,06 |
| Речная, 12 | 1105,00 | 0,94 | 1,00 | 0,08 |
| Центральная, 21 | 338,00 | 0,98 | 1,00 | 0,12 |
| Речная, 8 | 1038,00 | 0,95 | 1,00 | 0,09 |
| 30 лет Совхоза, 3 | 1105,00 | 0,94 | 1,00 | 0,02 |
| 30 лет Совхоза, 5 | 1138,00 | 0,94 | 1,00 | 0,09 |
| Новая, 2 | 370,00 | 0,98 | 1,00 | 0,18 |
| Новая, 7а | 421,00 | 0,98 | 1,00 | 0,03 |
| Новая, 7 | 789,00 | 0,95 | 1,00 | 0,28 |
| Урожайная, 6 | 991,00 | 0,94 | 1,00 | 0,08 |
| Урожайная, 4 | 1051,00 | 0,94 | 1,00 | 0,08 |
| Урожайная, 2 | 1131,00 | 0,93 | 1,00 | 0,05 |
| Урожайная, 1 | 1036,00 | 0,94 | 1,00 | 0,08 |
| Урожайная, 3 | 986,00 | 0,95 | 1,00 | 0,09 |
| 30 лет Совхоза, 1 | 1067,00 | 0,94 | 1,00 | 0,09 |
| Речная | 842,00 | 0,95 | 1,00 | 0,09 |
| Юбилейная, 43 | 870,30 | 0,95 | 1,00 | 0,05 |
| Юбилейная, 43/2 | 870,50 | 1,00 | 1,00 | 0,05 |
| Черемушки, 13 | 1649,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04 |
| Центральная, 27 | 635,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02 |
| Юбилейная, 32 | 661,00 | 0,96 | 1,00 | 0,36 |
| Новая, 3 | 621,00 | 0,96 | 1,00 | 0,22 |
| Юбилейная, 34 | 676,00 | 0,96 | 1,00 | 0,34 |
| Юбилейная, 24 | 799,00 | 0,95 | 1,00 | 0,18 |
| Новая, 8 | 720,50 | 0,96 | 1,00 | 0,16 |
| Новая, 10 | 799,00 | 0,95 | 1,00 | 0,03 |
| Речная, 5 | 838,00 | 0,95 | 1,00 | 0,08 |
| Юбилейная 46 | 986,00 | 0,97 | 1,00 | 0,00 |
| Юбилейная, 36 | 831,00 | 0,95 | 1,00 | 0,09 |
| Юбилейная, 47 | 1266,00 | 0,94 | 1,00 | 0,10 |
| Советская, 23 | 92,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Речная, 10 | 1070,00 | 0,94 | 1,00 | 0,09 |
| Центральная, 19А | 475,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Юбилейная, 12 | 238,00 | 0,99 | 1,00 | 0,38 |
| Юбилейная, 14 | 251,00 | 0,99 | 1,00 | 0,38 |
| Юбилейная, 23 | 316,00 | 0,98 | 1,00 | 0,36 |
| Юбилейная, 21 | 254,50 | 0,99 | 1,00 | 0,38 |
| Юбилейная, 29 | 398,00 | 0,98 | 1,00 | 0,18 |
| Юбилейная, 27 | 268,00 | 0,99 | 1,00 | 0,19 |
| Юбилейная, 19 | 152,00 | 0,99 | 1,00 | 0,34 |
| Центральная, 19 | 151,00 | 0,99 | 1,00 | 0,34 |
| Советская, 18 | 146,00 | 0,99 | 1,00 | 0,28 |
| Советская, 16 | 154,00 | 0,99 | 1,00 | 0,33 |
| Советская, 14 | 81,00 | 1,00 | 1,00 | 0,33 |
| Советская, 12 | 81,00 | 1,00 | 1,00 | 0,33 |
| Гараж ввод2 | 45,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05 |
| Гараж ввод1 | 25,00 | 1,00 | 1,00 | 0,07 |
| Советская, 17 | 241,00 | 0,98 | 1,00 | 0,15 |

- Показатели надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии котельной № 20 п. Поречье

| Адрес узла ввода | Путь, пройденный от источника, м | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клубная, 1а | 123,00 | 1,00 | 1,00 | 0,09 |
| Школьная, 15 | 291,00 | 0,99 | 1,00 | 0,04 |
| Школьная 93а | 133,00 | 1,00 | 1,00 | 0,03 |
| Школьная, 80(2) | 46,00 | 1,00 | 1,00 | 0,12 |
| Школьная, 91 | 361,00 | 0,99 | 1,00 | 0,10 |
| Клубная, 2 | 228,00 | 0,99 | 1,00 | 0,10 |
| Школьная, 41 | 110,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10 |
| Мамедов А.Г. | 291,00 | 0,99 | 1,00 | 0,02 |
| Школьная, 90 | 231,00 | 0,99 | 1,00 | 0,07 |
| Школьная, 88 | 322,00 | 0,99 | 1,00 | 0,09 |
| Школьная | 236,00 | 0,99 | 1,00 | 0,10 |
| МЧС | 142,70 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Клубная, 4 | 478,00 | 0,98 | 1,00 | 0,02 |
| Клубная, 1 | 163,00 | 0,99 | 1,00 | 0,01 |
| Школьная, 93 | 211,00 | 0,99 | 1,00 | 0,10 |

- Показатели надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии котельной № 21 г. Углегорск

| Адрес узла ввода | Путь, пройденный от источника, м | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Красноармейская, 18(2) | 59,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Красноармейская, 18(4) | 514,00 | 0,97 | 1,00 | 0,03 |
| Красноармейская, 18(6) | 487,00 | 0,97 | 1,00 | 0,22 |
| Красноармейская, 18(1) | 3,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Красноармейская, 18(3) | 66,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
| Красноармейская, 20 | 235,00 | 0,98 | 1,00 | 0,12 |
| Красноармейская, 18(5) | 582,00 | 0,96 | 1,00 | 0,10 |
| Красноармейская, 18(7) | 516,00 | 0,97 | 1,00 | 0,05 |

- Показатели надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии  Районной котельной пгт. Шахтёрск

| Адрес узла ввода | Путь, пройденный от источника, м | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1483,00 | 0,93 | 1,00 | 0,60 |
| - | 1569,00 | 0,93 | 1,00 | 1,18 |
| - | 1608,00 | 0,93 | 1,00 | 0,99 |
| Окружная, 20б | 1814,40 | 0,93 | 1,00 | 1,16 |
| Окружная, 20д | 1679,30 | 0,94 | 1,00 | 1,16 |
| Окружная, 20в | 1680,90 | 0,94 | 1,00 | 1,17 |
| Окружная, 20г | 1741,50 | 0,94 | 1,00 | 1,16 |
| ВГСО Дальнего Востока» ФГУП «В | 459,70 | 0,98 | 1,00 | 0,79 |
| - | 502,70 | 0,98 | 1,00 | 1,35 |
| - | 572,20 | 0,97 | 1,00 | 0,61 |
| - | 325,70 | 0,99 | 1,00 | 1,49 |
| - | 1088,50 | 0,95 | 1,00 | 1,12 |
| - | 528,20 | 0,98 | 1,00 | 0,61 |
| - | 1096,50 | 0,95 | 1,00 | 1,16 |
| - | 1301,50 | 0,94 | 1,00 | 1,65 |
| - | 1276,00 | 0,94 | 1,00 | 0,64 |
|  | 886,00 | 0,96 | 1,00 | 1,18 |
| - | 433,70 | 0,98 | 1,00 | 1,55 |
| - | 427,70 | 0,98 | 1,00 | 1,56 |
| Интернациональная 16 | 793,50 | 0,96 | 1,00 | 0,92 |
| Интернациональная 16 | 816,00 | 0,96 | 1,00 | 1,18 |
| ул. Интернациональная кад. 65: | 1393,00 | 0,94 | 1,00 | 2,59 |
| - | 742,00 | 0,96 | 1,00 | 1,18 |
| - | 1430,00 | 0,93 | 1,00 | 8,36 |
| ул. Мира, 28 | 1653,00 | 0,93 | 1,00 | 1,38 |
| - | 2099,90 | 0,91 | 1,00 | 1,63 |
| - | 2036,40 | 0,91 | 1,00 | 1,94 |
| - | 2078,90 | 0,91 | 1,00 | 0,92 |
| - | 2449,20 | 0,90 | 1,00 | 0,42 |
| - | 2545,20 | 0,89 | 1,00 | 0,71 |
| - | 2521,70 | 0,89 | 1,00 | 0,73 |
| - | 1897,20 | 0,91 | 1,00 | 2,31 |
| - | 2045,20 | 0,91 | 1,00 | 1,10 |
| - | 1535,50 | 0,92 | 1,00 | 1,82 |
| - | 1620,00 | 0,92 | 1,00 | 1,02 |
| - | 1519,50 | 0,93 | 1,00 | 1,47 |
| Мира 15А | 1312,00 | 0,94 | 1,00 | 3,06 |
| - | 1666,00 | 0,92 | 1,00 | 2,58 |
| - | 1393,00 | 0,93 | 1,00 | 1,85 |
| - | 1546,00 | 0,93 | 1,00 | 1,84 |
| - | 1619,50 | 0,93 | 1,00 | 1,28 |
| - | 1622,00 | 0,93 | 1,00 | 1,86 |
| - | 2586,20 | 0,89 | 1,00 | 0,43 |
| - | 2279,20 | 0,90 | 1,00 | 0,42 |
| - | 1956,70 | 0,91 | 1,00 | 2,45 |
| - | 1966,70 | 0,91 | 1,00 | 2,54 |
| - | 2546,20 | 0,89 | 1,00 | 0,23 |
| - | 2359,30 | 0,90 | 1,00 | 0,08 |
| Мира 18А | 1460,50 | 0,94 | 1,00 | 1,57 |
| - | 1699,00 | 0,93 | 1,00 | 1,18 |
| Окружная, 20а | 1747,90 | 0,94 | 1,00 | 1,16 |
| - | 2124,70 | 0,93 | 1,00 | 0,15 |
| Фахмин | 1102,50 | 0,95 | 1,00 | 0,06 |
| - | 1001,00 | 0,95 | 1,00 | 0,39 |
| - | 1318,00 | 0,94 | 1,00 | 2,14 |
| - | 1259,50 | 0,94 | 1,00 | 1,27 |
| - | 1266,00 | 0,94 | 1,00 | 1,43 |
| - | 1300,00 | 0,94 | 1,00 | 1,85 |
| - | 1589,00 | 0,93 | 1,00 | 1,47 |
| - | 1451,00 | 0,94 | 1,00 | 2,53 |
| - | 1401,00 | 0,94 | 1,00 | 1,45 |
| - | 1197,70 | 0,95 | 1,00 | 1,06 |
| - | 1198,70 | 0,95 | 1,00 | 2,55 |
| - | 1120,70 | 0,95 | 1,00 | 1,71 |
| - | 1109,70 | 0,95 | 1,00 | 1,81 |
| Интернациональная | 815,50 | 0,96 | 1,00 | 0,60 |
| - | 606,00 | 0,98 | 1,00 | 1,79 |
| - | 546,00 | 0,98 | 1,00 | 1,78 |
| - | 724,00 | 0,97 | 1,00 | 1,84 |
| Кузьменко 11 | 1022,50 | 0,95 | 1,00 | 0,52 |
| Кузьменко 11 | 1040,50 | 0,95 | 1,00 | 0,52 |
| Мира, 8а | 1017,50 | 0,95 | 1,00 | 4,03 |
| - | 1112,50 | 0,96 | 1,00 | 0,08 |
| - | 1160,50 | 0,96 | 1,00 | 0,08 |
| Интернациональная 5 | 296,70 | 0,99 | 1,00 | 0,89 |
| - | 180,70 | 0,99 | 1,00 | 1,13 |
| - | 114,00 | 0,99 | 1,00 | 0,26 |
| - | 47,50 | 1,00 | 1,00 | 0,26 |
| - | 264,70 | 0,99 | 1,00 | 1,57 |
| Интернациональная 3 | 202,50 | 0,99 | 1,00 | 0,39 |
| - | 209,20 | 0,99 | 1,00 | 1,55 |
| Интернациональная 4 | 359,00 | 0,98 | 1,00 | 0,90 |
| - | 416,00 | 0,98 | 1,00 | 1,56 |
| - | 649,50 | 0,97 | 1,00 | 1,55 |
| - | 639,00 | 0,97 | 1,00 | 1,48 |
| - | 188,00 | 0,99 | 1,00 | 1,12 |
| - | 316,00 | 0,99 | 1,00 | 0,89 |
| - | 241,00 | 0,99 | 1,00 | 1,12 |
| - | 170,40 | 0,99 | 1,00 | 1,10 |
| - | 429,50 | 0,98 | 1,00 | 1,56 |
| - | 198,00 | 0,99 | 1,00 | 1,14 |
| - | 391,50 | 0,98 | 1,00 | 0,04 |
| - | 739,10 | 0,96 | 1,00 | 0,17 |
| - | 739,10 | 0,96 | 1,00 | 0,17 |
| Ленина 4 | 641,60 | 0,97 | 1,00 | 0,39 |
| - | 447,00 | 0,98 | 1,00 | 1,10 |
| Октябрьская 3А | 494,50 | 0,98 | 1,00 | 0,27 |
| - | 340,00 | 0,98 | 1,00 | 0,39 |
| Октябрьская 1 | 341,50 | 0,99 | 1,00 | 0,02 |
| - | 471,00 | 0,98 | 1,00 | 0,61 |
| - | 360,50 | 0,99 | 1,00 | 0,63 |
| - | 582,50 | 0,98 | 1,00 | 0,23 |
| - | 938,50 | 0,97 | 1,00 | 0,07 |
| - | 632,20 | 0,97 | 1,00 | 1,14 |
| - | 778,00 | 0,97 | 1,00 | 0,25 |
| - | 499,00 | 0,98 | 1,00 | 1,32 |
| - | 381,50 | 0,98 | 1,00 | 0,92 |
| - | 396,50 | 0,98 | 1,00 | 1,85 |
| Интернациональная 1 | 553,00 | 0,98 | 1,00 | 1,24 |
| - | 454,00 | 0,98 | 1,00 | 0,94 |
| - | 572,50 | 0,98 | 1,00 | 0,72 |
| - | 1302,50 | 0,94 | 1,00 | 2,25 |
| - | 1330,50 | 0,94 | 1,00 | 1,13 |
| - | 1495,50 | 0,94 | 1,00 | 1,05 |
| - | 1421,50 | 0,94 | 1,00 | 1,04 |
| - | 1320,50 | 0,94 | 1,00 | 1,84 |
| Мира 3А | 1253,50 | 0,94 | 1,00 | 1,05 |
| - | 1382,50 | 0,93 | 1,00 | 2,25 |
| - | 628,20 | 0,97 | 1,00 | 0,49 |
| - | 621,00 | 0,97 | 1,00 | 0,31 |
| - | 570,00 | 0,98 | 1,00 | 1,15 |
| - | 547,20 | 0,98 | 1,00 | 0,79 |
| - | 509,50 | 0,98 | 1,00 | 1,62 |
| Ленина 16А | 671,00 | 0,97 | 1,00 | 0,26 |
| Ленина 15 | 685,00 | 0,97 | 1,00 | 1,44 |
| - | 650,00 | 0,97 | 1,00 | 0,07 |
| Ленина | 675,50 | 0,97 | 1,00 | 0,26 |
| Ленина 21 | 739,50 | 0,97 | 1,00 | 0,26 |
| - | 615,00 | 0,98 | 1,00 | 0,07 |
| - | 519,50 | 0,98 | 1,00 | 0,26 |
| Ленина, 15 | 902,00 | 0,98 | 1,00 | 2,73 |
| Ленина 3б | 602,50 | 0,97 | 1,00 | 0,39 |
| - | 585,00 | 0,98 | 1,00 | 0,92 |

- Показатели надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии котельной №3 (ДЮСШ) пгт. Шахтёрск

| Адрес узла ввода | Путь, пройденный от источника, м | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Речная улица | 32,50 | 1,00 | 1,00 | 0,01 |

- Показатели надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии котельной п. Лесогорское

| Адрес узла ввода | Путь, пройденный от источника, м | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОШ | 41,40 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

- Показатели надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии котельной №2 п. Бошняково

| Адрес узла ввода | Путь, пройденный от источника, м | Вероятность безотказной работы | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Советская 16 | 157 | 1,00 | 1,00 |  | 0,00 |
| Ул. Советская 20 | 396 | 0,99 | 1,00 |  | 0,06 |
| Ул. Советская 16 | 281 | 0,99 | 1,00 |  | 0,02 |
| Ул. Советская 14 | 385 | 0,99 | 1,00 |  | 0,01 |
| Ул. Школьная 5 | 166 | 1,00 | 1,00 |  | 0,05 |
| Ул. Советская 18 | 362 | 0,99 | 1,00 |  | 0,06 |
| Ул. Новостройка 24 | 462 | 0,99 | 1,00 |  | 0,09 |
| Ул. Новостройка 23 | 555 | 0,99 | 1,00 |  | 0,09 |
| Ул. Новостройка 22 | 607 | 0,99 | 1,00 |  | 0,09 |
| Ул. Новостройка 19 | 650 | 0,99 | 1,00 |  | 0,09 |
| Ул. Новостройка 18 | 692 | 0,99 | 1,00 |  | 0,09 |
| Ул. Новостройка 20 | 712 | 0,98 | 1,00 |  | 0,08 |
| Ул. Новостройка 21 | 772 | 0,98 | 1,00 |  | 0,08 |
| Ул. Новостройка 6 | 354 | 0,99 | 1,00 |  | 0,09 |
| Ул. Рабочая 8 | 1055 | 1,00 | 1,00 |  | 0,07 |
| Ул. Больничная 10 | 894 | 0,98 | 1,00 |  | 0,15 |
| Ул. Шахтерская 28 | 767 | 0,98 | 1,00 |  | 0,01 |
| Ул. Угольная 31 | 624 | 0,99 | 1,00 |  | 0,02 |
| Ул. Новостройка 16 | 795 | 0,98 | 1,00 |  | 0,09 |
| Ул. Речная 8 | 359 | 0,99 | 1,00 |  | 0,02 |
| Ул. Шахтерская 26 | 746 | 0,98 | 1,00 |  | 0,01 |
| Ул. Новостройка 10 | 399 | 0,99 | 1,00 |  | 0,09 |
| Ул. Новостройка 6 | 427 | 0,99 | 1,00 |  | 0,09 |
| Ул. Новостройка 25 | 375 | 0,99 | 1,00 |  | 0,09 |
| Ул. Новостройка 9 | 432 | 0,99 | 1,00 |  | 0,09 |
| Ул. Новостройка 8 | 436 | 0,99 | 1,00 |  | 0,09 |
| Ул. Новостройка 14 | 463 | 0,99 | 1,00 |  | 0,09 |
| ул. Заводская 5 | 71 | 1,00 | 1,00 |  | 0,34 |
| Ул. Заводская 1 | 279 | 0,99 | 1,00 |  | 0,01 |

  - Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Расчет недоотпуска тепловой энергии из-за отказов (простоев) тепловых сетей и источников тепловой энергии, выполняется в соответствии с приложением 18 приказа Минэнерго № 212 «Методические указания по разработке схем теплоснабжения» от 05.03.2019 г. (пункт П18.2, подпункт П18.2.21).

Результаты расчетов численных значений недоотпуска тепловой энергии потребителям из-за отказов (простоев) тепловых сетей и источников тепловой энергии в отопительном периоде приведены в п. 11.4.

  - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива.

Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100% подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

  - Установка резервного оборудования

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в случае выхода из строя котельной рекомендуется предусмотреть возможность использования передвижной котельной установки. Это автономный блок-модуль полной заводской готовности, размещённый на шасси автомобиля, что обеспечивает его мобильность и быструю доставку к месту аварии. Установка универсальна: она может работать на жидком топливе, твёрдом топливе или от электросети. Время, необходимое для подключения и запуска в аварийных условиях, составляет 2 - 3 часа - после этого тепло начинает поступать к потребителям.

Схематическое изображение передвижной котельной представлено на рисунке 1.

Рисунок 1.	Схематичный вид передвижной котельной установки

На рисунках 2 - 12 представлено место размещения передвижной котельной установки на территории Углегорского муниципального округа и точки подключения к сетям теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации на источнике тепловой энергии.

Рисунок 2.	Резервирующие блочно-модульные котельные на случай аварии на Районной котельной пгт. Шахтерск

Рисунок 3.	Резервирующая блочно-модульная котельная на случай аварии на Котельной №2 п. Бошняково

Рисунок 4.	Резервирующая блочно-модульная котельная на случай аварии на Котельной №1 п. Бошняково

Рисунок 5.	Резервирующая блочно-модульная котельная на случай аварии на Котельной № 3 г. Углегорск

Рисунок 6.	Резервирующая блочно-модульная котельная на случай аварии на Котельной № 5 г. Углегорск

Рисунок 7.	Резервирующая блочно-модульная котельная на случай аварии на Котельной № 6 г. Углегорск

Рисунок 8.	Резервирующая блочно-модульная котельная на случай аварии на Котельной № 8 г. Углегорск

Рисунок 9.	Резервирующая блочно-модульная котельная на случай аварии на Котельной № 10 г. Углегорск

Рисунок 10.	Резервирующая блочно-модульная котельная на случай аварии на Котельной № 19 п. Краснополье

Рисунок 11.	Резервирующая блочно-модульная котельная на случай аварии на Котельной № 20 п. Поречье

Рисунок 12.	Резервирующая блочно-модульная котельная на случай аварии на Котельной № 21 г. Углегорск

  - Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Совместная работа источников тепловой энергии в единую тепловую сеть не предусматривается.

  - Резервирование тепловых сетей смежных районов

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

В соответствии с требованиями к разработке и актуализации Схем теплоснабжения выполнена оценка надежности теплоснабжения в аварийных режимах.

В электронной модели системы теплоснабжения разработаны аварийные режимы, которые характеризуются гидравлическими режимами подачи тепловой энергии потребителям в случае аварии на тепловых сетях котельной №1 и котельной №2. В настоящее время тепловые сети котельной №1 и №2 соединены трубопроводами Ду 150 и 200 мм.

  - Устройство резервных насосных станций

При переключении существующих потребителей от котельной №3 на перспективную новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск, необходимо строительство насосной станции производительностью 163,04 т/ч.

  - Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидоракумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41- 6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях.

Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.

Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение предусматриваются баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды расчетной вместимостью, равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.

Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.

В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.

Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надежность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между "ненадежной" структурой тепловых сетей и требованиями к их надежности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.

В перспективе, установка аккумуляторных баков на источниках Углегорского муниципального округа Сахалинской области не планируется.

  - Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Показатели надежности системы теплоснабжения актуализированы по состоянию на отчетный год. Изменения показателей надежности происходят по причине износа и мероприятий по реконструкции тепловых сетей на участках от имеющихся источников тепловой энергии.