Схема теплоснабжения

Углегорского муниципального округа

Сахалинской области на период до 2037 года

(актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

| СОГЛАСОВАНО: | РАЗРАБОТАНО: |
| --- | --- |
| вице-мэр Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» |
| _____________________ Турский Г.В. «_____» _____________2026 г. | _____________________ Кикоть Е.А. «_____» _____________2026 г. |

Схема теплоснабжения

Углегорского муниципального округа

Сахалинской области

на период до 2037 года

(актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Состав документа

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения" |
| --- | --- |
| Глава 2 | "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения" |
| Глава 3 | "Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования" |
| Глава 4 | "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; |
| Глава 5 | "Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования" |
| Глава 6 | "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах" |
| Глава 7 | "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"; |
| Глава 8 | "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей" |
| Глава 9 | "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"; |
| Глава 10 | "Перспективные топливные балансы" |
| Глава 11 | "Оценка надежности теплоснабжения" |
| Глава 12 | "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию" |
| Глава 13 | "Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования" |
| Глава 14 | "Ценовые (тарифные) последствия" |
| Глава 15 | "Реестр единых теплоснабжающих организаций" |
| Глава 16 | "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения" |
| Глава 17 | "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения" |
| Глава 18 | "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения" |

Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МО | Муниципальное образование |
| 10 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 11 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 12 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 13 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 14 | НС | Насосная станция |
| 15 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 16 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 17 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 18 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 19 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 20 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 21 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 22 | ППУ | Пенополиуретан |
| 23 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 24 | СП | Сельское поселение |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

Оглавление

Состав документа	3

Определения	4

Перечень принятых обозначений	5

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ	7

6.1.	Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	7

6.2.	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей и исполнением открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	13

6.3.	Сведения о наличии баков-аккумуляторов	13

6.4.	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	13

6.5.	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	13

6.6.	Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	33

6.7.	Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для зон действия источников тепловой энергии	33

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

  - Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчет нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 №278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 №325.

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с 2025 по 2037 годы, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплопотребления.

Нормативная среднегодовая утечка сетевой воды (м3/ч) не должна превышать 0,25% в час от среднегодового объема сетевой воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления.

Прогнозируемые приросты нормативных потерь теплоносителя определяются как произведение нормативной среднегодовой утечки на прогнозируемые приросты объемов теплоносителя.

Прогнозируемые приросты нормативных потерь теплоносителя по каждой системе теплоснабжения на территории Углегорского муниципального округа представлены в таблице ниже.

Таблица 1.	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя (Сценарий 1)

| Наименование | Ед. измерения | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2025 | 2026 (План) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,24 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 |
| Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 20,57 | 20,575 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,05144 | 0,05144 | 0,05337 | 0,05337 | 0,05337 | 0,05337 | 0,05337 | 0,05337 | 0,05337 | 0,05337 | 0,05337 | 0,05337 | 0,05337 |
| Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 85,55 | 85,55 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,214 | 0,214 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная №1, п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| Котельная №2, п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 |
| Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №4 (школа), п. Лесогорское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | куб.м | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | куб.м/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Таблица 2.	Прогнозируемые нормативные потери теплоносителя (Сценарий 2)

| Наименование | Ед. измерения | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2025 | 2026 (План) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |  |  |  |  |  |
| Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |  |
| Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 20,57 | 20,57 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |  |  |
| Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 85,55 | 85,55 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная №1, п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на котельную №2 с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2, п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 191,51 | 191,51 | 191,51 | 191,51 | 191,51 | 191,51 | 191,51 | 191,51 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную пгт. Шахтерск |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Котельная №4 (школа), п. Лесогорское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м³ | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Новая котельная г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1160,46 | 1160,46 | 1160,46 | 1160,46 | 1160,46 |
| Нормативная утечка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| Новая котельная пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1516,86 | 1516,86 | 1516,86 | 1516,86 | 1516,86 |
| Нормативная утечка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |

  - Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей и исполнением открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В настоящее время на территории Углегорского муниципального округа используются только закрытые системы горячего водоснабжения.

  - Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы на территории Углегорского муниципального округа отсутствуют.

  - Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Нормативный часовой расход подпиточной воды по источникам тепловой энергии представлен в таблицах 4 – 5.

  - Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для котельных Углегорского муниципального округа с разбивкой по сценариям, описанным в Главе 5 Схемы теплоснабжения, представлены в таблицах 4 – 5.

Таблица 4.	Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии Углегорского муниципального округа (Сценарий 1)

| Наименование | Ед. изм. | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2025 | 2026 (План) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 65,81 | 65,81 | 65,81 | 65,81 | 65,81 | 65,81 | 65,81 | 65,81 | 65,81 | 65,81 | 65,81 | 65,81 | 65,81 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
| Доля резерва | % | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| Доля резерва | % | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 |
| Доля резерва | % | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Доля резерва | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Наименование | Ед. изм. | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2025 | 2026 (План) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Доля резерва | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| Доля резерва | % | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Доля резерва | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Доля резерва | % | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 20,57 | 20,57 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,051 | 0,051 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| Доля резерва | % | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 85,55 | 85,55 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,214 | 0,214 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 25,21 | 25,21 | 25,23 | 25,23 | 25,23 | 25,23 | 25,23 | 25,23 | 25,23 | 25,23 | 25,23 | 25,23 | 25,23 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 1,71 | 1,71 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,79 | 4,79 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Доля резерва | % | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| Доля резерва | % | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Котельная №1, п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| Доля резерва | % | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Котельная №2, п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Доля резерва | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 |
| Доля резерва | % | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная №4 (школа), п. Лесогорское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 5.	Балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии Углегорского муниципального округа (Сценарий 2)

| Наименование | Ед. измерения | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2025 | 2026 (План) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 | 322,00 |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 | 0,805 |  |  |  |  |  |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 65,81 | 65,81 | 65,81 | 65,81 | 65,81 | 65,81 | 65,81 | 65,81 |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 | 264,97 |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 | 0,662 |  |  |  |  |  |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 | 50,66 |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |  |  |  |  |  |
| Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 | 95,28 |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |  |  |  |  |  |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 | 25,24 |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 4,76 |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |  |  |  |  |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Доля резерва | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 | 68,06 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| Доля резерва | % | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Доля резерва | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| Наименование | Ед. измерения | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2025 | 2026 (План) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | 2036 |  | 2037 |  |
| Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 20,57 | 20,57 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,051 | 0,051 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 20,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 85,55 | 85,55 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 |  | 90,95 |  | 90,95 |  | 90,95 |  | 90,95 |  | 90,95 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,214 | 0,214 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 | 0,227 |  | 0,227 |  | 0,227 |  | 0,227 |  | 0,227 |  | 0,227 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 25,21 | 25,21 | 25,23 | 25,23 | 25,23 | 25,23 | 25,23 | 25,23 |  | 25,23 |  | 25,23 |  | 25,23 |  | 25,23 |  | 25,23 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 1,71 | 1,71 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |  | 1,82 |  | 1,82 |  | 1,82 |  | 1,82 |  | 1,82 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,79 | 4,79 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |  | 4,77 |  | 4,77 |  | 4,77 |  | 4,77 |  | 4,77 |
| Доля резерва | % | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |
| Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 12,23 | 12,23 | 12,23 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |  | 13,60 |  | 13,60 |  | 13,60 |  | 13,60 |  | 13,60 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |  | 0,034 |  | 0,034 |  | 0,034 |  | 0,034 |  | 0,034 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 |  | 15,03 |  | 15,03 |  | 15,03 |  | 15,03 |  | 15,03 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |  | 4,97 |  | 4,97 |  | 4,97 |  | 4,97 |  | 4,97 |
| Доля резерва | % | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |  | 0,99 |
| Котельная №1, п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на котельную №2 с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 | 86,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 | 20,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2, п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 191,51 | 191,51 | 191,51 |  | 191,51 |  | 191,51 |  | 191,51 |  | 191,51 |  | 191,51 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,479 | 0,479 | 0,479 |  | 0,479 |  | 0,479 |  | 0,479 |  | 0,479 |  | 0,479 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,48 | 10,48 | 10,48 |  | 10,48 |  | 10,48 |  | 10,48 |  | 10,48 |  | 10,48 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 3,83 | 3,83 | 3,83 |  | 3,83 |  | 3,83 |  | 3,83 |  | 3,83 |  | 3,83 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |  | 4,52 |  | 4,52 |  | 4,52 |  | 4,52 |  | 4,52 |
| Доля резерва | % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |  | 0,90 |  | 0,90 |  | 0,90 |  | 0,90 |  | 0,90 |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 | 684,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормативная утечка | м3/ч | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 | 1,711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 | 66,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 | 13,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 8,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |  | 0,51 |  | 0,51 |  | 0,51 |  | 0,51 |  | 0,51 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |
| Котельная №4 (школа), п. Лесогорское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,42 |  | 0,42 |
| Нормативная утечка | м3/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |
| Аварийная подпитка | м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |  | 0,01 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |  | н/д |

| Наименование | Ед. измерения | Расчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год | 2025 | 2026 (План) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |  | 2036 |  | 2037 |  |
| Новая котельная г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1160,46 |  | 1160,46 |  | 1160,46 |  | 1160,46 |  | 1160,46 |
| Нормативная утечка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,901 |  | 2,901 |  | 2,901 |  | 2,901 |  | 2,901 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,90 |  | 67,90 |  | 67,90 |  | 67,90 |  | 67,90 |
| Аварийная подпитка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,21 |  | 23,21 |  | 23,21 |  | 23,21 |  | 23,21 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  | 1,10 |  | 1,10 |  | 1,10 |  | 1,10 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |  | 0,27 |
| Новая котельная пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1516,86 |  | 1516,86 |  | 1516,86 |  | 1516,86 |  | 1516,86 |
| Нормативная утечка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,792 |  | 3,792 |  | 3,792 |  | 3,792 |  | 3,792 |
| Водоразбор на нужды ГВС | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,79 |  | 68,79 |  | 68,79 |  | 68,79 |  | 68,79 |
| Аварийная подпитка | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,34 |  | 30,34 |  | 30,34 |  | 30,34 |  | 30,34 |
| Резерв (+)/дефицит (-) ВПУ | м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |  | 0,21 |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |  | 0,05 |

  - Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Изменения в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок связаны с приростом количества потребителей, подключенных к источникам тепловой энергии, перераспределении тепловой энергии между перспективными котельными и перекладке труб с изменением диаметров, что непосредственно отражается на нормативных утечках сетевой воды. Располагаемой производительности водоподготовительных установок существующих и перспективных источников, согласно балансам, представленным в таблице, будет достаточно для обеспечения всех перспективных потребителей.

  - Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для зон действия источников тепловой энергии

Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя представлен в Главе 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». При актуализации Схемы теплоснабжения Углегорского муниципального округа в качестве базового периода принят 2025 год. Следовательно, перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, составляются на период 2025-2037 гг.

Для снижения фактических потерь теплоносителя в тепловых сетях в существующих системах теплоснабжения может быть выполнен ряд организационных и технических мероприятий.

К организационным мероприятиям следует отнести составление планов и проведение энергетического аудита и энергетического обследования тепловых сетей на предмет выявления наибольших потерь теплоносителя в тепловых сетях.

Для снижения коммерческих потерь теплоносителя рекомендуется оснащение приборами учета потребителей тепловой энергии.

Для снижения потерь теплоносителя при транспортировке тепловой энергии потребителям рекомендуются следующие мероприятия:

- проведение мероприятий по снижению аварийности на тепловых сетях в соответствии с Главой 11 «Оценка надежности теплоснабжения»;

- перекладка трубопроводов тепловых сетей в соответствии с планами развития теплоснабжающих организаций;

- применение при прокладке магистральных трубопроводов тепловых сетей трубопроводов в монолитной тепловой изоляции с системами дистанционной диагностики состояния трубопроводов;

- использование мобильных измерительных комплексов для диагностики состояния тепловых сетей.