Схема теплоснабжения

Углегорского муниципального округа

Сахалинской области на период до 2037 года

(актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

| СОГЛАСОВАНО: | РАЗРАБОТАНО: |
| --- | --- |
| вице-мэр Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» |
| _____________________ Турский Г.В. «_____» _____________2026 г. | _____________________ Кикоть Е.А. «_____» _____________2026 г. |

Схема теплоснабжения

Углегорского муниципального округа

Сахалинской области

на период до 2037 года

(актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; |
| --- | --- |
| Глава 2 | "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; |
| Глава 3 | "Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 4 | "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; |
| Глава 5 | "Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 6 | "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; |
| Глава 7 | "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"; |
| Глава 8 | "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"; |
| Глава 9 | "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"; |
| Глава 10 | "Перспективные топливные балансы"; |
| Глава 11 | "Оценка надежности теплоснабжения"; |
| Глава 12 | "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"; |
| Глава 13 | "Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 14 | "Ценовые (тарифные) последствия"; |
| Глава 15 | "Реестр единых теплоснабжающих организаций"; |
| Глава 16 | "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"; |
| Глава 17 | "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"; |
| Глава 18 | "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения"; |

Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МО | Муниципальное образование |
| 10 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 11 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 12 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 13 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 14 | НС | Насосная станция |
| 15 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 16 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 17 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 18 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 19 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 20 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 21 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 22 | ППУ | Пенополиуретан |
| 23 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 24 | СП | Сельское поселение |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

Оглавление

СОСТАВ ДОКУМЕНТА	3

Определения	4

Перечень принятых обозначений	6

7.1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определения целесообразности или нецелесообразности подключения теплопотребляющих установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполнятся в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	9

7.2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми и соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	12

7.3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	13

7.4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	13

7.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	13

7.6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	14

7.7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	14

7.8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	75

7.9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	75

7.10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	75

7.11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального образования малоэтажными жилыми домами	75

7.12.	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования	76

7.13.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	76

7.14.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования	76

7.15.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	77

7.16.	Обоснование предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий.	81

7.17.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружении и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии	81

7.18.	Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	81

7.19.	Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	81

7.20.	Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке	82

7.21.	Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	82

ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определения целесообразности или нецелесообразности подключения теплопотребляющих установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполнятся в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключение договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая организация не направит в установленный срок и представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми и соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области отсутствуют. В перспективе, строительство генерирующих объектов на данной территории не планируется.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не предусматривается ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой нагрузки, которую можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, что приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки.

Таким образом, строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии экономически не обосновано.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Углегорского муниципального округа отсутствуют.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Для развития централизованного теплоснабжения городского округа использование новых источников когенерации неэффективно, ввиду малой мощности, низкой плотности и характера тепловой нагрузки.

По этой причине, схемой теплоснабжения Углегорского муниципального округа Сахалинской области организация выработки электрической энергии в комбинированном цикле на базе существующих нагрузок не предусматривается.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция существующих источников должна предусматриваться для решения двух основных задач:

    - реконструкция с целью увеличения располагаемой мощности источника тепловой энергии для предотвращения возникновения дефицита тепловой мощности в перспективе в результате подключения перспективных потребителей (расширение зоны действия источника);

    - реконструкция существующего оборудования для продления работоспособного состояния источника тепловой энергии и возможности обеспечения качественным и надежным теплоснабжением потребителей.

В настоящий момент на источниках теплоснабжения Углегорского муниципального округа дефицит тепловой мощности в нормальных режимах эксплуатации отсутствует.

Однако, на котельной №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А, при подключении перспективных нагрузок и аварийном выводе наиболее мощного котлоагрегата возникает дефицит тепловой мощности.

Аналогично, на районной котельной №1, пгт Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10а, дефицит тепловой мощности наблюдается при аварийном выводе котла с подключенной нагрузкой за базовый 2025 год.

Реконструкция тепловых источников, направленная на поддержание в работоспособном состоянии основного и вспомогательного оборудования для качественного и надежного теплоснабжения потребителей, предусматривается на всех источниках теплоснабжения.

Согласно представленного в Главе 5 мастер-плана, развитие системы теплоснабжения предполагается 2 сценария:

Первый сценарий: Сохранение существующего положения в топливно- энергетическом комплексе Углегорского муниципального округа;

Второй сценарий, также, как и первый, предусматривает доведение существующей системы теплоснабжения до нормативного состояния и изменение её технологической структуры за счёт реконструкции существующих котельных с установкой нового, более экономичного оборудования. Главным отличием от первого сценария является строительство новых источников для объединения котельных в г. Углегорск, пгт. Шахтерск, Бошняково.

Вне зависимости от выбранного сценария запланированы следующие мероприятия:

  - замена котельной № 4 с. Лесогорское (школа) на котельную в блочно модульном исполнении;

  - замена котельной № 3 (ДЮСШ) в Шахтерске на котельную в блочно модульном исполнении;

  - замена основного оборудования (устаревшего) на источниках теплоснабжения.

Согласно первому варианту развития	 предполагается выполнение мероприятий, представленных в таблице 1.

Таблица 1.	Перечень мероприятий по замене установленного оборудования на котельных в период 2026 – 2037 гг.

| ст. № | Тип, марка, производитель | Год ввода в эксплуатацию | Год достижения паркового ресурса | Год проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП «ЖКХ» УМО |  |  |  |  |
| Котельная №1 г. Углегорск, ул. Железнодорожная,1 |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 |
| 2 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 |
| 3 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 |
| 4 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 |
| 5 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 |
| 6 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 |
| 7 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 |
| 8 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 |
| 9 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 |
| 10 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 |
| 11 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 |
| 12 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2014 | 2024 | 2027 |
| 13 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2015 | 2025 | 2027 |
| 14 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2015 | 2025 | 2027 |
| 15 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2015 | 2025 | 2027 |
| 16 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2015 | 2025 | 2027 |
| 17 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2015 | 2025 | 2027 |
| 18 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2015 | 2025 | 2027 |
| 19 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2015 | 2025 | 2027 |
| 20 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2015 | 2025 | 2027 |
| 21 | Капитальный ремонт здания котельной | 1962 |  | 2027 |
| 22 | Установка частотно- регулируемого привода на сетевые насосы и дымососы | - |  | 2027 |
| 23 | Замена резервного сетевого насоса | - |  | 2027 |
| 24 | Замена тепловой изоляции источников тепловой энергии | - |  | 2027 |
| Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной КВм-2,15КБ (КВм-2,15-110ТЛШ) ООО"ПО"БЗКиВО" | 2020 | 2030 | 2031 |
| 2 | котел водогрейный стальной КВм-2,15КБ (КВм-2,15-110ТЛШ) ООО"ПО"БЗКиВО" | 2020 | 2030 | 2031 |
| 3 | котел водогрейный стальной КВм-2,15КБ (КВм-2,15-110ТЛШ) ООО"ПО"БЗКиВО" | 2020 | 2030 | 2031 |
| 4 | котел водогрейный стальной КВм-2,15КБ (КВм-2,15-110ТЛШ) ООО"ПО"БЗКиВО" | 2020 | 2030 | 2031 |
| 5 | котел водогрейный стальной КВм-2,15КБ (КВм-2,15-110ТЛШ) ООО"ПО"БЗКиВО" | 2020 | 2030 | 2031 |
| 6 | котел водогрейный стальной КВм-2,15КБ (КВм-2,15-110ТЛШ) ООО"ПО"БЗКиВО" | 2020 | 2030 | 2031 |
| 7 | котел водогрейный стальной КВм-2,15КБ (КВм-2,15-110ТЛШ) ООО"ПО"БЗКиВО" | 2020 | 2030 | 2031 |
| Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной КВм-1,25-95 ШП ООО "Промкотлоснаб" | 2018 | 2028 | 2029 |
| 2 | котел водогрейный стальной КВм-1,25-95 ШП ООО "Промкотлоснаб" | 2018 | 2028 | 2029 |
| 3 | котел водогрейный стальной КВм-1,25-95 ШП ООО "Промкотлоснаб" | 2018 | 2028 | 2029 |
| 4 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО "Жилищная коммунальная компания" | 2017 | 2027 | 2028 |
| 5 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО "Жилищная коммунальная | 2017 | 2027 | 2028 |
| 6 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО "Жилищная коммунальная компания" | 2017 | 2027 | 2028 |
| 7 | котел водогрейный стальной КВС-1,25 ООО "Жилищная коммунальная компания" | 2017 | 2027 | 2028 |
| 8 | котел водогрейный стальной КВм-1,25-95 ШП ООО "Промкотлоснаб" | 2018 | 2028 | 2029 |
| Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной КВр-0,3-95 ООО "СибирьЭнергоКомплект" | 2020 | 2030 | 2031 |
| 2 | котел водогрейный стальной КВр-0,3-95 ООО "СибирьЭнергоКомплект" | 2020 | 2030 | 2031 |
| Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной КВС-0,34 ООО "Жилищная коммунальная компания" | 2016 | 2026 | 2027 |
| 2 | котел водогрейный стальной КВС-0,2 ООО "Жилищная коммунальная компания" | 2016 | 2026 | 2027 |
| Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной КВр-1,1 ЗАО НТО "Котельно-Механический Завод" | 2020 | 2030 | 2031 |
| 2 | котел водогрейный стальной КВр-1,1 ЗАО НТО "Котельно-Механический Завод" | 2020 | 2030 | 2031 |
| 3 | котел водогрейный КВр-1,25-95К ООО "СибирьЭнергоКомплект" | 2022 | 2032 | 2033 |
| 4 | котел водогрейный КВр-1,25-95К ООО "СибирьЭнергоКомплект" | 2022 | 2032 | 2033 |
| 5 | котел водогрейный КВр-1,25-95К ООО "СибирьЭнергоКомплект"" | 2022 | 2032 | 2033 |
| 6 | котел водогрейный КВр-1,25-95К ООО "СибирьЭнергоКомплект"" | 2022 | 2032 | 2033 |
| 7 | котел водогрейный стальной КВр-1,1 ЗАО НТО "Котельно-Механический Завод" | 2020 | 2030 | 2033 |
| 8 | котел водогрейный стальной КВр-1,1 ЗАО НТО "Котельно-Механический Завод" | 2020 | 2030 | 2033 |
| Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной КВр-0,6 ООО "Алтайский котельный завод" | 2013 | 2023 | 2027 |
| 2 | котел водогрейный стальной КВр- 0,63ТТ ООО "Научно- производственное объединение " Гарант" | 2013 | 2023 | 2027 |
| Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной КВР-1,16МВт ООО «Производственное объединение" | 2022 | 2032 | 2033 |
| 2 | котел водогрейный стальной КВР-1,16МВт ООО «Производственное объединение" | 2022 | 2032 | 2033 |
| 3 | котел паровой Е-1,0-0,9 ОАО "Бийский котельный завод" | 2009 | 2029 | 2030 |
| 4 | котел паровой Е-1,0-0,9 ОАО "Бийский котельный завод" | 2023 | 2043 | 2044 |
| Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной КВС-0,5 ООО "Жилищная коммунальная компания" | 2011 | - | 2027 |
| 2 | котел водогрейный стальной КВС-1,16 ООО "Жилищная коммунальная компания" | 2011 | - | 2027 |
| 3 | котел водогрейный стальной КВС-0,5 ООО "Жилищная коммунальная компания" | 2011 | - | 2027 |
| 4 | котел водогрейный стальной КВС-0,34 ООО" Жилищная коммунальная компания" | 2016 | 2026 | 2027 |
| 5 | котел паровой Е-1,0-0,9 ОАО "Бийский котельный завод" | 2012 | 2032 | 2033 |
| 6 | котел паровой Е-1,0-0,9 ОАО "Бийский котельный завод" | 2013 | 2033 | 2034 |
| Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной Барнаул-1,33 (КВм-1,33) ООО "Алтайгидрострой" | 2012 | 2022 | 2027 |
| 2 | котел водогрейный стальной Барнаул- 1,33 (КВм-1,33) ООО "Алтайгидрострой" | 2012 | 2022 | 2027 |
| 3 | котел водогрейный стальной Барнаул- 1,33 (КВм-1,33) ООО "Алтайгидрострой" | 2013 | 2023 | 2027 |
| 4 | котел водогрейный стальной Барнаул- 1,33 (КВм-1,33) ООО "Алтайгидрострой" | 2013 | 2023 | 2027 |
| 5 | котел водогрейный стальной Барнаул- 1,33 (КВм-1,33) ООО "Алтайгидрострой" | 2014 | 2024 | 2027 |
| 6 | котел водогрейный стальной Барнаул- 1,33 (КВм-1,33) ООО "Алтайгидрострой" | 2014 | 2024 | 2027 |
| Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный стальной КВС-0,5 ООО "Жилищная коммунальная компания" | 2016 | 2026 | 2027 |
| 2 | котел водогрейный стальной КВЗр-0,6лК КЗ "Росэнергопром" | 2011 | - | 2027 |
| 3 | котел водогрейный стальной КВЗр-0,6лК КЗ "Росэнергопром" | 2011 | - | 2027 |
| МКП «ШКХ» УМО СО |  |  |  |  |
| Котельная №1, п. Бошняково |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный КВр-0,93-95К | 2016 | 2032 | 2033 |
| 2 | котел водогрейный КВр-0,8-95р | 2014 | 2030 | 2031 |
| 3 | котел водогрейный КВС-0,93 | 2012 | 2028 | 2029 |
| Котельная №2, п. Бошняково |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный КВС-1,16 | 2014 | 2030 | 2031 |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный КВр-7,56-150 | 2009 | 2025 | 2028 |
| 2 | котел водогрейный КВр-7,56-150 | 2009 | 2025 | 2032 |
| 3 | котел водогрейный КВр-7,56-150 | 2009 | 2025 | 2032 |
| 4 | котел водогрейный КВр-7,56-150 | 2009 | 2025 | 2031 |
| 5 | котел водогрейный КВр-7,56-150 | 2009 | 2025 | 2031 |
| Котельная №3 (ДЮСШ), пгт. Шахтерск |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный КВр-0,23 | 2011 | 2027 | 2028 |
| 2 | котел водогрейный КЧМ-5-К | 2013 | 2029 | 2030 |
| Котельная №4 (школа), п. Лесогорское |  |  |  |  |
| 1 | котел водогрейный КВр-0,39 | 2012 | 2028 | 2029 |

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по котельным по первому варианту развития представлены в таблице 2.

Таблица 2.	Баланс тепловой мощности котельных согласно 1 варианту развития

| Наименование | Ед. измерения | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 (План) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,266 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| то же в % | % | 1,24% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 21,234 | 21,236 | 21,236 | 21,236 | 21,236 | 21,236 | 21,236 | 21,236 | 21,236 | 21,236 | 21,236 | 21,236 | 21,236 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,549 | 0,534 | 0,522 | 0,521 | 0,521 | 0,520 | 0,520 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |
| то же в % | % | 5,53% | 5,43% | 5,30% | 5,29% | 5,28% | 5,28% | 5,28% | 5,27% | 5,27% | 5,27% | 5,26% | 5,26% | 5,25% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 9,375 | 9,295 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 |
| ОиВ | Гкал/ч | 9,375 | 9,295 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 9,924 | 9,829 | 9,854 | 9,853 | 9,852 | 9,852 | 9,852 | 9,851 | 9,851 | 9,851 | 9,850 | 9,850 | 9,849 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 11,310 | 11,407 | 11,382 | 11,383 | 11,383 | 11,384 | 11,384 | 11,384 | 11,385 | 11,385 | 11,386 | 11,386 | 11,386 |
|  | % | 53,26% | 53,72% | 53,60% | 53,60% | 53,60% | 53,61% | 53,61% | 53,61% | 53,61% | 53,61% | 53,61% | 53,62% | 53,62% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 20,159 | 20,161 | 20,161 | 20,161 | 20,161 | 20,161 | 20,161 | 20,161 | 20,161 | 20,161 | 20,161 | 20,161 | 20,161 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 11,763 | 11,846 | 11,824 | 11,825 | 11,825 | 11,826 | 11,826 | 11,826 | 11,827 | 11,827 | 11,827 | 11,828 | 11,828 |
|  | % | 58,35% | 58,76% | 58,65% | 58,65% | 58,66% | 58,66% | 58,66% | 58,66% | 58,66% | 58,66% | 58,67% | 58,67% | 58,67% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 29 587,26 | 29 324,46 | 29 431,76 | 29 436,93 | 29 435,77 | 29 434,60 | 29 433,44 | 29 432,27 | 29 431,11 | 29 429,95 | 29 428,77 | 29 427,61 | 29 426,44 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 773,12 | 766,30 | 766,30 | 766,23 | 766,20 | 766,17 | 766,14 | 766,10 | 766,07 | 766,04 | 766,01 | 765,98 | 765,95 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 28 814,14 | 28 558,16 | 28 665,46 | 28 670,70 | 28 669,57 | 28 668,43 | 28 667,30 | 28 666,16 | 28 665,03 | 28 663,90 | 28 662,76 | 28 661,63 | 28 660,49 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1 592,66 | 1 551,10 | 1 559,11 | 1 556,34 | 1 555,21 | 1 554,07 | 1 552,94 | 1 551,80 | 1 550,67 | 1 549,54 | 1 548,40 | 1 547,27 | 1 546,13 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 27 221,48 | 27 007,06 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 27 221,48 | 27 007,06 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 216,47 | 196,46 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 6 404,75 | 5 760,95 | 5 782,60 | 5 783,61 | 5 783,38 | 5 783,15 | 5 782,93 | 5 782,70 | 5 782,47 | 5 782,24 | 5 782,01 | 5 781,78 | 5 781,55 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 222,28 | 201,73 | 201,73 | 201,73 | 201,73 | 201,73 | 201,73 | 201,73 | 201,73 | 201,73 | 201,73 | 201,73 | 201,73 |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 10 118,54 | 9 378,29 | 9 413,53 | 9 415,18 | 9 414,81 | 9 414,44 | 9 414,07 | 9 413,69 | 9 413,32 | 9 412,95 | 9 412,57 | 9 412,20 | 9 411,83 |
| Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 | 12,950 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,230 | 0,244 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |
| то же в % | % | 1,77% | 1,88% | 1,86% | 1,86% | 1,86% | 1,86% | 1,86% | 1,86% | 1,86% | 1,86% | 1,86% | 1,86% | 1,86% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 12,720 | 12,706 | 12,709 | 12,709 | 12,709 | 12,709 | 12,709 | 12,709 | 12,709 | 12,709 | 12,709 | 12,709 | 12,709 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,576 | 0,560 | 0,518 | 0,519 | 0,519 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,517 | 0,517 | 0,516 | 0,516 | 0,516 |
| то же в % | % | 8,17% | 7,49% | 7,01% | 7,02% | 7,02% | 7,01% | 7,01% | 7,00% | 7,00% | 6,99% | 6,99% | 6,99% | 6,98% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 6,465 | 6,916 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 |
| ОиВ | Гкал/ч | 6,465 | 6,916 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 | 6,871 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 7,040 | 7,476 | 7,389 | 7,390 | 7,390 | 7,390 | 7,389 | 7,389 | 7,389 | 7,388 | 7,388 | 7,387 | 7,387 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 5,680 | 5,230 | 5,320 | 5,318 | 5,319 | 5,319 | 5,320 | 5,320 | 5,320 | 5,321 | 5,321 | 5,322 | 5,322 |
|  | % | 44,65% | 41,16% | 41,86% | 41,85% | 41,85% | 41,85% | 41,86% | 41,86% | 41,86% | 41,87% | 41,87% | 41,87% | 41,88% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,870 | 10,856 | 10,859 | 10,859 | 10,859 | 10,859 | 10,859 | 10,859 | 10,859 | 10,859 | 10,859 | 10,859 | 10,859 |
| Резерв ("+")/ Дефицит ("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 4,914 | 4,531 | 4,608 | 4,607 | 4,607 | 4,607 | 4,608 | 4,608 | 4,608 | 4,609 | 4,609 | 4,609 | 4,610 |
|  | % | 45,21% | 41,74% | 42,43% | 42,42% | 42,43% | 42,43% | 42,43% | 42,43% | 42,44% | 42,44% | 42,44% | 42,45% | 42,45% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 21 109,63 | 22 338,04 | 22 231,32 | 22 160,21 | 22 159,04 | 22 157,88 | 22 156,71 | 22 155,54 | 22 154,37 | 22 153,20 | 22 152,04 | 22 150,87 | 22 149,70 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 667,06 | 615,26 | 638,75 | 638,72 | 638,68 | 638,65 | 638,62 | 638,58 | 638,55 | 638,51 | 638,48 | 638,45 | 638,41 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 20 442,57 | 21 722,78 | 21 592,57 | 21 521,49 | 21 520,36 | 21 519,23 | 21 518,09 | 21 516,96 | 21 515,82 | 21 514,69 | 21 513,56 | 21 512,42 | 21 511,29 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1 671,02 | 1 627,42 | 1 557,48 | 1 556,34 | 1 555,21 | 1 554,08 | 1 552,94 | 1 551,81 | 1 550,67 | 1 549,54 | 1 548,41 | 1 547,27 | 1 546,14 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 18 771,55 | 20 095,36 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 18 771,55 | 20 095,36 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 206,65 | 201,27 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 4 362,34 | 4 496,08 | 4 469,14 | 4 454,84 | 4 454,61 | 4 454,37 | 4 454,14 | 4 453,90 | 4 453,67 | 4 453,43 | 4 453,20 | 4 452,96 | 4 452,73 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 213,39 | 206,98 | 206,98 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 6 885,00 | 7 319,20 | 7 275,34 | 7 252,07 | 7 251,69 | 7 251,31 | 7 250,92 | 7 250,54 | 7 250,16 | 7 249,78 | 7 249,40 | 7 249,01 | 7 248,63 |
| Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 | 9,280 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,129 | 0,128 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| то же в % | % | 1,39% | 1,38% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 9,151 | 9,152 | 9,153 | 9,153 | 9,153 | 9,153 | 9,153 | 9,153 | 9,153 | 9,153 | 9,153 | 9,153 | 9,153 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,327 | 0,319 | 0,294 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| то же в % | % | 7,12% | 7,02% | 6,51% | 6,53% | 6,53% | 6,53% | 6,53% | 6,53% | 6,53% | 6,53% | 6,53% | 6,53% | 6,53% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 4,267 | 4,217 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 |
| ОиВ | Гкал/ч | 4,267 | 4,217 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 | 4,223 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 4,595 | 4,536 | 4,517 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 | 4,518 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 4,556 | 4,616 | 4,636 | 4,635 | 4,635 | 4,635 | 4,635 | 4,635 | 4,635 | 4,635 | 4,635 | 4,635 | 4,635 |
|  | % | 49,79% | 50,44% | 50,65% | 50,64% | 50,64% | 50,64% | 50,64% | 50,64% | 50,64% | 50,64% | 50,64% | 50,64% | 50,64% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,081 | 8,082 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 | 8,083 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 4,194 | 4,245 | 4,261 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 | 4,260 |
|  | % | 51,90% | 52,52% | 52,72% | 52,71% | 52,71% | 52,71% | 52,71% | 52,71% | 52,71% | 52,71% | 52,71% | 52,71% | 52,71% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 13 716,49 | 13 523,06 | 13 557,30 | 13 514,31 | 13 514,31 | 13 514,31 | 13 514,31 | 13 514,31 | 13 514,31 | 13 514,31 | 13 514,31 | 13 514,31 | 13 514,31 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 375,83 | 344,10 | 361,71 | 361,71 | 361,71 | 361,71 | 361,71 | 361,71 | 361,71 | 361,71 | 361,71 | 361,71 | 361,71 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 13 340,66 | 13 178,96 | 13 195,59 | 13 152,60 | 13 152,60 | 13 152,60 | 13 152,60 | 13 152,60 | 13 152,60 | 13 152,60 | 13 152,60 | 13 152,60 | 13 152,60 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 950,33 | 925,53 | 882,54 | 882,54 | 882,54 | 882,54 | 882,54 | 882,54 | 882,54 | 882,54 | 882,54 | 882,54 | 882,54 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 12 390,33 | 12 253,43 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 12 390,33 | 12 253,43 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 197,77 | 200,68 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 2 712,65 | 2 713,81 | 2 717,24 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 203,34 | 205,92 | 205,92 | 205,94 | 205,94 | 205,94 | 205,94 | 205,94 | 205,94 | 205,94 | 205,94 | 205,94 | 205,94 |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 4 285,87 | 4 417,83 | 4 423,41 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 |
| Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| то же в % | % | 0,48% | 0,50% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| то же в % | % | 1,88% | 1,75% | 1,67% | 1,67% | 1,67% | 1,67% | 1,67% | 1,67% | 1,67% | 1,67% | 1,67% | 1,67% | 1,67% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,220 | 0,231 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| ОиВ | Гкал/ч | 0,220 | 0,231 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,224 | 0,235 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 | 0,224 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,373 | 0,362 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
|  | % | 62,44% | 60,68% | 62,56% | 62,56% | 62,56% | 62,56% | 62,56% | 62,56% | 62,56% | 62,56% | 62,56% | 62,56% | 62,56% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 | 0,297 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 0,107 | 0,098 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
|  | % | 36,15% | 33,13% | 36,35% | 36,34% | 36,34% | 36,34% | 36,34% | 36,34% | 36,34% | 36,34% | 36,34% | 36,34% | 36,34% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 659,51 | 690,86 | 659,09 | 658,12 | 658,12 | 658,12 | 658,12 | 658,12 | 658,12 | 658,12 | 658,12 | 658,12 | 658,12 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 8,38 | 8,79 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 651,14 | 682,07 | 650,70 | 649,73 | 649,73 | 649,73 | 649,73 | 649,73 | 649,73 | 649,73 | 649,73 | 649,73 | 649,73 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 12,27 | 11,95 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 638,87 | 670,12 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 638,87 | 670,12 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 265,80 | 251,05 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 175,30 | 173,44 | 165,47 | 165,23 | 165,23 | 165,23 | 165,23 | 165,23 | 165,23 | 165,23 | 165,23 | 165,23 | 165,23 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 269,22 | 254,28 | 254,30 | 254,30 | 254,30 | 254,30 | 254,30 | 254,30 | 254,30 | 254,30 | 254,30 | 254,30 | 254,30 |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 276,94 | 282,34 | 269,37 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 |
| Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,540 | 0,540 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,540 | 0,540 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 | 0,680 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| то же в % | % | 0,51% | 0,62% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,537 | 0,537 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,025 | 0,024 | 0,030 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| то же в % | % | 11,91% | 9,58% | 13,95% | 13,61% | 13,61% | 13,61% | 13,61% | 13,61% | 13,61% | 13,61% | 13,61% | 13,61% | 13,61% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,183 | 0,227 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| ОиВ | Гкал/ч | 0,183 | 0,227 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,207 | 0,251 | 0,212 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 | 0,211 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,330 | 0,286 | 0,465 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 | 0,466 |
|  | % | 61,38% | 53,23% | 68,69% | 68,81% | 68,81% | 68,81% | 68,81% | 68,81% | 68,81% | 68,81% | 68,81% | 68,81% | 68,81% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,197 | 0,197 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 0,022 | -0,016 | 0,158 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
|  | % | 11,01% | -7,98% | 46,80% | 47,01% | 47,01% | 47,01% | 47,01% | 47,01% | 47,01% | 47,01% | 47,01% | 47,01% | 47,01% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 610,41 | 739,06 | 607,83 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 8,06 | 9,79 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 602,35 | 729,27 | 599,99 | 614,88 | 614,88 | 614,88 | 614,88 | 614,88 | 614,88 | 614,88 | 614,88 | 614,88 | 614,88 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 71,76 | 69,89 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 530,59 | 659,38 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 530,59 | 659,38 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 278,64 | 223,44 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 170,09 | 165,13 | 135,86 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 282,37 | 226,44 | 226,43 | 226,36 | 226,36 | 226,36 | 226,36 | 226,36 | 226,36 | 226,36 | 226,36 | 226,36 | 226,36 |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 268,82 | 268,82 | 221,16 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 |
| Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 8,720 | 8,720 | 8,720 | 8,720 | 8,720 | 8,720 | 8,720 | 8,720 | 8,720 | 8,720 | 8,720 | 8,720 | 8,720 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 8,720 | 8,720 | 8,720 | 8,720 | 8,720 | 8,720 | 8,720 | 8,720 | 8,720 | 8,720 | 8,720 | 8,720 | 8,720 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| то же в % | % | 0,27% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 8,697 | 8,697 | 8,698 | 8,698 | 8,698 | 8,698 | 8,698 | 8,698 | 8,698 | 8,698 | 8,698 | 8,698 | 8,698 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,229 | 0,223 | 0,208 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
| то же в % | % | 7,16% | 7,17% | 6,74% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 2,968 | 2,887 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 |
| ОиВ | Гкал/ч | 2,968 | 2,887 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 2,880 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 3,197 | 3,110 | 3,088 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 | 3,089 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 5,500 | 5,588 | 5,609 | 5,609 | 5,609 | 5,609 | 5,609 | 5,609 | 5,609 | 5,609 | 5,609 | 5,609 | 5,609 |
|  | % | 63,24% | 64,24% | 64,49% | 64,48% | 64,48% | 64,48% | 64,48% | 64,48% | 64,48% | 64,48% | 64,48% | 64,48% | 64,48% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,617 | 7,617 | 7,618 | 7,618 | 7,618 | 7,618 | 7,618 | 7,618 | 7,618 | 7,618 | 7,618 | 7,618 | 7,618 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 4,912 | 4,986 | 5,005 | 5,004 | 5,004 | 5,004 | 5,004 | 5,004 | 5,004 | 5,004 | 5,004 | 5,004 | 5,004 |
|  | % | 64,49% | 65,46% | 65,70% | 65,69% | 65,69% | 65,69% | 65,69% | 65,69% | 65,69% | 65,69% | 65,69% | 65,69% | 65,69% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 9 350,65 | 9 101,25 | 9 087,22 | 9 052,26 | 9 052,26 | 9 052,26 | 9 052,26 | 9 052,26 | 9 052,26 | 9 052,26 | 9 052,26 | 9 052,26 | 9 052,26 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 67,33 | 65,22 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 9 283,33 | 9 036,03 | 9 015,32 | 8 980,36 | 8 980,36 | 8 980,36 | 8 980,36 | 8 980,36 | 8 980,36 | 8 980,36 | 8 980,36 | 8 980,36 | 8 980,36 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 665,07 | 647,72 | 612,76 | 612,76 | 612,76 | 612,76 | 612,76 | 612,76 | 612,76 | 612,76 | 612,76 | 612,76 | 612,76 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 8 618,26 | 8 388,31 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 8 618,26 | 8 388,31 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 244,30 | 213,94 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 2 284,40 | 1 947,10 | 1 942,64 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 246,08 | 215,48 | 215,48 | 215,49 | 215,49 | 215,49 | 215,49 | 215,49 | 215,49 | 215,49 | 215,49 | 215,49 | 215,49 |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 3 615,78 | 3 169,70 | 3 162,43 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 |
| Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| то же в % | % | 0,20% | 0,27% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,028 | 1,027 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 | 1,028 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| то же в % | % | 5,60% | 3,93% | 4,88% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,101 | 0,143 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| ОиВ | Гкал/ч | 0,101 | 0,143 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,107 | 0,149 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,921 | 0,879 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 | 0,918 |
|  | % | 89,58% | 85,54% | 89,34% | 89,33% | 89,33% | 89,33% | 89,33% | 89,33% | 89,33% | 89,33% | 89,33% | 89,33% | 89,33% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,518 | 0,517 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 0,427 | 0,392 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 | 0,425 |
|  | % | 82,50% | 75,70% | 82,09% | 82,09% | 82,09% | 82,09% | 82,09% | 82,09% | 82,09% | 82,09% | 82,09% | 82,09% | 82,09% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 316,94 | 439,77 | 325,92 | 324,88 | 324,88 | 324,88 | 324,88 | 324,88 | 324,88 | 324,88 | 324,88 | 324,88 | 324,88 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 5,83 | 8,11 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 311,11 | 431,66 | 319,91 | 318,87 | 318,87 | 318,87 | 318,87 | 318,87 | 318,87 | 318,87 | 318,87 | 318,87 | 318,87 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 17,41 | 16,96 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 293,70 | 414,70 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 293,70 | 414,70 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 503,14 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 159,46 | 156,81 | 116,22 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 512,57 | 363,28 | 363,28 | 363,30 | 363,30 | 363,30 | 363,30 | 363,30 | 363,30 | 363,30 | 363,30 | 363,30 | 363,30 |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 251,95 | 255,28 | 189,19 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 |
| Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,089 | 0,080 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |
| то же в % | % | 2,73% | 2,47% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,161 | 3,170 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,171 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,027 | 0,026 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
| то же в % | % | 3,68% | 3,95% | 2,38% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,706 | 0,638 | 0,638 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 |
| ОиВ | Гкал/ч | 0,706 | 0,638 | 0,638 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,733 | 0,664 | 0,653 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 2,428 | 2,506 | 2,518 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 | 2,263 |
|  | % | 76,80% | 79,06% | 79,40% | 71,35% | 71,35% | 71,35% | 71,35% | 71,35% | 71,35% | 71,35% | 71,35% | 71,35% | 71,35% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,161 | 2,170 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 | 2,171 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 1,541 | 1,608 | 1,618 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 | 1,403 |
|  | % | 71,29% | 74,12% | 74,55% | 64,60% | 64,60% | 64,60% | 64,60% | 64,60% | 64,60% | 64,60% | 64,60% | 64,60% | 64,60% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 2 386,91 | 2 162,08 | 2 206,47 | 3 031,65 | 3 031,65 | 3 031,65 | 3 031,65 | 3 031,65 | 3 031,65 | 3 031,65 | 3 031,65 | 3 031,65 | 3 031,65 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 257,31 | 233,14 | 277,53 | 385,45 | 385,45 | 385,45 | 385,45 | 385,45 | 385,45 | 385,45 | 385,45 | 385,45 | 385,45 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 2 129,60 | 1 928,94 | 1 928,94 | 2 646,19 | 2 646,19 | 2 646,19 | 2 646,19 | 2 646,19 | 2 646,19 | 2 646,19 | 2 646,19 | 2 646,19 | 2 646,19 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 78,30 | 76,26 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 2 051,30 | 1 852,68 | 1 852,68 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 2 051,30 | 1 852,68 | 1 852,68 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 268,76 | 204,89 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 641,49 | 442,98 | 442,98 | 608,65 | 608,65 | 608,65 | 608,65 | 608,65 | 608,65 | 608,65 | 608,65 | 608,65 | 608,65 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 301,23 | 229,65 | 229,65 | 230,01 | 230,01 | 230,01 | 230,01 | 230,01 | 230,01 | 230,01 | 230,01 | 230,01 | 230,01 |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 1 014,38 | 721,13 | 721,13 | 990,82 | 990,82 | 990,82 | 990,82 | 990,82 | 990,82 | 990,82 | 990,82 | 990,82 | 990,82 |
| Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,039 | 0,048 | 0,049 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| то же в % | % | 1,12% | 1,38% | 1,42% | 1,41% | 1,40% | 1,40% | 1,39% | 1,39% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,37% | 1,37% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,411 | 3,402 | 3,401 | 3,402 | 3,402 | 3,402 | 3,402 | 3,402 | 3,402 | 3,402 | 3,403 | 3,403 | 3,403 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,106 | 0,103 | 0,088 | 0,081 | 0,078 | 0,076 | 0,073 | 0,071 | 0,068 | 0,066 | 0,063 | 0,061 | 0,058 |
| то же в % | % | 15,78% | 12,40% | 10,31% | 9,52% | 9,25% | 8,98% | 8,70% | 8,43% | 8,15% | 7,88% | 7,60% | 7,32% | 7,03% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,567 | 0,731 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 |
| ОиВ | Гкал/ч | 0,567 | 0,731 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 | 0,767 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,674 | 0,835 | 0,855 | 0,848 | 0,845 | 0,842 | 0,840 | 0,837 | 0,835 | 0,832 | 0,830 | 0,827 | 0,825 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 2,738 | 2,568 | 2,546 | 2,554 | 2,557 | 2,559 | 2,562 | 2,565 | 2,567 | 2,570 | 2,573 | 2,575 | 2,578 |
|  | % | 80,26% | 75,47% | 74,86% | 75,08% | 75,16% | 75,23% | 75,31% | 75,38% | 75,46% | 75,53% | 75,61% | 75,68% | 75,76% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,981 | 2,972 | 2,971 | 2,972 | 2,972 | 2,972 | 2,972 | 2,972 | 2,972 | 2,972 | 2,973 | 2,973 | 2,973 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 2,412 | 2,266 | 2,248 | 2,255 | 2,257 | 2,259 | 2,261 | 2,264 | 2,266 | 2,268 | 2,270 | 2,273 | 2,275 |
|  | % | 80,89% | 76,24% | 75,65% | 75,87% | 75,94% | 76,02% | 76,09% | 76,16% | 76,23% | 76,31% | 76,38% | 76,45% | 76,53% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 2 067,55 | 2 563,98 | 2 643,90 | 2 619,14 | 2 610,88 | 2 602,63 | 2 594,38 | 2 586,12 | 2 577,87 | 2 569,62 | 2 561,36 | 2 553,12 | 2 544,86 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 111,86 | 138,78 | 143,11 | 141,77 | 141,32 | 140,87 | 140,43 | 139,98 | 139,53 | 139,09 | 138,64 | 138,19 | 137,75 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 1 955,70 | 2 425,20 | 2 500,80 | 2 477,38 | 2 469,57 | 2 461,76 | 2 453,96 | 2 446,15 | 2 438,34 | 2 430,54 | 2 422,73 | 2 414,93 | 2 407,12 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 308,67 | 300,62 | 272,66 | 249,24 | 241,43 | 233,62 | 225,82 | 218,01 | 210,20 | 202,40 | 194,59 | 186,79 | 178,98 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 1 647,03 | 2 124,58 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 1 647,03 | 2 124,58 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 291,21 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 602,08 | 535,74 | 552,44 | 547,26 | 545,54 | 543,81 | 542,09 | 540,36 | 538,64 | 536,92 | 535,19 | 533,47 | 531,74 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 307,86 | 220,90 | 220,90 | 220,90 | 220,90 | 220,90 | 220,90 | 220,90 | 220,90 | 220,90 | 220,90 | 220,90 | 220,90 |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 951,59 | 872,13 | 899,32 | 890,89 | 888,08 | 885,28 | 882,47 | 879,66 | 876,85 | 874,05 | 871,24 | 868,44 | 865,63 |
| Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,099 | 0,093 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
| то же в % | % | 1,43% | 1,34% | 1,56% | 1,56% | 1,56% | 1,56% | 1,56% | 1,56% | 1,56% | 1,56% | 1,56% | 1,56% | 1,56% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 6,801 | 6,807 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,412 | 0,401 | 0,404 | 0,400 | 0,399 | 0,398 | 0,397 | 0,396 | 0,395 | 0,395 | 0,394 | 0,393 | 0,392 |
| то же в % | % | 12,03% | 12,45% | 10,77% | 10,67% | 10,65% | 10,63% | 10,61% | 10,59% | 10,57% | 10,55% | 10,53% | 10,51% | 10,49% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 3,011 | 2,819 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 |
| ОиВ | Гкал/ч | 3,011 | 2,819 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 | 3,344 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 3,423 | 3,219 | 3,747 | 3,743 | 3,742 | 3,742 | 3,741 | 3,740 | 3,739 | 3,738 | 3,737 | 3,737 | 3,736 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 3,379 | 3,588 | 3,045 | 3,049 | 3,050 | 3,051 | 3,051 | 3,052 | 3,053 | 3,054 | 3,055 | 3,056 | 3,057 |
|  | % | 49,68% | 52,71% | 44,83% | 44,89% | 44,90% | 44,91% | 44,93% | 44,94% | 44,95% | 44,96% | 44,98% | 44,99% | 45,00% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,801 | 6,807 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 | 6,792 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 3,906 | 4,084 | 3,622 | 3,625 | 3,626 | 3,627 | 3,628 | 3,628 | 3,629 | 3,630 | 3,630 | 3,631 | 3,632 |
|  | % | 57,43% | 59,99% | 53,32% | 53,37% | 53,39% | 53,40% | 53,41% | 53,42% | 53,43% | 53,44% | 53,45% | 53,46% | 53,47% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 10 224,46 | 9 624,15 | 11 179,13 | 11 211,16 | 11 208,59 | 11 206,01 | 11 203,43 | 11 200,85 | 11 198,28 | 11 195,70 | 11 193,12 | 11 190,54 | 11 187,98 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 286,29 | 270,20 | 299,23 | 299,02 | 298,96 | 298,89 | 298,82 | 298,75 | 298,68 | 298,61 | 298,54 | 298,47 | 298,41 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 9 938,17 | 9 353,95 | 10 879,90 | 10 912,14 | 10 909,63 | 10 907,12 | 10 904,61 | 10 902,10 | 10 899,60 | 10 897,09 | 10 894,58 | 10 892,07 | 10 889,57 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1 195,50 | 1 164,31 | 1 204,07 | 1 196,55 | 1 194,04 | 1 191,53 | 1 189,02 | 1 186,51 | 1 184,01 | 1 181,50 | 1 178,99 | 1 176,48 | 1 173,98 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 8 742,67 | 8 189,64 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 8 742,67 | 8 189,64 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 211,06 | 204,15 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 2 157,95 | 1 964,73 | 2 285,24 | 2 291,79 | 2 291,26 | 2 290,74 | 2 290,21 | 2 289,68 | 2 289,16 | 2 288,63 | 2 288,10 | 2 287,57 | 2 287,05 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 217,14 | 210,04 | 210,04 | 210,02 | 210,02 | 210,02 | 210,02 | 210,02 | 210,02 | 210,02 | 210,02 | 210,02 | 210,02 |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 3 409,54 | 3 198,39 | 3 720,16 | 3 730,82 | 3 729,96 | 3 729,10 | 3 728,25 | 3 727,39 | 3 726,53 | 3 725,67 | 3 724,82 | 3 723,96 | 3 723,10 |
| Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| то же в % | % | 0,45% | 0,38% | 0,40% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,692 | 1,693 | 1,693 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,107 | 0,104 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| то же в % | % | 10,88% | 12,35% | 11,43% | 9,73% | 9,73% | 9,73% | 9,73% | 9,73% | 9,73% | 9,73% | 9,73% | 9,73% | 9,73% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,880 | 0,739 | 0,767 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 |
| ОиВ | Гкал/ч | 0,880 | 0,739 | 0,767 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 | 0,923 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,987 | 0,843 | 0,866 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 | 1,022 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,705 | 0,850 | 0,827 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 |
|  | % | 41,68% | 50,20% | 48,86% | 50,17% | 50,17% | 50,17% | 50,17% | 50,17% | 50,17% | 50,17% | 50,17% | 50,17% | 50,17% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,692 | 1,693 | 1,693 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 | 1,537 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 0,857 | 0,980 | 0,961 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 |
|  | % | 50,66% | 57,87% | 56,74% | 43,72% | 43,72% | 43,72% | 43,72% | 43,72% | 43,72% | 43,72% | 43,72% | 43,72% | 43,72% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 2 887,78 | 2 469,20 | 2 550,65 | 2 996,10 | 2 996,10 | 2 996,10 | 2 996,10 | 2 996,10 | 2 996,10 | 2 996,10 | 2 996,10 | 2 996,10 | 2 996,10 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 22,24 | 18,87 | 19,37 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 2 865,54 | 2 450,33 | 2 531,28 | 2 973,25 | 2 973,25 | 2 973,25 | 2 973,25 | 2 973,25 | 2 973,25 | 2 973,25 | 2 973,25 | 2 973,25 | 2 973,25 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 311,71 | 302,72 | 291,42 | 291,42 | 291,42 | 291,42 | 291,42 | 291,42 | 291,42 | 291,42 | 291,42 | 291,42 | 291,42 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 2 553,83 | 2 147,61 | 2 228,56 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 2 553,83 | 2 147,61 | 2 228,56 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 187,90 | 208,14 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 542,62 | 513,94 | 530,91 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,36 | 209,74 | 209,74 | 209,75 | 209,75 | 209,75 | 209,75 | 209,75 | 209,75 | 209,75 | 209,75 | 209,75 | 209,75 |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 858,00 | 836,64 | 864,28 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 |
| Котельная №1, п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 | 4,580 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,030 | 0,042 | 0,034 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| то же в % | % | 0,65% | 0,92% | 0,75% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,550 | 4,538 | 4,546 | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 4,545 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,202 | 0,522 | 0,197 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 |
| то же в % | % | 16,13% | 29,53% | 13,67% | 16,12% | 16,12% | 16,12% | 16,12% | 16,12% | 16,12% | 16,12% | 16,12% | 16,12% | 16,12% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1,052 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 |
| ОиВ | Гкал/ч | 1,052 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 | 1,246 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 1,254 | 1,768 | 1,443 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 | 1,486 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 3,296 | 2,769 | 3,102 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 | 3,059 |
|  | % | 72,43% | 61,03% | 68,24% | 67,31% | 67,31% | 67,31% | 67,31% | 67,31% | 67,31% | 67,31% | 67,31% | 67,31% | 67,31% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,750 | 3,738 | 3,746 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 | 3,745 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 2,689 | 2,242 | 2,524 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 |
|  | % | 71,70% | 59,98% | 67,40% | 66,43% | 66,43% | 66,43% | 66,43% | 66,43% | 66,43% | 66,43% | 66,43% | 66,43% | 66,43% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 3 729,00 | 5 249,00 | 5 249,00 | 4 449,28 | 4 449,28 | 4 449,28 | 4 449,28 | 4 449,28 | 4 449,28 | 4 449,28 | 4 449,28 | 4 449,28 | 4 449,28 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 86,96 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 3 642,04 | 5 138,00 | 5 138,00 | 4 338,28 | 4 338,28 | 4 338,28 | 4 338,28 | 4 338,28 | 4 338,28 | 4 338,28 | 4 338,28 | 4 338,28 | 4 338,28 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 587,44 | 1 517,00 | 717,28 | 717,28 | 717,28 | 717,28 | 717,28 | 717,28 | 717,28 | 717,28 | 717,28 | 717,28 | 717,28 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 3 054,60 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 3 054,60 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 191,73 | 194,88 | 194,88 | 194,88 | 194,88 | 194,88 | 194,88 | 194,88 | 194,88 | 194,88 | 194,88 | 194,88 | 194,88 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 714,97 | 1 022,92 | 1 022,92 | 867,07 | 867,07 | 867,07 | 867,07 | 867,07 | 867,07 | 867,07 | 867,07 | 867,07 | 867,07 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 196,31 | 199,09 | 199,09 | 199,86 | 199,86 | 199,86 | 199,86 | 199,86 | 199,86 | 199,86 | 199,86 | 199,86 | 199,86 |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 1 129,50 | 1 665,99 | 1 665,99 | 1 412,17 | 1 412,17 | 1 412,17 | 1 412,17 | 1 412,17 | 1 412,17 | 1 412,17 | 1 412,17 | 1 412,17 | 1 412,17 |
| Котельная №2, п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,012 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| то же в % | % | 0,62% | 0,86% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% | 0,85% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,988 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,000 | 0,049 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 | 0,041 |
| то же в % | % | 0,00% | 6,45% | 5,41% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,547 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 |
| ОиВ | Гкал/ч | 0,547 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,547 | 0,760 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 | 0,752 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 1,440 | 1,223 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 | 1,231 |
|  | % | 72,46% | 61,68% | 62,10% | 62,08% | 62,08% | 62,08% | 62,08% | 62,08% | 62,08% | 62,08% | 62,08% | 62,08% | 62,08% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,988 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 | 0,983 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 0,524 | 0,340 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
|  | % | 53,10% | 34,59% | 35,32% | 35,28% | 35,28% | 35,28% | 35,28% | 35,28% | 35,28% | 35,28% | 35,28% | 35,28% | 35,28% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 1 611,00 | 2 255,88 | 2 255,88 | 2 235,63 | 2 235,63 | 2 235,63 | 2 235,63 | 2 235,63 | 2 235,63 | 2 235,63 | 2 235,63 | 2 235,63 | 2 235,63 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 35,63 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 1 589,63 | 2 207,88 | 2 207,88 | 2 187,63 | 2 187,63 | 2 187,63 | 2 187,63 | 2 187,63 | 2 187,63 | 2 187,63 | 2 187,63 | 2 187,63 | 2 187,63 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 0,00 | 142,30 | 122,05 | 122,05 | 122,05 | 122,05 | 122,05 | 122,05 | 122,05 | 122,05 | 122,05 | 122,05 | 122,05 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 1 589,63 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 1 589,63 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 256,78 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 413,67 | 590,10 | 590,10 | 584,80 | 584,80 | 584,80 | 584,80 | 584,80 | 584,80 | 584,80 | 584,80 | 584,80 | 584,80 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 260,23 | 267,27 | 267,27 | 267,32 | 267,32 | 267,32 | 267,32 | 267,32 | 267,32 | 267,32 | 267,32 | 267,32 | 267,32 |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 653,50 | 961,07 | 961,07 | 952,44 | 952,44 | 952,44 | 952,44 | 952,44 | 952,44 | 952,44 | 952,44 | 952,44 | 952,44 |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,625 | 0,605 | 0,597 | 0,595 | 0,595 | 0,594 | 0,593 | 0,593 | 0,592 | 0,591 | 0,591 | 0,590 | 0,590 |
| то же в % | % | 2,69% | 2,61% | 2,57% | 1,83% | 1,83% | 1,83% | 1,83% | 1,82% | 1,82% | 1,82% | 1,82% | 1,82% | 1,81% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 22,575 | 22,595 | 22,603 | 31,905 | 31,905 | 31,906 | 31,907 | 31,907 | 31,908 | 31,909 | 31,909 | 31,910 | 31,910 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 2,256 | 1,683 | 1,402 | 1,354 | 1,333 | 1,312 | 1,291 | 1,270 | 1,249 | 1,227 | 1,206 | 1,185 | 1,164 |
| то же в % | % | 10,79% | 8,31% | 7,02% | 6,80% | 6,70% | 6,60% | 6,50% | 6,40% | 6,30% | 6,20% | 6,10% | 6,00% | 5,90% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 18,650 | 18,570 | 18,570 | 18,570 | 18,570 | 18,570 | 18,570 | 18,570 | 18,570 | 18,570 | 18,570 | 18,570 | 18,570 |
| ОиВ | Гкал/ч | 18,650 | 18,570 | 18,570 | 18,570 | 18,570 | 18,570 | 18,570 | 18,570 | 18,570 | 18,570 | 18,570 | 18,570 | 18,570 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 20,906 | 20,253 | 19,972 | 19,924 | 19,903 | 19,882 | 19,861 | 19,840 | 19,819 | 19,797 | 19,776 | 19,755 | 19,734 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 1,669 | 2,342 | 2,632 | 11,981 | 12,002 | 12,024 | 12,046 | 12,068 | 12,089 | 12,111 | 12,133 | 12,155 | 12,177 |
|  | % | 7,39% | 10,37% | 11,64% | 37,55% | 37,62% | 37,69% | 37,75% | 37,82% | 37,89% | 37,96% | 38,02% | 38,09% | 38,16% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,075 | 16,095 | 16,103 | 25,405 | 25,405 | 25,406 | 25,407 | 25,407 | 25,408 | 25,409 | 25,409 | 25,410 | 25,410 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | -1,611 | -1,039 | -0,793 | 8,549 | 8,567 | 8,586 | 8,604 | 8,623 | 8,642 | 8,660 | 8,679 | 8,697 | 8,716 |
|  | % | -10,02% | -6,45% | -4,92% | 33,65% | 33,72% | 33,79% | 33,87% | 33,94% | 34,01% | 34,08% | 34,16% | 34,23% | 34,30% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 62 517,00 | 60 585,00 | 60 585,00 | 59 751,52 | 59 686,11 | 59 620,69 | 59 555,27 | 59 489,86 | 59 424,44 | 59 359,02 | 59 293,61 | 59 228,20 | 59 162,78 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 1 813,38 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 734,31 | 1 732,41 | 1 730,51 | 1 728,61 | 1 726,71 | 1 724,81 | 1 722,91 | 1 721,02 | 1 719,12 | 1 717,22 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 60 703,62 | 58 845,00 | 58 845,00 | 58 017,21 | 57 953,70 | 57 890,18 | 57 826,66 | 57 763,15 | 57 699,63 | 57 636,11 | 57 572,59 | 57 509,08 | 57 445,56 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 6 551,19 | 4 889,00 | 4 251,68 | 4 061,21 | 3 997,70 | 3 934,18 | 3 870,66 | 3 807,15 | 3 743,63 | 3 680,11 | 3 616,59 | 3 553,08 | 3 489,56 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 54 152,43 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 54 152,43 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 182,39 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 11 402,29 | 11 573,71 | 11 573,71 | 11 414,49 | 11 401,99 | 11 389,49 | 11 377,00 | 11 364,50 | 11 352,00 | 11 339,51 | 11 327,01 | 11 314,52 | 11 302,02 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 187,84 | 196,68 | 196,68 | 196,74 | 196,74 | 196,74 | 196,74 | 196,74 | 196,74 | 196,74 | 196,74 | 196,74 | 196,74 |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 18 013,10 | 18 850,00 | 18 850,00 | 18 590,68 | 18 570,32 | 18 549,97 | 18 529,62 | 18 509,27 | 18 488,91 | 18 468,56 | 18 448,20 | 18 427,85 | 18 407,50 |

Кардинальным отличием от первого сценария является строительство нового источника на окраине г. Углегорск (рисунок 1), вне существующей жилой застройки с объединением зон действия котельных №1, №2, №3, №5, №10, №21, и строительство новой котельной взамен Районной котельной № 1(рисунок 2).

Также, во втором сценарии на котельных № 9, 19 (г. Углегорск) планируется не замена оборудования, а строительство новых блочно-модульных котельных.

По второму варианту в п. Бошняково планируется объединение котельных №1 и №2 на базе существующей котельной №2 (с увеличением производительности котельной №2 путем пристройки блока). Трассировка сетей для объединения источников представлена на рисунке 3.

Согласно второму варианту развития предполагается выполнение мероприятий, представленных в таблице 3.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по котельным по второму варианту развития представлены в таблице 4.

Рисунок 1.	Строительство нового источника - объединение котельных №1, №2, №3, №5, №10, №21 (сценарий 2)

Рисунок 2.	Строительство нового источника - объединение Районной котельной № 1(сценарий 2)

Рисунок 3.	Объединение зон действия котельных п. Бошняково (сценарий 2)

Таблица 3.	Перечень мероприятий на источниках по второму варианту развития в период 2026 – 2037 гг.

| № п/п | Марка оборудования | Год ввода в эксплуатацию | 2026 | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-ТС-10 - 4 шт. | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство новой котельной мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-1,25 -20 шт. | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-2,15КБ - 7 шт. | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВм-1,25 – 95ПШ | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |
| 2 | КВм-1,25 – 95ПШ | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВм-1,25 – 95ПШ | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВм-1,25 – 95ПШ | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВС - 1,25 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,3-95 - 2 шт | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС - 0,34 | 2016 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВС -0,2 | 2016 |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 2 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 3 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 4 | КВр-1,25 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 5 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КВр-1,1 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,6 | 2013 |  |  |  |  |  |  | Замена на модульную котельную мощностью 1,032 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,63ТТ | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР-1,16МВт - 2 шт., | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |
|  | Е1/9 - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Краснополье, котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Барнаул-1,33 | 2012 |  |  |  |  |  |  | Замена на модульную котельную мощностью 5,1 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Барнаул-1,33 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Барнаул-1,33 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Барнаул-1,33 | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Барнаул-1,33 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Барнаул-1,33 | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорск, котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС-0,5 - 2 шт. | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |
|  | Е1/9 - 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВС-0,34 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КВр-1,16 - 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,93 | 2012 |  |  |  |  |  |  | Перевод на котельную №2 в Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,93 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВР 0,8-95 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВР 0,8-95 | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КВР 0,93-95 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КВР 0,93-96 | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бошняково, котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-1,16КБ | 2014 |  |  |  |  |  |  | Реконструкция котельной с увеличением мощности до 4 Гкал/ч, объединение котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-1,16КБ | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 (ДЮСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,23 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  | Замена на модульную котельную на 2,00 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 с. Лесогорское (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВр-0,39 | 2012 |  |  |  |  |  |  | Замена на модульную котельную мощностью 0,34 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВр-0,39 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Поречье, котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВС - 0,5 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | Установка модульной котельной на 2,06 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КВЗр-0,6лК | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | КВЗр-0,6лК | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВ-ТС-10 - 4 шт. | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство новой котельной мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |
| Районная котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КВР 7,56- 150 - 5 шт. | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перевод на новую котельную мощностью 40 Гкал/ч в пгт. Шахтерск |  |  |  |  |

Таблица 4.	Баланс тепловой мощности котельных согласно 2 варианту развития

| Наименование | Ед. измерения | Расчетный срок (на конец рассматриваемого периода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 (План) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Котельная №1, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,266 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % | 1,24% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% | 1,23% |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 21,234 | 21,236 | 21,236 | 21,236 | 21,236 | 21,236 | 21,236 | 21,236 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,549 | 0,534 | 0,522 | 0,521 | 0,521 | 0,520 | 0,520 | 0,519 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % | 5,53% | 5,43% | 5,30% | 5,29% | 5,28% | 5,28% | 5,28% | 5,27% |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 9,375 | 9,295 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 |  |  |  |  |  |
| ОиВ | Гкал/ч | 9,375 | 9,295 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 | 9,332 |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 9,924 | 9,829 | 9,854 | 9,853 | 9,852 | 9,852 | 9,852 | 9,851 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 11,310 | 11,407 | 11,382 | 11,383 | 11,383 | 11,384 | 11,384 | 11,384 |  |  |  |  |  |
|  | % | 53,26% | 53,72% | 53,60% | 53,60% | 53,60% | 53,61% | 53,61% | 53,61% |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 12,12 | 12,20 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 | 12,18 |  |  |  |  |  |
|  | % | 60,13% | 60,51% | 60,41% | 60,41% | 60,42% | 60,42% | 60,42% | 60,42% |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 29 587,26 | 29 324,46 | 29 431,76 | 29 436,93 | 29 435,77 | 29 434,60 | 29 433,44 | 29 432,27 |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал | 773,12 | 766,30 | 766,30 | 766,23 | 766,20 | 766,17 | 766,14 | 766,10 |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 28 814,14 | 28 558,16 | 28 665,46 | 28 670,70 | 28 669,57 | 28 668,43 | 28 667,30 | 28 666,16 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1 592,66 | 1 551,10 | 1 559,11 | 1 556,34 | 1 555,21 | 1 554,07 | 1 552,94 | 1 551,80 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 27 221,48 | 27 007,06 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 27 221,48 | 27 007,06 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 | 27 114,36 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 216,47 | 196,46 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 | 196,47 |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | т у.т. | 6 404,75 | 5 760,95 | 5 782,60 | 5 783,61 | 5 783,38 | 5 783,15 | 5 782,93 | 5 782,70 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 222,28 | 201,73 | 201,73 | 201,73 | 201,73 | 201,73 | 201,73 | 201,73 |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 10 118,54 | 9 378,29 | 9 413,53 | 9 415,18 | 9 414,81 | 9 414,44 | 9 414,07 | 9 413,69 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2, г. Углегорск, ул. Железнодорожная, 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,230 | 0,244 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 | 0,241 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % | 1,77% | 1,88% | 1,86% | 1,86% | 1,86% | 1,86% | 1,86% | 1,86% |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 12,720 | 12,706 | 12,709 | 12,709 | 12,709 | 12,709 | 12,709 | 12,709 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,576 | 0,560 | 0,518 | 0,519 | 0,519 | 0,518 | 0,518 | 0,518 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % | 8,17% | 7,49% | 7,01% | 7,02% | 7,02% | 7,01% | 7,01% | 7,00% |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 6,46 | 6,92 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 |  |  |  |  |  |
| ОиВ | Гкал/ч | 6,46 | 6,92 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 7,04 | 7,48 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 5,68 | 5,23 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 | 5,32 |  |  |  |  |  |
|  | % | 44,65% | 41,16% | 41,86% | 41,85% | 41,85% | 41,85% | 41,86% | 41,86% |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 10,87 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 | 10,86 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 5,17 | 4,80 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |  |  |  |  |  |
|  | % | 47,54% | 44,22% | 44,88% | 44,87% | 44,88% | 44,88% | 44,88% | 44,88% |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 21 109,63 | 22 338,04 | 22 231,32 | 22 160,21 | 22 159,04 | 22 157,88 | 22 156,71 | 22 155,54 |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал | 667,06 | 615,26 | 638,75 | 638,72 | 638,68 | 638,65 | 638,62 | 638,58 |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 20 442,57 | 21 722,78 | 21 592,57 | 21 521,49 | 21 520,36 | 21 519,23 | 21 518,09 | 21 516,96 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1 671,02 | 1 627,42 | 1 557,48 | 1 556,34 | 1 555,21 | 1 554,08 | 1 552,94 | 1 551,81 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 18 771,55 | 20 095,36 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 18 771,55 | 20 095,36 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 | 19 965,15 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 206,65 | 201,27 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 | 201,03 |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | т у.т. | 4 362,34 | 4 496,08 | 4 469,14 | 4 454,84 | 4 454,61 | 4 454,37 | 4 454,14 | 4 453,90 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 213,39 | 206,98 | 206,98 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 | 207,00 |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 6 885,00 | 7 319,20 | 7 275,34 | 7 252,07 | 7 251,69 | 7 251,31 | 7 250,92 | 7 250,54 |  |  |  |  |  |
| Котельная №3, г. Углегорск, ул. Победы,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,129 | 0,128 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % | 1,39% | 1,38% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 9,151 | 9,152 | 9,153 | 9,153 | 9,153 | 9,153 | 9,153 | 9,153 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,327 | 0,319 | 0,294 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % | 7,12% | 7,02% | 6,51% | 6,53% | 6,53% | 6,53% | 6,53% | 6,53% |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 4,27 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |  |  |  |  |  |
| ОиВ | Гкал/ч | 4,27 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 4,59 | 4,54 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 4,56 | 4,62 | 4,64 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 |  |  |  |  |  |
|  | % | 49,79% | 50,44% | 50,65% | 50,64% | 50,64% | 50,64% | 50,64% | 50,64% |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | 8,08 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 4,36 | 4,41 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 4,42 |  |  |  |  |  |
|  | % | 53,94% | 54,54% | 54,73% | 54,72% | 54,72% | 54,72% | 54,72% | 54,72% |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 13 716,49 | 13 523,06 | 13 557,30 | 13 514,31 | 13 514,31 | 13 514,31 | 13 514,31 | 13 514,31 |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал | 375,83 | 344,10 | 361,71 | 361,71 | 361,71 | 361,71 | 361,71 | 361,71 |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 13 340,66 | 13 178,96 | 13 195,59 | 13 152,60 | 13 152,60 | 13 152,60 | 13 152,60 | 13 152,60 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 950,33 | 925,53 | 882,54 | 882,54 | 882,54 | 882,54 | 882,54 | 882,54 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 12 390,33 | 12 253,43 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 12 390,33 | 12 253,43 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 | 12 270,06 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 197,77 | 200,68 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 | 200,43 |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | т у.т. | 2 712,65 | 2 713,81 | 2 717,24 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 | 2 708,62 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 203,34 | 205,92 | 205,92 | 205,94 | 205,94 | 205,94 | 205,94 | 205,94 |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 4 285,87 | 4 417,83 | 4 423,41 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 | 4 409,38 |  |  |  |  |  |
| Котельная №5, г. Углегорск, ул. 8-е Марта,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % | 0,48% | 0,50% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% | 0,48% |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 | 0,597 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % | 1,88% | 1,75% | 1,67% | 1,67% | 1,67% | 1,67% | 1,67% | 1,67% |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |  |  |  |  |
| ОиВ | Гкал/ч | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |  |  |  |  |
|  | % | 62,44% | 60,68% | 62,56% | 62,56% | 62,56% | 62,56% | 62,56% | 62,56% |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  | % | 38,86% | 35,97% | 39,05% | 39,05% | 39,05% | 39,05% | 39,05% | 39,05% |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 659,51 | 690,86 | 659,09 | 658,12 | 658,12 | 658,12 | 658,12 | 658,12 |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал | 8,38 | 8,79 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 | 8,39 |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 651,14 | 682,07 | 650,70 | 649,73 | 649,73 | 649,73 | 649,73 | 649,73 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 12,27 | 11,95 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 638,87 | 670,12 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 638,87 | 670,12 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 | 638,75 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 265,80 | 251,05 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 | 251,06 |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | т у.т. | 175,30 | 173,44 | 165,47 | 165,23 | 165,23 | 165,23 | 165,23 | 165,23 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 269,22 | 254,28 | 254,30 | 254,30 | 254,30 | 254,30 | 254,30 | 254,30 |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 276,94 | 282,34 | 269,37 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 |  |  |  |  |  |
| Котельная №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 0,54 | 0,54 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| то же в % | % | 0,51% | 0,62% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% | 0,42% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,537 | 0,537 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 | 0,677 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,025 | 0,024 | 0,030 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| то же в % | % | 11,91% | 9,58% | 13,95% | 13,61% | 13,61% | 13,61% | 13,61% | 13,61% | 13,61% | 13,61% | 13,61% | 13,61% | 13,61% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,18 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ОиВ | Гкал/ч | 0,18 | 0,23 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,21 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,33 | 0,29 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | % | 61,38% | 53,23% | 68,69% | 68,81% | 68,81% | 68,81% | 68,81% | 68,81% | 68,81% | 68,81% | 68,81% | 68,81% | 68,81% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,20 | 0,20 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 0,03 | -0,01 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | % | 14,80% | -3,39% | 49,07% | 49,26% | 49,26% | 49,26% | 49,26% | 49,26% | 49,26% | 49,26% | 49,26% | 49,26% | 49,26% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 610,41 | 739,06 | 607,83 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 | 622,72 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 8,06 | 9,79 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 | 7,84 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 602,35 | 729,27 | 599,99 | 614,88 | 614,88 | 614,88 | 614,88 | 614,88 | 614,88 | 614,88 | 614,88 | 614,88 | 614,88 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 71,76 | 69,89 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 | 84,78 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 530,59 | 659,38 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 530,59 | 659,38 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 | 530,10 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 278,64 | 223,44 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 | 223,51 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 170,09 | 165,13 | 135,86 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 | 139,18 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 282,37 | 226,44 | 226,43 | 226,36 | 226,36 | 226,36 | 226,36 | 226,36 | 226,36 | 226,36 | 226,36 | 226,36 | 226,36 |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 268,82 | 268,82 | 221,16 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 | 226,58 |
| Котельная №8, г. Углегорск, ул. Подгорная, 20А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,023 | 0,023 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| то же в % | % | 0,27% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,26% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 8,697 | 8,697 | 8,698 | 8,698 | 8,698 | 8,698 | 8,698 | 8,698 | 8,698 | 8,698 | 8,698 | 8,698 | 8,698 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,229 | 0,223 | 0,208 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
| то же в % | % | 7,16% | 7,17% | 6,74% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% | 6,77% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 2,97 | 2,89 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| ОиВ | Гкал/ч | 2,97 | 2,89 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 3,20 | 3,11 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 5,50 | 5,59 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 | 5,61 |
|  | % | 63,24% | 64,24% | 64,49% | 64,48% | 64,48% | 64,48% | 64,48% | 64,48% | 64,48% | 64,48% | 64,48% | 64,48% | 64,48% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 5,03 | 5,10 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
|  | % | 66,00% | 66,93% | 67,16% | 67,15% | 67,15% | 67,15% | 67,15% | 67,15% | 67,15% | 67,15% | 67,15% | 67,15% | 67,15% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 9 350,65 | 9 101,25 | 9 087,22 | 9 052,26 | 9 052,26 | 9 052,26 | 9 052,26 | 9 052,26 | 9 052,26 | 9 052,26 | 9 052,26 | 9 052,26 | 9 052,26 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 67,33 | 65,22 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 9 283,33 | 9 036,03 | 9 015,32 | 8 980,36 | 8 980,36 | 8 980,36 | 8 980,36 | 8 980,36 | 8 980,36 | 8 980,36 | 8 980,36 | 8 980,36 | 8 980,36 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 665,07 | 647,72 | 612,76 | 612,76 | 612,76 | 612,76 | 612,76 | 612,76 | 612,76 | 612,76 | 612,76 | 612,76 | 612,76 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 8 618,26 | 8 388,31 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 8 618,26 | 8 388,31 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 | 8 367,60 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 244,30 | 213,94 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 | 213,78 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 2 284,40 | 1 947,10 | 1 942,64 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 | 1 935,16 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 246,08 | 215,48 | 215,48 | 215,49 | 215,49 | 215,49 | 215,49 | 215,49 | 215,49 | 215,49 | 215,49 | 215,49 | 215,49 |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 3 615,78 | 3 169,70 | 3 162,43 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 | 3 150,26 |
| Котельная №9, г. Углегорск, ул. Победы, 25А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 | 1,032 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| то же в % | % | 0,20% | 0,27% | 0,20% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,028 | 1,027 | 1,028 | 1,024 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,026 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| то же в % | % | 5,60% | 3,93% | 4,88% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% | 4,90% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,10 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ОиВ | Гкал/ч | 0,10 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,11 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,92 | 0,88 | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
|  | % | 89,58% | 85,54% | 89,34% | 89,29% | 89,31% | 89,31% | 89,31% | 89,31% | 89,31% | 89,31% | 89,31% | 89,31% | 89,31% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 0,43 | 0,40 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | % | 83,25% | 76,73% | 82,86% | 82,52% | 82,59% | 82,59% | 82,59% | 82,59% | 82,59% | 82,59% | 82,59% | 82,59% | 82,59% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 316,94 | 439,77 | 325,92 | 324,88 | 324,88 | 324,88 | 324,88 | 324,88 | 324,88 | 324,88 | 324,88 | 324,88 | 324,88 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 5,83 | 8,11 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 | 6,01 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 311,11 | 431,66 | 319,91 | 318,87 | 318,87 | 318,87 | 318,87 | 318,87 | 318,87 | 318,87 | 318,87 | 318,87 | 318,87 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 17,41 | 16,96 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 293,70 | 414,70 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 293,70 | 414,70 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 | 302,95 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 503,14 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 | 356,58 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 159,46 | 156,81 | 116,22 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 | 115,85 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 512,57 | 363,28 | 363,28 | 363,30 | 363,30 | 363,30 | 363,30 | 363,30 | 363,30 | 363,30 | 363,30 | 363,30 | 363,30 |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 251,95 | 255,28 | 189,19 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 | 188,59 |
| Котельная №10, г. Углегорск, ул. Красноармейская,23А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,089 | 0,080 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 | 0,079 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % | 2,73% | 2,47% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% | 2,43% |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,161 | 3,170 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,171 | 3,171 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,027 | 0,026 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % | 3,68% | 3,95% | 2,38% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,74% |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,71 | 0,64 | 0,64 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |  |  |  |  |  |
| ОиВ | Гкал/ч | 0,71 | 0,64 | 0,64 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,73 | 0,66 | 0,65 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 2,43 | 2,51 | 2,52 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |  |  |  |  |  |
|  | % | 76,80% | 79,06% | 79,40% | 71,35% | 71,35% | 71,35% | 71,35% | 71,35% |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,16 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 1,57 | 1,63 | 1,64 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |  |  |  |  |  |
|  | % | 72,51% | 75,22% | 75,63% | 66,11% | 66,11% | 66,11% | 66,11% | 66,11% |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 2 386,91 | 2 162,08 | 2 206,47 | 3 031,65 | 3 031,65 | 3 031,65 | 3 031,65 | 3 031,65 |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал | 257,31 | 233,14 | 277,53 | 385,45 | 385,45 | 385,45 | 385,45 | 385,45 |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 2 129,60 | 1 928,94 | 1 928,94 | 2 646,19 | 2 646,19 | 2 646,19 | 2 646,19 | 2 646,19 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 78,30 | 76,26 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 2 051,30 | 1 852,68 | 1 852,68 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 2 051,30 | 1 852,68 | 1 852,68 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 | 2 593,59 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 268,76 | 204,89 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 | 200,76 |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | т у.т. | 641,49 | 442,98 | 442,98 | 608,65 | 608,65 | 608,65 | 608,65 | 608,65 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 301,23 | 229,65 | 229,65 | 230,01 | 230,01 | 230,01 | 230,01 | 230,01 |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 1 014,38 | 721,13 | 721,13 | 990,82 | 990,82 | 990,82 | 990,82 | 990,82 |  |  |  |  |  |
| Котельная №21, г. Углегорск, ул. Красноармейская,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,039 | 0,048 | 0,049 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % | 1,12% | 1,38% | 1,42% | 1,41% | 1,40% | 1,40% | 1,39% | 1,39% |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 3,411 | 3,402 | 3,401 | 3,402 | 3,402 | 3,402 | 3,402 | 3,402 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,106 | 0,103 | 0,088 | 0,081 | 0,078 | 0,076 | 0,073 | 0,071 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % | 15,78% | 12,40% | 10,31% | 9,52% | 9,25% | 8,98% | 8,70% | 8,43% |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,57 | 0,73 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |  |  |  |  |  |
| ОиВ | Гкал/ч | 0,57 | 0,73 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,67 | 0,83 | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 2,74 | 2,57 | 2,55 | 2,55 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |  |  |  |  |  |
|  | % | 80,26% | 75,47% | 74,86% | 75,08% | 75,16% | 75,23% | 75,31% | 75,38% |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 2,98 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 2,44 | 2,30 | 2,28 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |  |  |  |  |  |
|  | % | 81,70% | 77,25% | 76,69% | 76,90% | 76,97% | 77,04% | 77,11% | 77,18% |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 2 067,55 | 2 563,98 | 2 643,90 | 2 619,14 | 2 610,88 | 2 602,63 | 2 594,38 | 2 586,12 |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал | 111,86 | 138,78 | 143,11 | 141,77 | 141,32 | 140,87 | 140,43 | 139,98 |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 1 955,70 | 2 425,20 | 2 500,80 | 2 477,38 | 2 469,57 | 2 461,76 | 2 453,96 | 2 446,15 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 308,67 | 300,62 | 272,66 | 249,24 | 241,43 | 233,62 | 225,82 | 218,01 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 1 647,03 | 2 124,58 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 1 647,03 | 2 124,58 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 | 2 228,14 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 291,21 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 | 208,95 |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | т у.т. | 602,08 | 535,74 | 552,44 | 547,26 | 545,54 | 543,81 | 542,09 | 540,36 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 307,86 | 220,90 | 220,90 | 220,90 | 220,90 | 220,90 | 220,90 | 220,90 |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 951,59 | 872,13 | 899,32 | 890,89 | 888,08 | 885,28 | 882,47 | 879,66 |  |  |  |  |  |
| Котельная №19, с. Краснополье Углегорского МО, ул. Советская,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,099 | 0,093 | 0,108 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| то же в % | % | 1,43% | 1,34% | 1,56% | 1,01% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% | 1,37% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 6,801 | 6,807 | 6,792 | 6,830 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 5,030 | 5,030 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,412 | 0,401 | 0,404 | 0,400 | 0,399 | 0,398 | 0,397 | 0,396 | 0,395 | 0,395 | 0,394 | 0,393 | 0,392 |
| то же в % | % | 12,03% | 12,45% | 10,77% | 10,67% | 10,65% | 10,63% | 10,61% | 10,59% | 10,57% | 10,55% | 10,53% | 10,51% | 10,49% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 3,01 | 2,82 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| ОиВ | Гкал/ч | 3,01 | 2,82 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 3,42 | 3,22 | 3,75 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 | 3,74 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 3,379 | 3,588 | 3,045 | 3,087 | 1,288 | 1,288 | 1,289 | 1,290 | 1,291 | 1,292 | 1,293 | 1,293 | 1,294 |
|  | % | 49,68% | 52,71% | 44,83% | 45,19% | 25,60% | 25,61% | 25,63% | 25,65% | 25,66% | 25,68% | 25,70% | 25,71% | 25,73% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 6,80 | 6,81 | 6,79 | 5,81 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 4,03 | 4,20 | 3,76 | 2,78 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | % | 59,24% | 61,69% | 55,31% | 47,81% | 24,40% | 24,42% | 24,44% | 24,46% | 24,47% | 24,49% | 24,51% | 24,52% | 24,54% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 10 224,46 | 9 624,15 | 11 179,13 | 11 211,16 | 11 208,59 | 11 206,01 | 11 203,43 | 11 200,85 | 11 198,28 | 11 195,70 | 11 193,12 | 11 190,54 | 11 187,98 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 286,29 | 270,20 | 299,23 | 299,02 | 298,96 | 298,89 | 298,82 | 298,75 | 298,68 | 298,61 | 298,54 | 298,47 | 298,41 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 9 938,17 | 9 353,95 | 10 879,90 | 10 912,14 | 10 909,63 | 10 907,12 | 10 904,61 | 10 902,10 | 10 899,60 | 10 897,09 | 10 894,58 | 10 892,07 | 10 889,57 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1 195,50 | 1 164,31 | 1 204,07 | 1 196,55 | 1 194,04 | 1 191,53 | 1 189,02 | 1 186,51 | 1 184,01 | 1 181,50 | 1 178,99 | 1 176,48 | 1 173,98 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 8 742,67 | 8 189,64 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 8 742,67 | 8 189,64 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 | 9 715,59 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 211,06 | 204,15 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 | 204,42 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 2 157,95 | 1 964,73 | 2 285,24 | 2 291,79 | 2 291,26 | 2 290,74 | 2 290,21 | 2 289,68 | 2 289,16 | 2 288,63 | 2 288,10 | 2 287,57 | 2 287,05 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 217,14 | 210,04 | 210,04 | 210,02 | 210,02 | 210,02 | 210,02 | 210,02 | 210,02 | 210,02 | 210,02 | 210,02 | 210,02 |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 3 409,54 | 3 198,39 | 3 720,16 | 3 730,82 | 3 729,96 | 3 729,10 | 3 728,25 | 3 727,39 | 3 726,53 | 3 725,67 | 3 724,82 | 3 723,96 | 3 723,10 |
| Котельная №20, с. Поречье, Углегорского МО, ул. Школьная,83А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,008 | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| то же в % | % | 0,45% | 0,38% | 0,40% | 0,47% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% | 0,39% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,692 | 1,693 | 1,693 | 1,692 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 | 2,052 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,107 | 0,104 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 | 0,099 |
| то же в % | % | 10,88% | 12,35% | 11,43% | 9,73% | 9,73% | 9,73% | 9,73% | 9,73% | 9,73% | 9,73% | 9,73% | 9,73% | 9,73% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,88 | 0,74 | 0,77 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| ОиВ | Гкал/ч | 0,88 | 0,74 | 0,77 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,99 | 0,84 | 0,87 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 0,71 | 0,85 | 0,83 | 0,67 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | % | 41,68% | 50,20% | 48,86% | 39,57% | 50,17% | 50,17% | 50,17% | 50,17% | 50,17% | 50,17% | 50,17% | 50,17% | 50,17% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,18 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 0,89 | 1,01 | 0,99 | 0,35 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
|  | % | 52,76% | 59,66% | 58,58% | 29,64% | 46,12% | 46,12% | 46,12% | 46,12% | 46,12% | 46,12% | 46,12% | 46,12% | 46,12% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 2 887,78 | 2 469,20 | 2 550,65 | 2 996,10 | 2 996,10 | 2 996,10 | 2 996,10 | 2 996,10 | 2 996,10 | 2 996,10 | 2 996,10 | 2 996,10 | 2 996,10 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 22,24 | 18,87 | 19,37 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 | 22,85 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 2 865,54 | 2 450,33 | 2 531,28 | 2 973,25 | 2 973,25 | 2 973,25 | 2 973,25 | 2 973,25 | 2 973,25 | 2 973,25 | 2 973,25 | 2 973,25 | 2 973,25 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 311,71 | 302,72 | 291,42 | 291,42 | 291,42 | 291,42 | 291,42 | 291,42 | 291,42 | 291,42 | 291,42 | 291,42 | 291,42 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 2 553,83 | 2 147,61 | 2 228,56 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 2 553,83 | 2 147,61 | 2 228,56 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 | 2 681,83 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 187,90 | 208,14 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 | 208,15 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 542,62 | 513,94 | 530,91 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 | 623,63 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 189,36 | 209,74 | 209,74 | 209,75 | 209,75 | 209,75 | 209,75 | 209,75 | 209,75 | 209,75 | 209,75 | 209,75 | 209,75 |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 858,00 | 836,64 | 864,28 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 | 1 015,22 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 | 0,890 |
| то же в % | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,23% | 2,22% | 2,22% | 2,22% | 2,22% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,110 | 39,110 | 39,110 | 39,110 | 39,110 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,380 | 1,377 | 1,374 | 1,371 | 1,368 |
| то же в % | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,83% | 5,82% | 5,80% | 5,79% | 5,78% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 |
| ОиВ | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 | 22,31 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,69 | 23,68 | 23,68 | 23,68 | 23,67 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,42 | 15,43 | 15,43 | 15,43 | 15,44 |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,44% | 39,45% | 39,45% | 39,46% | 39,47% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 29,11 | 29,11 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,92 | 9,93 | 9,93 | 9,93 | 9,93 |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,09% | 34,10% | 34,11% | 34,12% | 34,13% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 262,46 | 71 253,22 | 71 243,98 | 71 234,74 | 71 225,51 |
| Собственные нужды источника | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 299,71 | 2 299,41 | 2 299,11 | 2 298,81 | 2 298,52 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 962,75 | 68 953,81 | 68 944,87 | 68 935,93 | 68 926,99 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 152,70 | 4 143,76 | 4 134,82 | 4 125,88 | 4 116,94 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 810,05 | 64 810,05 | 64 810,05 | 64 810,05 | 64 810,05 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 810,05 | 64 810,05 | 64 810,05 | 64 810,05 | 64 810,05 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,09 | 200,09 | 200,09 | 200,09 | 200,09 |
| Расход условного топлива | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 257,27 | 14 256,91 | 14 255,06 | 14 253,21 | 14 251,36 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,74 | 206,76 | 206,76 | 206,76 | 206,76 |
| Расход натурального топлива, уголь | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 209,51 | 23 208,92 | 23 205,91 | 23 202,90 | 23 199,89 |
| Котельная №1, п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на котельную №2 с. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,030 | 0,042 | 0,034 | 0,035 | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| то же в % | % | 0,65% | 0,92% | 0,75% | 0,77% | 0,77% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 4,550 | 4,538 | 4,546 | 4,545 | 4,545 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,202 | 0,522 | 0,197 | 0,240 | 0,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| то же в % | % | 16,13% | 29,53% | 13,67% | 16,12% | 16,12% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 1,05 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОиВ | Гкал/ч | 1,05 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 1,25 | 1,77 | 1,44 | 1,49 | 1,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 3,296 | 2,769 | 3,102 | 3,059 | 3,059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 72,43% | 61,03% | 68,24% | 67,31% | 67,31% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 3,75 | 3,74 | 3,75 | 3,74 | 3,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 2,73 | 2,31 | 2,58 | 2,54 | 2,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 72,91% | 61,68% | 68,78% | 67,86% | 67,86% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 3 729,00 | 5 249,00 | 5 249,00 | 4 449,28 | 4 449,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал | 86,96 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 3 642,04 | 5 138,00 | 5 138,00 | 4 338,28 | 4 338,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 587,44 | 1 517,00 | 717,28 | 717,28 | 717,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 3 054,60 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 3 054,60 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 | 3 621,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 191,73 | 194,88 | 194,88 | 194,88 | 194,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | т у.т. | 714,97 | 1 022,92 | 1 022,92 | 867,07 | 867,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 196,31 | 199,09 | 199,09 | 199,86 | 199,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 1 129,50 | 1 665,99 | 1 665,99 | 1 412,17 | 1 412,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2, п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,012 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| то же в % | % | 0,62% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 0,86% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,988 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 1,983 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 | 3,930 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,003 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| то же в % | % | 0,63% | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 6,45% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 0,55 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| ОиВ | Гкал/ч | 0,55 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 0,55 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 1,437 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,223 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 | 1,693 |
|  | % | 72,28% | 61,68% | 61,68% | 61,68% | 61,68% | 43,09% | 43,09% | 43,09% | 43,09% | 43,09% | 43,09% | 43,09% | 43,09% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | 0,54 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | % | 54,81% | 37,37% | 37,37% | 37,37% | 37,37% | 38,17% | 38,17% | 38,17% | 38,17% | 38,17% | 38,17% | 38,17% | 38,17% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 1 611,00 | 2 255,88 | 2 255,88 | 2 255,88 | 2 255,88 | 6 684,91 | 6 684,91 | 6 684,91 | 6 684,91 | 6 684,91 | 6 684,91 | 6 684,91 | 6 684,91 |
| Собственные нужды источника | Гкал | 35,63 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 1 589,63 | 2 207,88 | 2 207,88 | 2 207,88 | 2 207,88 | 6 525,91 | 6 525,91 | 6 525,91 | 6 525,91 | 6 525,91 | 6 525,91 | 6 525,91 | 6 525,91 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 10,08 | 142,30 | 142,30 | 142,30 | 142,30 | 839,33 | 839,33 | 839,33 | 839,33 | 839,33 | 839,33 | 839,33 | 839,33 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 1 589,63 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 5 686,58 | 5 686,58 | 5 686,58 | 5 686,58 | 5 686,58 | 5 686,58 | 5 686,58 | 5 686,58 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 1 589,63 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 2 065,58 | 5 686,58 | 5 686,58 | 5 686,58 | 5 686,58 | 5 686,58 | 5 686,58 | 5 686,58 | 5 686,58 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 256,78 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 261,58 | 217,19 | 217,19 | 217,19 | 217,19 | 217,19 | 217,19 | 217,19 | 217,19 |
| Расход условного топлива | т у.т. | 413,67 | 590,10 | 590,10 | 590,10 | 590,10 | 1 451,87 | 1 451,87 | 1 451,87 | 1 451,87 | 1 451,87 | 1 451,87 | 1 451,87 | 1 451,87 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 260,23 | 267,27 | 267,27 | 267,27 | 267,27 | 222,48 | 222,48 | 222,48 | 222,48 | 222,48 | 222,48 | 222,48 | 222,48 |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 653,50 | 961,07 | 961,07 | 961,07 | 961,07 | 2 364,61 | 2 364,61 | 2 364,61 | 2 364,61 | 2 364,61 | 2 364,61 | 2 364,61 | 2 364,61 |
| Районная котельная №1, пгт. Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10 а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | Закрытие котельной. Переключение нагрузок на новую котельную пгт. Шахтерск |  |  |  |  |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч | 23,20 | 23,20 | 23,20 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 |  |  |  |  |  |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,625 | 0,605 | 0,597 | 0,595 | 0,595 | 0,594 | 0,593 | 0,593 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % | 2,69% | 2,61% | 2,57% | 1,83% | 1,83% | 1,83% | 1,83% | 1,82% |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 22,575 | 22,595 | 22,603 | 31,905 | 31,905 | 31,906 | 31,907 | 31,907 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 2,256 | 1,683 | 1,402 | 1,354 | 1,333 | 1,312 | 1,291 | 1,270 |  |  |  |  |  |
| то же в % | % | 10,79% | 8,31% | 7,02% | 6,80% | 6,70% | 6,60% | 6,50% | 6,40% |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч | 18,65 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 |  |  |  |  |  |
| ОиВ | Гкал/ч | 18,65 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 |  |  |  |  |  |
| ГВС | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч | 20,91 | 20,25 | 19,97 | 19,92 | 19,90 | 19,88 | 19,86 | 19,84 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч | 1,669 | 2,342 | 2,632 | 11,981 | 12,002 | 12,024 | 12,046 | 12,068 |  |  |  |  |  |
|  | % | 7,39% | 10,37% | 11,64% | 37,55% | 37,62% | 37,69% | 37,75% | 37,82% |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч | 16,075 | 16,095 | 16,103 | 25,405 | 25,405 | 25,406 | 25,407 | 25,407 |  |  |  |  |  |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч | -0,859 | -0,310 | -0,074 | 9,266 | 9,284 | 9,302 | 9,319 | 9,337 |  |  |  |  |  |
|  | % | -5,34% | -1,92% | -0,46% | 36,47% | 36,54% | 36,61% | 36,68% | 36,75% |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал | 62 517,00 | 60 585,00 | 60 585,00 | 59 751,52 | 59 686,11 | 59 620,69 | 59 555,27 | 59 489,86 |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды источника | Гкал | 1 813,38 | 1 740,00 | 1 740,00 | 1 734,31 | 1 732,41 | 1 730,51 | 1 728,61 | 1 726,71 |  |  |  |  |  |
| Отпуск источника в сеть | Гкал | 60 703,62 | 58 845,00 | 58 845,00 | 58 017,21 | 57 953,70 | 57 890,18 | 57 826,66 | 57 763,15 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 6 551,19 | 4 889,00 | 4 251,68 | 4 061,21 | 3 997,70 | 3 934,18 | 3 870,66 | 3 807,15 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал | 54 152,43 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал | 54 152,43 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 182,39 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 | 191,03 |  |  |  |  |  |
| Расход условного топлива | т у.т. | 11 402,29 | 11 573,71 | 11 573,71 | 11 414,49 | 11 401,99 | 11 389,49 | 11 377,00 | 11 364,50 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 187,84 | 196,68 | 196,68 | 196,74 | 196,74 | 196,74 | 196,74 | 196,74 |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива, уголь | т | 18 013,10 | 18 850,00 | 18 850,00 | 18 590,68 | 18 570,32 | 18 549,97 | 18 529,62 | 18 509,27 |  |  |  |  |  |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Располагаемая мощность | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,590 | 1,584 | 1,582 | 1,580 | 1,578 |
| то же в % | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,98% | 3,96% | 3,95% | 3,95% | 3,94% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,410 | 38,416 | 38,418 | 38,420 | 38,422 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,316 | 1,240 | 1,215 | 1,189 | 1,164 |
| то же в % | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,62% | 6,26% | 6,14% | 6,02% | 5,90% |
| Присоединенная нагрузка, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 |
| ОиВ | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 | 18,57 |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,89 | 19,81 | 19,78 | 19,76 | 19,73 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,52 | 18,61 | 18,63 | 18,66 | 18,69 |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,23% | 48,43% | 48,50% | 48,57% | 48,64% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,41 | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 28,42 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных нетто с учетом фактических нагрузок (при аварийном выводе котла) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,30 | 12,37 | 12,39 | 12,42 | 12,44 |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,30% | 43,53% | 43,61% | 43,68% | 43,76% |
| Выработка тепловой энергии на источнике | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 628,14 | 59 397,36 | 59 319,17 | 59 240,98 | 59 162,78 |
| Собственные нужды источника | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 724,81 | 1 722,91 | 1 721,02 | 1 719,12 | 1 717,22 |
| Отпуск источника в сеть | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 903,33 | 57 674,45 | 57 598,15 | 57 521,86 | 57 445,56 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 947,33 | 3 718,45 | 3 642,15 | 3 565,86 | 3 489,56 |
| Полезный отпуск потребителям, в том числе: | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 | 53 956,00 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на ГВС | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Удельный расход топлива на ВЫРАБОТКУ тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,38 | 190,38 | 190,38 | 190,38 | 190,38 |
| Расход условного топлива | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 352,00 | 11 308,07 | 11 293,18 | 11 278,30 | 11 263,41 |
| Удельный расход топлива на ОТПУСК тепловой энергии | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,05 | 196,07 | 196,07 | 196,07 | 196,07 |
| Расход натурального топлива, уголь | т |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 488,91 | 18 417,35 | 18 393,11 | 18 368,86 | 18 344,62 |

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Схемой теплоснабжения перевод существующих котельных в «пиковый» режим работы не предусмотрен.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Тепловые источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Углегорский муниципальный округ Сахалинской области отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В соответствии с обоснованием, приведенным в Главе 5, следует, что на перспективу до 2037 года вывод в резерв источников тепловой энергии не предполагается. Сведения о выводе из эксплуатации существующих котельных (с передачей тепловых нагрузок на новые), представлены в п. 7.7.

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки муниципального образования малоэтажными жилыми домами

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузкименьше 0,01 Гкал/га. При подключении индивидуальной жилой застройки к сетям централизованного теплоснабжения низкая плотность тепловой нагрузки и высокая протяженность тепловых сетей малого диаметра влечет за собой увеличение тепловых потерь через изоляцию трубопроводов и с утечками теплоносителя и высокие финансовые затраты на строительство таких сетей. На расчетный срок теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечить от индивидуальных источников тепла на природном газе. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

  - Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения муниципального образования

Согласно расчетам, представленным в разделе 7.7, дефицит тепловой мощности не наблюдается ни на одном источнике теплоснабжения городского округа.

Однако, на котельной №6, г. Углегорск, ул. Южно-Зеленая, 80А, при подключении перспективных нагрузок и аварийном выводе наиболее мощного котлоагрегата возникает дефицит тепловой мощности.

Аналогично, на районной котельной №1, пгт Шахтерск, ул. Коммунистическая, 10а, дефицит тепловой мощности наблюдается при аварийном выводе котла с подключенной нагрузкой за базовый 2025 год.

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, на территории муниципального образования не предусмотрена.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории муниципального образования

Приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах (собственных потребителей предприятий) покрываются за счет существующих резервов тепловой мощности собственных источников тепловой энергии предприятий. Изменение производственных зон, а также их перепрофилирование на расчетный период до 2037 года не предусматривается.

Предполагается, что все перспективные производственные потребители тепловой энергии будут оборудоваться собственными источниками тепловой энергии.

  - Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где:  - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

где: - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле:

, руб./Гкал

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле:

, руб./Гкал

где: - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя  Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

, лет,

где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075;

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Таким образом, для каждого нового подключения необходимо рассчитывать целесообразность, в соответствии с Приложением №40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения №212 от 05.03.2019г., утвержденным Приказом Министерства энергетики РФ.

Существующая жилая и социально-административная застройка находится в пределах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потребители, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в границах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существующим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения.

  - Обоснование предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, направленных на повышение надежности систем теплоснабжения, в том числе на резервирование источников тепловой энергии и (или) оборудования источников тепловой энергии в целях обеспечения надежности теплоснабжения в соответствии с критериями надежности теплоснабжения потребителей с учетом климатических условий.

Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, согласно сценариям развития, представлены в разделе 7.7.

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружении и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

В ходе актуализации схемы теплоснабжения сформированы мероприятия по модернизации и строительству источников тепловой энергии.

  - Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Существующей тепловой мощности котельных достаточно для покрытия перспективной тепловой нагрузки.

  - Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

  - Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке

Перспективные режимы загрузки источников тепловой энергии по присоединенной тепловой нагрузке представлены в подпункте 7.7.

  - Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива представлены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».