Схема теплоснабжения

Углегорского муниципального округа

Сахалинской области

на период до 2037года

(актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

| СОГЛАСОВАНО: | РАЗРАБОТАНО: |
| --- | --- |
| вице-мэр Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Генеральный директор ООО «Невская Энергетика» |
| _____________________ Турский Г.В. «_____» _____________2026 г. | _____________________ Кикоть Е.А. «_____» _____________2026 г. |

Схема теплоснабжения

Углегорского муниципального округа

Сахалинской области

на период до 2037 года

(актуализация на 2027 год)

Обосновывающие материалы

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"; |
| --- | --- |
| Глава 2 | "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"; |
| Глава 3 | "Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 4 | "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"; |
| Глава 5 | "Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 6 | "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"; |
| Глава 7 | "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"; |
| Глава 8 | "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"; |
| Глава 9 | "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"; |
| Глава 10 | "Перспективные топливные балансы"; |
| Глава 11 | "Оценка надежности теплоснабжения"; |
| Глава 12 | "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"; |
| Глава 13 | "Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования"; |
| Глава 14 | "Ценовые (тарифные) последствия"; |
| Глава 15 | "Реестр единых теплоснабжающих организаций"; |
| Глава 16 | "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"; |
| Глава 17 | "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"; |
| Глава 18 | "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения"; |

Определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория сельского поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Перечень принятых обозначений

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МО | Муниципальное образование |
| 10 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 11 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 12 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 13 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 14 | НС | Насосная станция |
| 15 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 16 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 17 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 18 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 19 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 20 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 21 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 22 | ППУ | Пенополиуретан |
| 23 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 24 | СП | Сельское поселение |
| 25 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 26 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 27 | ХВО | Химводоочистка |
| 28 | ХВП | Химводоподготовка |
| 29 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 30 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

Оглавление

СОСТАВ ДОКУМЕНТА	3

Определения	4

Перечень принятых обозначений	5

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ	ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	7

8.1.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	7

8.2.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования	7

8.3.	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	12

8.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	12

8.5.	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	13

8.6.	Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	13

8.7.	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	13

8.8.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	22

8.9.	Предложения по организации закрытой схемы теплоснабжения	23

8.10.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	23

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ	ПО	СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории Углегорского муниципального округа реконструкция, строительство и (или) модернизация тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, на расчетный срок не предусматриваются.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования

Для подключения перспективных потребителей на территории Углегорского муниципального округа требуется строительство новых тепловых сетей, представленных в таблице ниже.

Таблица 1.	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Сценарий 1)

| Источник тепловой энергии | Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Итоговая стоимость работ, тыс. руб. | Предполагаемый период проведения строительства | Стоимость на период реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №19 | ТК-9 - УТ-1 | 149,00 | 0,100 | канальная | 2027 | 14483,60 | 2027 | 22 530,43 |
| Котельная №19 | УТ-1 - Жилой дом №1 | 92,60 | 0,070 | канальная | 2027 | 9001,22 | 2027 | 14 002,13 |
| Котельная №19 | УТ-1 - Жилой дом №2 | 92,60 | 0,070 | канальная | 2027 | 9001,22 | 2027 | 14 002,13 |
| Котельная №21 | т. А - Поликлиника | 76,87 | 0,080 | канальная | 2026 | 7472,18 | 2026 | 11 165,79 |
| Котельная №10 | УР-1 - ТК-1/П | 163,48 | 0,125 | канальная | 2028 | 23490,03 | 2028 | 38 038,85 |
| Котельная №10 | ТК-1/П - Дом 8 этажей | 33,48 | 0,100 | канальная | 2028 | 3254,44 | 2028 | 5 270,11 |
| Котельная №10 | ТК-1/П - Два 5-ти этажных ЖД | 58,10 | 0,100 | канальная | 2028 | 5647,63 | 2028 | 9 145,55 |
| Котельная №20 | УР-7А - Два жилых домов 3 эт. | 136,62 | 0,080 | канальная | 2028 | 13280,20 | 2028 | 21 505,43 |
| Котельная №19 | УР-46 – Жилой дом | 162,79 | 0,080 | канальная | 2027 | 15824,06 | 2027 | 24 615,63 |

Таблица 2.	Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей (Сценарий 2)

| Источник тепловой энергии | Наименование участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Итоговая стоимость работ, тыс. руб. | Стоимость на период реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №19 | ТК-9 - УТ-1 | 149,00 | 0,100 | канальная | 2027 | 14483,60 | 22 530,43 |
| Котельная №19 | УТ-1 - Жилой дом №1 | 92,60 | 0,070 | канальная | 2027 | 9001,22 | 14 002,13 |
| Котельная №19 | УТ-1 - Жилой дом №2 | 92,60 | 0,070 | канальная | 2027 | 9001,22 | 14 002,13 |
| Котельная №21 | т. А - Поликлиника | 76,87 | 0,080 | канальная | 2026 | 7472,18 | 11 165,79 |
| Котельная №10 | УР-1 - ТК-1/П | 163,48 | 0,125 | канальная | 2028 | 23490,03 | 38 038,85 |
| Котельная №10 | ТК-1/П - Дом 8 этажей | 33,48 | 0,100 | канальная | 2028 | 3254,44 | 5 270,11 |
| Котельная №10 | ТК-1/П - Два 5-ти этажных ЖД | 58,10 | 0,100 | канальная | 2028 | 5647,63 | 9 145,55 |
| Котельная №20 | УР-7А - Два жилых домов 3 эт. | 136,62 | 0,080 | канальная | 2028 | 13280,20 | 21 505,43 |
| Котельная №19 | УР-46 – Жилой дом | 162,79 | 0,080 | канальная | 2027 | 15824,06 | 24 615,63 |
| Строительство тепловых сетей при переустройстве котельной №2 на новую БМК п. Бошняково |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая БМК п. Бошняково | выход из котельной - ТК-1/П | 1450 | 0,20 | Надземная | 2030 | 89 394,96 | 92 970,76 |
| Новая БМК п. Бошняково | БМК №2 - выход из котельной | 153 | 0,20 | Надземная | 2030 | 9 432,71 | 9 810,02 |
| Строительство тепловых сетей для переключения котельных № 1, 2, 3, 5, 10, 21 на новую котельную г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-57-Узел-12 | 65,00 | 0,20 | Подземная канальная | 2027 | 9 339,69 | 9 713,28 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-55-ТК-56 | 54,00 | 0,20 | Подземная канальная | 2027 | 7 759,13 | 8 069,49 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-56А-ТК-57 | 65,00 | 0,20 | Подземная канальная | 2027 | 9 339,69 | 9 713,28 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | Узел-12-Новый узел - 02 | 100,00 | 0,20 | Подземная канальная | 2027 | 14 368,75 | 14 943,50 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-56-ТК-56А | 40,00 | 0,20 | Подземная канальная | 2027 | 5 747,50 | 5 977,40 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-47-ТК-48 | 8,00 | 0,30 | Надземная | 2027 | 1 196,68 | 1 244,55 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-48-ТК-49 | 47,00 | 0,30 | Подземная канальная | 2027 | 7 030,50 | 7 311,72 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-49-ТК-50 | 33,34 | 0,30 | Подземная канальная | 2027 | 4 987,17 | 5 186,65 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-50-ТК-52 | 20,00 | 0,30 | Подземная канальная | 2027 | 2 991,70 | 3 111,37 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-52-ТК49 | 88,00 | 0,30 | Подземная канальная | 2027 | 13 163,49 | 13 690,03 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-53-ТК-53а | 15,00 | 0,30 | Подземная канальная | 2027 | 2 243,78 | 2 333,53 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-53а-ТК-53б | 9,00 | 0,30 | Подземная бесканальная | 2027 | 1 346,27 | 1 400,12 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-53б-Задвижка (ТК-54) | 10,00 | 0,30 | Подземная бесканальная | 2027 | 1 495,85 | 1 555,68 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-55-ТК-56 | 58,00 | 0,30 | Надземная | 2027 | 8 675,94 | 9 022,97 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-56-ТК-57 | 40,00 | 0,30 | Надземная | 2027 | 5 983,40 | 6 222,74 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-57-ТК-58 | 57,00 | 0,30 | Подземная бесканальная | 2027 | 8 526,35 | 8 867,40 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-58-Задвижка (ТК-58) | 0,10 | 0,30 | Подземная бесканальная | 2027 | 14,96 | 15,56 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-59-ТК-62 | 54,00 | 0,30 | Надземная | 2027 | 8 077,60 | 8 400,70 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК49-ТК-53 | 16,00 | 0,30 | Подземная бесканальная | 2027 | 2 393,36 | 2 489,10 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | УЗВ-39-1-ТК-47 | 36,50 | 0,30 | Подземная канальная | 2027 | 5 459,86 | 5 678,25 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-54-ТК-55 | 57,00 | 0,30 | Подземная канальная | 2027 | 8 526,35 | 8 867,40 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-39-УЗВ-39-1 | 36,50 | 0,30 | Подземная канальная | 2027 | 5 828,11 | 6 061,23 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | ТК-36-ТК-39 | 55,00 | 0,30 | Подземная канальная | 2027 | 8 782,08 | 9 133,36 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | Задвижка (ТК-58)-ТК-59 | 38,00 | 0,30 | Надземная | 2027 | 5 684,23 | 5 911,60 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | Задвижка (ТК-54)-ТК-54 | 0,10 | 0,30 | Надземная | 2027 | 14,96 | 15,56 |
| Новая котельная мощностью 40 Гкал/ч, г. Углегорск | Задвижка (ТК-4)-ТК-36 | 99,00 | 0,30 | Подземная канальная | 2027 | 15 807,75 | 16 440,06 |
| Строительство тепловых сетей для переключения Районной котельной на новую котельную пгт. Шахтерск |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная пгт. Шахтерск | ТК-1-ТК-2 | 1976,41 | 0,50 | Надземная | 2030 | 362 571,03 | 392 156,83 |
| Новая котельная пгт. Шахтерск | ТК-2-У22 | 143,11 | 0,50 | Надземная | 2030 | 26 253,43 | 28 395,71 |

В рамках Сценария 1 предлагается строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, застройку во вновь осваиваемых районах.

Согласно Сценарию 2, в перспективном периоде предлагается объединение зон действия котельных №1, №2, №3, №5, №10, №21 и строительство новой котельной в г. Углегорск. Также в Сценарии 2 предполагается объединение Районной котельной №1 в пгт. Шахтерск и переустройство котельной №2 п. Бошняково на БМК.

  - Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Согласно выполненному анализу существующего состояния систем транспорта теплоносителя и мест расположения действующих источников тепловой энергии, а также их резервов, строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от разных источников тепловой энергии (при сохранении надёжности теплоснабжения) на территории муниципального округа не требуется.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей за счет перевода котельных в пиковый режим не предусматривается, так как отсутствуют пиковые водогрейные котельные. Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения обеспечивают мероприятия по реконструкции тепловых сетей в связи с окончанием срока службы.

  - Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на расчетный срок не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса и за счет увеличения диаметра.

  - Предложений по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №3 и направлены на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

Перечень перспективных потребителей тепловой энергии Углегорского муниципального округа на конец расчётного периода (2037 год) представлен в Главе 2 Обосновывающих материалов.

Состав группы проектов № 3 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки» для тепловых сетей Углегорского муниципального округа по сценариям приведены ранее в таблице 2.

  - Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основной проблемой организации качественного и надежного теплоснабжения является износ муниципальных тепловых сетей. В настоящее время сети, проложенные до 2001 года, исчерпали эксплуатационный ресурс в 25 лет. Сети работают на конструктивном запасе прочности.

В такой ситуации замене тепловых сетей отводится первостепенное значение.

Применяемые морально устаревшие технологии и оборудование не позволяют обеспечить требуемое качество поставляемых населению услуг теплоснабжения.

Использование устаревших материалов, конструкций и трубопроводов в жилищном фонде приводит к повышенным потерям тепловой энергии, снижению температурного режима в жилых помещениях, повышению объемов водопотребления, снижению качества коммунальных услуг.

Механизм реализации программы реконструкции тепловых сетей включает в себя организационные мероприятия, разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы.

Реализация мероприятий реконструкции тепловых сетей позволит:

- реализовать мероприятия по развитию и модернизации сетей и объектов теплоснабжения, направленные на снижение аварийности, снизить потери тепловой энергии в процессе ее производства и транспортировки ресурса, повысить срок службы котельного оборудования, снизить уровень эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление коммунальных услуг на территории муниципального образования;

- снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах теплоснабжения;

- обеспечить стабильным и качественным теплоснабжением население;

- повысить эффективность планирования в части расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

Реконструкцию тепловых сетей необходимо осуществлять с применением

современных энергосберегающих технологий и материалов. При проведении замены рекомендуется использовать стальные трубопроводы предизолированные в заводских условиях ППМ изоляцией. В качестве устройств компенсации температурных расширений таких труб необходимо применять естественные изгибы трубопроводов, на протяженных прямолинейных участках - сильфонные компенсаторы, при этом полностью отказавшись от сальниковых устройств компенсации температурных расширений.

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов №6, и направленных на обеспечение нормативной надёжности и безопасности теплоснабжения. Следует отметить, что представленные объемы реконструкции ветхих тепловых сетей являются максимальными, т.е. при условии соблюдения данных объемов перекладок в течение расчетного периода актуализации Схемы теплоснабжения участки тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс, будут ликвидированы в полном объеме.

Оценка стоимости замены трубопроводов выполнена с использованием укрупненных нормативов цены строительства НЦС 81-02-13-2023 «Наружные тепловые сети», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ № 158/пр от 06.03.2023 года.

Сводные финансовые потребности для реализации проектов группы №6 для Углегорского муниципального округа представлены в таблице 5.

Таблица 5. Сводные финансовые потребности для реализации проектов группы №6, выработавшие свой нормативный срок на базовый год

| Наименование участка | Существующий диаметр труб-да, мм | Длина участка, м | Теплоизоляционный материал | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Итоговая стоимость работ, тыс. руб. | Предполагаемый период проведения реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 13-ТК 14-ТК 14А | 150 | 77 | мин. вата. | канальный | 2000 | 22 127,88 | 2027-2037 |
| ТК 14А - ТК 15 | 125 | 64 | мин. вата. | канальный | 2000 | 18 392,00 | 2027-2037 |
| ТК 14А - ТК 15 | 80 | 25 | мин. вата. | канальный | 2000 | 4 860,27 | 2027-2037 |
| ТК 27-ТК 28 | 100 | 47 | мин. вата. | надземный | 1997 | 4 082,88 | 2027-2033 |
| ТК 73- ТК 74 | 70 | 34 | мин. вата. | надземный | 1997 | 2 884,65 | 2027-2033 |
| ТК1-ТК2 | 250 | 15 | мин. вата. | надземный | 1997 | 2 537,49 | 2027-2033 |
| вдоль Победы,146 | 250 | 103,5 | мин. вата. | надземный | 2000 | 17 508,67 | 2027-2033 |
|  |  |  |  |  | Итого | 72 393,83 |  |
| Котельная №21 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК3-ТК4 | 150 | 164 | мин. вата. | надземный | 1988 | 17 416,96 | 2027-2033 |
| ТК4-ТК5 | 150 | 75 | мин. вата. | надземный | 1988 | 7 965,07 | 2027-2033 |
| ТК5-ТК6 | 150 | 44 | мин. вата. | надземный | 1988 | 4 672,84 | 2027-2033 |
| ТК4-ТК7 | 100 | 60 | мин. вата. | надземный | 1988 | 5 212,19 | 2027-2033 |
| ТК7-ТК8 | 100 | 25 | мин. вата. | надземный | 1988 | 2 171,75 | 2027-2033 |
|  |  |  |  |  | Итого | 37 438,82 |  |
| Котельная №19 с. Краснополье |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-УР45 | 50 | 30 | мин. вата. | надземный | 1990 | 2 545,28 | 2027-2033 |
| УР45-Советская17 | 50 | 100 | мин. вата. | бесканальная | 1990 | 4 628,05 | 2027-2037 |
| ТК8-УР18 13 | 70 | 22 | мин. вата. | бесканальная | 1991 | 1 118,09 | 2027-2037 |
| ТК8-УР19 | 150 | 60 | мин. вата. | канальная | 2000 | 17 242,50 | 2027-2037 |
| ТК6-Советская18 | 40 | 20 | мин. вата. | надземный | 2000 | 1 696,85 | 2027-2033 |
| ТК7-Советская 16 | 50 | 30 | мин. вата. | бесканальная | 2000 | 1 388,42 | 2027-2037 |
| УР 25-Новая 7 (1) | 50 | 55 | мин. вата. | надземный | 1990 | 4 666,34 | 2027-2033 |
| УР25- Юбилейная 24 | 50 | 80 | мин. вата. | надземный | 1990 | 6 787,41 | 2027-2033 |
| УР25- Новая,8 | 32 | 1,5 | мин. вата. | надземный | 1990 | 127,26 | 2027-2033 |
|  |  |  |  |  | Итого | 40 200,21 |  |
| Районная котельная №1 пгт. Шахтёрск |  |  |  |  |  |  |  |
| распределительные сети |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина, 12, Октябрьская, 3а | 50 | 46 | мин. вата. | надземный | 2001 | 3 902,76 | 2027-2033 |
| У9 - У11 ул. Октябрьская, 7 | 100 | 41,5 | мин. вата. | надземный | 2001 | 3 605,10 | 2027-2033 |
| У11 - Ленина, 14 - ул. Октябрьская, 7 | 50 | 37 | мин. вата. | канальный | 2001 | 6 670,32 | 2027-2037 |
| У12 - У17 ул. Ленина, | 100 | 98,5 | мин. вата. | надземный | 1969 | 8 556,68 | 2027-2033 |
| У 17- церковь ул. Ленина | 50 | 30,5 | мин. вата. | канальный | 1969 | 5 498,51 | 2027-2037 |
| ТК 4 - Ленина,3а | 50 | 21,5 | мин. вата. | канальный | 1969 | 3 876,00 | 2027-2037 |
| У 17- ТК 4, ул. Ленина, 3а | 100 | 25,5 | мин. вата. | канальный | 1969 | 4 957,47 | 2027-2037 |
|  | 80 | 33,8 | мин. вата. | надземный | 1969 | 2 867,68 | 2027-2033 |
|  | 80 | 72,7 | мин. вата. | канальный | 1969 | 14 133,66 | 2027-2037 |
| У 5 - Интернациональная, 2 - Интернациональная, 4 | 150 | 15 | мин. вата. | подвальная | 1969 | 4 310,63 | 2027-2037 |
|  | 150 | 52 | мин. вата. | канальный | 1969 | 14 943,50 | 2027-2037 |
| Интернациональная, 4 - Интернациональная, 6 | 100 | 15 | мин. вата. | подвальная | 1969 | 2 916,16 | 2027-2037 |
|  | 100 | 57 | мин. вата. | канальный | 1969 | 11 081,41 | 2027-2037 |
| Интернациональная, 6 - Интернациональная,8 | 100 | 30 | мин. вата. | подвальная | 1969 | 5 832,32 | 2027-2037 |
|  | 100 | 25,5 | мин. вата. | канальный | 1969 | 4 957,47 | 2027-2037 |
| ТК 12- ТК 13 ул Ленина, 16 а | 100 | 28 | мин. вата. | канальный | 1969 | 5 443,50 | 2027-2037 |
| ТК 13 - ПСО, ул. Ленина | 100 | 172,5 | мин. вата. | надземный | 1969 | 14 985,05 | 2027-2033 |
|  | 80 | 27,5 | мин. вата. | надземный | 1969 | 2 388,92 | 2027-2033 |
| Ленина, 15 - ТК 58 | 100 | 44,5 | мин. вата. | подземный канальный | 1997 | 8 651,28 | 2027-2037 |
| У 21 - Районная котельная, ул Коммунист, 10а | 250 | 72 | мин. вата. | надземный | 1969 | 12 179,94 | 2027-2033 |
|  | 100 | 12 | мин. вата. | надземный | 1969 | 1 042,44 | 2027-2033 |
|  | 50 | 10 | мин. вата. | надземный | 1969 | 848,43 | 2027-2033 |
| ул Кузьменко ,1- Кузьменко ,2 | 150 | 78,5 | мин. вата. | надземный | 1969 | 8 336,78 | 2027-2033 |
|  | 100 | 20 | мин. вата. | канальный | 2001 | 3 888,21 | 2027-2037 |
| Поликлиника, ул. Мира, 3а | 80 | 12 | мин. вата. | надземный | 1969 | 1 018,11 | 2027-2033 |
| ТК 44- Администрация ул. Мира. 8а | 80 | 51 | мин. вата. | канальный | 1969 | 9 914,95 | 2027-2037 |
| ТК 40 - Мира, 20 | 150 | 182,5 | мин. вата. | надземный | 1969 | 19 381,68 | 2027-2033 |
| Мира, 20- Мира, 17 | 150 | 117,5 | мин. вата. | надземный | 1969 | 12 478,62 | 2027-2033 |
|  | 150 | 30,5 | мин. вата. | канальный | 1969 | 8 764,94 | 2027-2037 |
| - | 100 | 13 | мин. вата. | канальный | 1969 | 2 527,34 | 2027-2037 |
|  | 100 | 34 | мин. вата. | надземный | 1969 | 2 953,58 | 2027-2033 |
| Мира, 14 | 80 | 1 | мин. вата. | надземный | 1969 | 84,84 | 2027-2033 |
| Мира, 20 | 100 | 13 | мин. вата. | надземный | 1969 | 1 129,31 | 2027-2033 |
| Мира, 16б | 80 | 1 | мин. вата. | надземный | 1969 | 84,84 | 2027-2033 |
| Мира,43 | 80 | 3 | мин. вата. | надземный | 1969 | 254,53 | 2027-2033 |
| Мира, 29 | 80 | 1 | мин. вата. | надземный | 1969 | 84,84 | 2027-2033 |
| Мира, 27 | 80 | 1 | мин. вата. | надземный | 1969 | 84,84 | 2027-2033 |
| Мира, 25 | 80 | 1 | мин. вата. | надземный | 1969 | 84,84 | 2027-2033 |
| Мира, 29- Мира, 25 | 150 | 24 | мин. вата. | подземный канальный | 1987 | 6 897,00 | 2027-2037 |
|  | 150 | 151 | мин. вата. | надземный | 1987 | 16 036,35 | 2027-2033 |
| Мира, 25 - Мира, 33 | 100 | 6 | мин. вата. | подземный канальный | 1987 | 1 166,46 | 2027-2037 |
|  | 100 | 76 | мин. вата. | надземный | 1987 | 6 602,11 | 2027-2033 |
|  |  |  |  |  | Итого | 335 068,44 |  |

Таблица 6. Сводные финансовые потребности для реализации проектов группы №6, выработавшие свой нормативный срок на период 2027-2037

| Наименование участка | Существующий диаметр труб-да, мм | Длина участка, м | Теплоизоляционный материал | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода в эксплуатацию | Год для реконструкции | Итоговая стоимость работ, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК9 - Победы,149 | 50 | 10 | мин. вата. | надземный | 2011 | 2037 | 848,43 |
| ТК9 - Победы,151 | 50 | 10 | мин. вата. | надземный | 2011 | 2037 | 848,43 |
| ТК 4-ТК36 | 250 | 99 | мин. вата. | канальный | 2011 | 2037 | 31 047,06 |
| ТК 56- Победа,165 | 80 | 47 | мин. вата. | надземный | 2011 | 2037 | 3 987,60 |
| ТК 16- Победы 166 | 80 | 4 | мин. вата. | канальный | 2010 | 2036 | 777,64 |
| ТК 16- Заводская,7 | 80 | 10 | мин. вата. | канальный | 2010 | 2036 | 1 944,11 |
| ТК 23- ТК 24 | 80 | 35 | мин. вата. | канальный | 2008 | 2034 | 6 804,37 |
| ТК 24- Победы,178 | 80 | 4 | мин. вата. | канальный | 2008 | 2034 | 777,64 |
| ТК 28- ТК 27 | 50 | 41 | мин. вата. | канальный | 2011 | 2037 | 7 391,43 |
| ТК 27 - Победы,180 | 50 | 12 | мин. вата. | надземный | 2011 | 2037 | 1 018,11 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 55 444,83 |
| Котельная №2 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 2-ТК 1 | 350 | 250 | мин. вата. | надземный | 2003 | 2029 | 87 710,31 |
| ТК1- через канал Масурао до моста | 250 | 128 | мин. вата. | надземный | 2003 | 2029 | 21 653,23 |
| ТК35-ТК 61 | 125 | 140 | мин. вата. | надземный | 2011 | 2037 | 13 420,84 |
| ТК 61- ТК 67 | 80 | 60 | мин. вата. | надземный | 2011 | 2037 | 5 090,56 |
| ТК 34- ТК 40 | 150 | 119 | мин. вата. | канальный | 2008 | 2034 | 34 197,63 |
| ТК 40- Баранова,10 | 50 | 27 | мин. вата. | канальный | 2010 | 2036 | 4 867,53 |
| ТК 40- Блюхера,7 | 50 | 27 | мин. вата. | надземный | 2010 | 2036 | 2 290,75 |
| ТК 67- Войтинского,13 | 50 | 9 | мин. вата. | канальный | 2010 | 2036 | 1 622,51 |
| ТК 26-Баранова,3 | 50 | 6 | мин. вата. | канальный | 2008 | 2034 | 1 081,67 |
| ТК 19 - ТК 20А | 70 | 38 | мин. вата. | надземный | 2011 | 2037 | 3 224,02 |
| ТК 18- ТК 21 | 70 | 22 | мин. вата. | надземный | 2011 | 2037 | 1 866,54 |
| ТК 21-ТК 22 | 70 | 35 | мин. вата. | надземный | 2011 | 2037 | 2 969,49 |
| ТК 22-ТК 23 | 70 | 33 | мин. вата. | надземный | 2011 | 2037 | 2 799,81 |
| ТК 30-ТК 31 | 100 | 22 | мин. вата. | канальный | 2011 | 2037 | 4 277,04 |
| ТК 31-ТК 32 | 100 | 39 | мин. вата. | канальный | 2011 | 2037 | 7 582,02 |
| ТК 9-ТК8 | 125 | 48 | мин. вата. | канальный | 2010 | 2036 | 13 794,00 |
| ТК8-ТК7 | 150 | 103 | мин. вата. | надземный | 2010 | 2036 | 10 938,70 |
| ТК 7- ТК 6 | 200 | 31 | мин. вата. | канальный | 2010 | 2036 | 8 908,63 |
| ТК 55- ТК 56- ТК 56А | 150 | 94 | мин. вата. | канальный | 2008 | 2034 | 27 013,25 |
| ТК 56А- ТК 57 | 125 | 65 | мин. вата. | канальный | 2008 | 2034 | 18 679,38 |
| ТК 57- Пионерская,9 | 80 | 15 | мин. вата. | канальный | 2008 | 2034 | 2 916,16 |
| ТК 56А- Красноармейская,4 | 80 | 15 | мин. вата. | канальный | 2008 | 2034 | 2 916,16 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 279 820,20 |
| Котельная №3 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 3- УР10 | 250 | 147 | мин. вата. | надземная | 2005 | 2031 | 24 867,22 |
| УР 24 - ТК 13 | 70 | 25 | мин. вата. | канальная | 2011 | 2037 | 4 860,27 |
| ТК 5- Бумажная,1 (суд) | 70 | 76 | мин. вата. | надземная | 2006 | 2032 | 6 448,04 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 36 175,52 |
| Котельная №5 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 5 - СОШ №5 | 100 | 43 | мин. вата. | надземный | 2010 | 2036 | 3 735,40 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 3 735,40 |
| Котельная №8 г. Углегорск |  |  |  |  |  |  |  |
| Южная ветка |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК1-УР22 | 200 | 114 | мин. вата. | надземный | 2009 | 2035 | 15 652,14 |
| ТК1-УР22 | 200 | 76 | мин. вата. | надземный | 2009 | 2035 | 10 434,76 |
| УР22- ТК5 | 200 | 15 | мин. вата. | надземный | 2009 | 2035 | 2 059,49 |
| ТК5-УР21 | 200 | 30 | мин. вата. | канальный | 2009 | 2035 | 8 621,25 |
| ТК 5- Портовая,21 | 80 | 26 | мин. вата. | надземный | 2010 | 2036 | 2 205,91 |
| УР 21-ТК6 | 150 | 108 | мин. вата. | канальный | 2009 | 2035 | 31 036,50 |
| ТК 15-ТК18 | 150 | 61 | мин. вата. | надземный | 2009 | 2035 | 6 478,26 |
| ТК 18-ТК19 | 150 | 29 | мин. вата. | канальный | 2009 | 2035 | 8 333,88 |
| Северная ветка |  |  |  |  |  |  |  |
| УР13-УР15 | 100 | 72 | мин. вата. | надземный | 2004 | 2030 | 6 254,63 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 91 076,82 |
| Котельная №19 с. Краснополье |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК2- УР1 | 200 | 50 | мин. вата. | надземный | 2009 | 2035 | 6 864,97 |
| ТК2-ТК3 | 150 | 50 | мин. вата. | надземный | 2010 | 2036 | 5 310,05 |
| УР20-Юбилейная 31 | 50 | 130 | мин. вата. | надземный | 2010 | 2036 | 11 029,54 |
| УР 24- Новая,7А | 40 | 40 | мин. вата. | бесканальная | 2009 | 2035 | 1 851,22 |
| УР3-УР5 | 70 | 40 | мин. вата. | надземный | 2009 | 2035 | 3 393,70 |
| УР5-Юбилейная 34 | 50 | 30 | мин. вата. | надземный | 2009 | 2035 | 2 545,28 |
| УР 5-Юбилейная 32 | 50 | 15 | мин. вата. | надземный | 2009 | 2035 | 1 272,64 |
| УР6-УР11 | 150 | 300 | мин. вата. | надземный | 2004 | 2030 | 31 860,30 |
| УР10-Черемушки 5 | 32 | 6 | мин. вата. | надземный | 2004 | 2030 | 509,06 |
| УР 11- Черемушки 11 | 32 | 2 | мин. вата. | надземный | 2004 | 2030 | 169,69 |
| УР 25-Новая 7(1) | 50 | 15 | мин. вата. | надземный | 2008 | 2034 | 1 272,64 |
| УР 28- Новая 12 | 32 | 25 | мин. вата. | бесканальная | 2012 | 2038 | 0,00 |
| УР 30- Урожайная 6 | 40 | 2 | мин. вата. | надземный | 2012 | 2038 | 0,00 |
| УР 33- Речная 12 | 50 | 210 | мин. вата. | надземный | 2009 | 2035 | 17 816,95 |
| УР 37- Речная 8 | 32 | 4 | мин. вата. | надземный | 2008 | 2034 | 339,37 |
| УР 38- Речная 10 | 32 | 4 | мин. вата. | надземный | 2008 | 2034 | 339,37 |
| до Речная 12 | 40 | 2 | мин. вата. | надземный | 2008 | 2034 | 169,69 |
| УР 34-УР 35 | 80 | 30 | мин. вата. | надземный | 2009 | 2035 | 2 545,28 |
| УР1-баня | 50 | 70 | мин. вата. | надземный | 2004 | 2030 | 5 938,98 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 93 228,71 |
| Котельная №20 с. Поречье |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 3- УР 5 | 100 | 135 | мин. вата. | надземный | 2009 | 2035 | 11 727,43 |
| УР 6 - Школьная,90 | 80 | 100 | мин. вата. | надземный | 2010 | 2036 | 8 484,26 |
| УР7 - УР 2 | 50 | 10 | мин. вата. | надземный | 2011 | 2037 | 848,43 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 21 060,12 |
| Районная котельная №1 пгт. Шахтёрск |  |  |  |  |  |  |  |
| магистральные сети |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК 8 - ТК 9 ул.Ленина, 18 | 200 | 123 | мин. вата. | канальная | 2011 | 2037 | 35 347,13 |
| ТК9-ТК 11- ТК 12 ул. Ленина, 16а | 150 | 90,5 | мин. вата. | надземная | 2010 | 2036 | 9 611,19 |
|  | 150 | 121,5 | мин. вата. | канальная | 2010 | 2036 | 34 916,06 |
| распределительные сети |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммунистическая, 5 - Коммунистическая, 7 | 50 | 9 | мин. вата. | надземный | 2005 | 2031 | 763,58 |
| ТК 12- ВНС № 4 ул. Ленина | 50 | 51 | мин. вата. | надземный | 2010 | 2036 | 4 326,97 |
| ТК 15- мастерские ул Интернац , 16 | 200 | 124 | мин. вата. | канальный | 2007 | 2033 | 35 634,50 |
|  | 70 | 90,5 | мин. вата. | канальный | 2007 | 2033 | 17 594,17 |
| У 25- общежитие ул. Интернац ,16 | 100 | 14,5 | мин. вата. | канальный | 2007 | 2033 | 2 818,96 |
|  | 100 | 85,5 | мин. вата. | надземный | 2007 | 2033 | 7 427,37 |
| ТК 43 - Интернац, 25,24,23 | 80 | 13 | мин. вата. | надземный | 2003 | 2029 | 1 102,95 |
|  |  |  |  |  |  | Итого | 180 463,83 |

Доля ветхих тепловых сетей в общем количестве сетей, подлежащих замене, в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения очень значительна. Необходимые затраты на реконструкцию ветхих тепловых сетей многократно превышают величину амортизационных отчислений в тарифе на тепловую энергию, устанавливаемом для теплоснабжающих организаций. Таким образом, мероприятия на реконструкцию ветхих тепловых сетей не могут быть в полном объеме профинансированы без привлечения дополнительных источников финансирования.

Причиной сложившейся ситуации является недофинансирование реконструкции ветхих тепловых сетей в предыдущие годы. Во избежание превышения предельных индексов роста тарифа на тепловую энергию для конечных потребителей рекомендуется в качестве источника финансирования мероприятий по реконструкции ветхих тепловых сетей рассмотреть бюджеты различных уровней. Все другие источники финансирования, в том числе инвестиционная составляющая, неизбежно приведут к недопустимому росту тарифа.

Своевременная замена ветхих тепловых сетей позволяет поддерживать тепловые сети в удовлетворительном состоянии, обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения, значительно снижает повреждаемость тепловых сетей.

Сводные капитальные затраты сетей, выработавших свой нормативных срок на базовый год в ценах 2026 года, составят 485,101 млн. руб. (с НДС). Проекты предполагаются к реализации в течение 2027 – 2033 гг.

Сводные капитальные затраты сетей, выработавших свой нормативных срок на период 2027-2037 гг. в ценах 2026 года, составят 761,005 млн. руб. (с НДС). Проекты предполагаются к реализации в течение 2027 – 2037 гг.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

В настоящее время на территории Углегорского муниципального округа насосных станций не установлено.

  - Предложения по организации закрытой схемы теплоснабжения

Мероприятий по переводу потребителей с открытой системы ГВС на

«закрытую» не предусмотрено.

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

В ходе актуализации схемы теплоснабжения, проведены следующие работы:

- сформирован перечень сетей нового строительства для подключения перспективных потребителей;

- сформирован перечень ветхих сетей, исчерпавших свой ресурс.

На основании составленного перечня разработан комплекс мероприятий по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения, план график реализации данных мероприятий и рассчитаны стоимости на основании НЦС 2026 г.